关于开元壹号62#地块热力系统建设项目图纸会审的会议纪要回复及疑问

1. 热力一次网由钱江路开口。

2. 建议6栋住宅设置两个热交换站，各带3栋住宅。其中一个站设置于原设计热交换站处，带51#、52#、53#3栋楼，设置2套机组；一个站设置于负二层水泵房西侧，带55#、56#、57#3栋楼，设置三套机组。

回复：关于此条我司建议整个地块热交换站不增加（仍为2个站），可采用原设计热交换站处带51#、52#、53#、56#、57#楼；位于负一层西北角处热交换站带50#楼、55#楼。

3. 整个地块热交换站机组用电负荷不小于252kw。其中住宅（两个站）不小于125kw，公寓（地库81kw加避难层机组46kw）不小于127kw。

回复：若我方建议可行，换热站机组用电负荷需调整。
4. 住宅二次网重新布置，改为主管开分支的布置方式。同时校核二次管网管径（例如地库52#平面图DN70,52#单体楼下管径DN80）。每层两户立管的开口，直接在立管上开2个口，3户及以上，采用分集水器。

回复：同意修改，需业主发文确认。
5. 50#楼主立管和分支立管管径偏小（A座层高5m），需要校核；每个分支立管开口处建议加装入楼装置；请明确避难层是否加装暖气；A座及B座东西两侧有部分

6. 立管及入户装置在用户室内，建议取消该处立管及入户装置，在就近立管处增加开口及入户装置（同时需调整新增开口立管管径）；每层两户立管的开口，直接在立管上开2个口，3户及以上，采用集分水器。

回复：同意修改，需业主发文确认。
7. 地下室热力小间应具备防、排水及照明设施，便于供热运行。

回复：可满足此要求。
8. 自来水与热力管道共用一个管道井，管道井内空间有限，开发商在为管道预留洞时，自来水与热力管道分两侧分别预留，管道井中其他设备施工时，应与热力立管施工方协调，便于设备安装和后期运行。用户管道井内应有照明、排水地漏和防水措施。

回复：可满足此要求。
9. 换热站房应具备有线通讯功能，排水系统，排水应引至集水坑中，并安装排污泵，自动排污，安装消防要求，应有通风排烟系统（由开发单位完成）。

回复：可满足此要求。
10. 负责向城市供水（供水公司）、供电（供电公司）部门申请办理小区热力站水、电计量仪表的安装事宜。使水、电具备直接向供水、供电公司结算。

回复：可满足此要求。
11. 热力系统是按挂暖设计，在后期装修过程中物业公司应该书面告知业主，严禁业主私自安装地暖，造成水力失衡；若安装地暖，推荐安装室内小型换热器，进行三次换热，户内独立成系统，不影响整个庭院管网运行。

回复：可满足此要求。
