图　纸　会　审　记　录

| 工程名称 |  |  | 开元壹号60地块公寓楼屋顶景观工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 洛阳浩德鑫置地有限公司 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 河南天兴工程建设监理有限公司 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  | / |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 上海魏玛景观规划设计有限公司 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 河南中天园林股份有限公司 |  |  |  |
| 会审地点 |  |  | 开元壹号三楼会议室 |  |  |  |
| 会审时间 |  |  | 2021年05月19日上午9:00 |  |  |  |
| 会审内容共计 页 项条款（其中：土建 条，安装 条，绿化 条） |  |  |  |  |  |  |
| 参加单位及参加人员 | 建设单位 （章） 参加人员签字 | 勘察单位 （章） 参加人员签字 |  | 设计单位 （章） 参加人员签字 | 监理单位 （章） 参加人员签字 | 施工单位 （章） 参加人员签字 |

图纸会审记录                                                    续表

会审记录内容

- 园建 - 东塔屋面原电梯前室与室外设计标高为两步台阶，结合现场排水板标高情况，无法满足基础底标高，建议室内外高差改为一步台阶。 - 答：标高调整，整体台阶下降一步。（详LC-1.02-1） - 东塔屋面出电梯口上方强弱电井可走碎石通过，建议缩短取消铺装。 - 答：出电梯口上方铺装缩短。（详LC-1.02-1） - 西塔屋面砾石面层（基础为碎石），不易排水。 - 答：碎石基础改为混凝土，方便找坡排水，以防楼板积水造成漏水。（详LE-1.09-1） - 西塔屋面碎石缓冲带上碎石太粗糙，不美观。 - 答：建筑已建碎石缓冲带上，加盖土工布和黑色砾石。（详LE-1.09-3） - 西塔屋面部分地面设计为水磨石，考虑到后期地面光滑，建议更改为其它材料。 - 答：水磨石地面改为甲方意向水洗石。（详LE-1.05-1、LE-1.09-6） - 西塔屋面钢制台阶栏杆已施工完毕，栏杆是否进行拆除，重新按照图纸制作。 - 答：已建钢梯面层加装竹木，栏杆拆除，按蓝图栏杆施工。（LE-5.01-1） - 西塔屋面钢梯下植物不好存活，建议改为砾石。 - 答：28楼钢梯下植物改为砾石。（LE-1.05-1） - 西塔屋面石英砖倒角铺贴后，效果不佳，建议进行调整。 - 答：石英砖斜切碰角改为海棠角。（详LE-1.10-4~6） - 西塔屋面通风格栅需考虑检修和上方风扇处旋转排气问题。 - 答：每个通风井格栅需一面假草坪处改为门（尽量位于不可视处），以便检修。（详LE-6.01-1） - 西塔屋面排风井设计装饰格栅尺寸与现场尺寸不符，建议按现场实际尺寸调整。 - 答：通风格栅图纸为示意，按现场实际尺寸调整。 - 西塔屋面出现风机口是否进行处理。 - 答：凸出风机部分通过周围通风格栅加长以围蔽，按现场实际尺寸调整。 - 西塔屋面设计汀步，现场出现风机，建议汀步取消。 - 答：汀步取消。（详LE-1.05-1） - 西塔屋面排水板排气孔，影响景观效果，如何处理？ - 答：铺装上的屋面排水板排气孔（不影响排水板排气的情况下），做好防水防堵，盖掉做铺装。 - 地面石英砖铺贴，建议预留3-5mm缝隙，是否可行。 - 答：铺装统一留缝3mm，施工时试铺一段，设计方确认后方可继续施工。 - 部分方钢的规格市场上买不到，是否可以调整，120X50改为120X60、50X80改为60X80、50X40改为50X50。 - 答：在不影响外表皮装饰面尺寸前提下，同意将矩管规格调整为施工单位能采购到的上述规格矩管，同时施工单位必须请专业钢结构厂家二次复核结构安全，经复核安全无误后，方可施工安装。 - 西塔屋面小桥宽度改为1.1M宽。 - 答：同意。（详LE-2.01-1） - 西塔屋面坐凳二，平面尺寸与剖面尺寸不符。 - 答：以平面尺寸为准。 - 西塔屋面考虑到屋顶荷载因素，大小廊架及平台下基础改为钢结构，大廊架旁树池取消。 - 答：同意。（详LE-1.09-8~9、LE-1.10-4~6、LE-3.02-3、LE-4.02-3） - 植物 - 东塔屋面圆形钢板种植池内，因覆土厚度，原设计植物无法种植，建议更改植物种类。 - 答：圆形钢板种植池升高100mm，使其覆土300mm,其中植物全部改为春鹃，其它区域植物改为葱兰。 - 西塔屋面大廊架旁树池取消，鸡爪槭是否取消。 - 答：树池内原设计植物鸡爪槭取消。 - 水电 - 东塔屋面给水图纸，结合现场实际情况给水管线路走线复杂，是否有误？ - 答：室外洒水栓、阀门井取消（后期由屋面水井内，接水养护）。