开元壹号62#地块一期供配电工程施工合同

成本代码：4.1.2

合同编号：KYYH.62-JP-097

甲方： 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南龙键电力装备有限公司

签订时间：2021年08月  日

开元壹号62#地块一期供配电工程施工合同

甲方： 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南龙键电力装备有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本供配电工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：开元壹号62地块一期供配电工程。

1.2 工程地点：洛阳市洛龙区钱江路与蔡伦路交叉口东北角。

二、工程承包范围

2.1 由河南大地电力勘察设计有限公司设计的开元壹号62#地块一期供配电工程施工图纸范围内的相关供配电工程。

2.2 图纸范围内的公寓楼双电源配电所、公寓楼单电源配电所、用户专用配、商业专变、1、2#住宅配及充电桩专变土建及设备采购安装、高压桥架的采购安装、10KV高压电缆的采购及安装敷设，51/52/53/56/57号楼户表低压出线电源电缆，低压桥架、封闭母线、电表箱及电表的采购、敷设、安装，所有配电所的送电及住宅配的移交,不含55号楼户表及出线电缆、桥架、封闭母线的安装及采购。

2.3 包含全部送电手续、送电、监理费等所涉及全部费用；供配电工程的设备材料购置(含配电室内配套设施）及其施工安装、调试、通过竣工验收直至交付使用、人员技术培训、保修、售后服务。

2.4 承包各系统的一切安装工程的施工、调试、报验并通过政府主管部门验收。

三、承包方式：

3.1 承包方式：固定总价包干。包人工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收、包税金、包交工资料、包通过验收等直至交付使用。

3.2 乙方的报价中，均包括但不限于完成该工程项目的人工费、材料费、管理费、利润、税金、措施费（包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、材料二次搬运费等）、规费（专项费用）、扬尘治理费、疫情增加费、验收、机械进出场费、风险费用等与之相关的所有费用。

四、工期要求：

4.1 本工程工期120日历天。具体开工时间以发包单位现场工程师下达的开工令为准。

4.2 因供电需求不同，甲方可根据实际需求合理安排施工进度，乙方应无条件配合。

五、合同方式及价格

5.1 合同方式：采用固定总价包干形式。施工图纸内承包内容按固定合同总价一次性包干，除变更签证外结算时不因任何因素的变化而调整。

5.2 合同价格：

5.2.1 本工程固定合同总价为小写：¥17,500,000.00元，大写：人民币壹仟柒佰伍拾万元整，其中不含税价款为小写：¥16,055,045.87元，大写：人民币壹仟陆佰零伍万伍仟零肆拾伍元捌角柒分，税金为小写：¥1,444,954.13，税率为9%。

5.2.2 固定合同总价中已包括但不限于承包范围内供配电工程设备和材料的购置、安装、调试、检测、办理送电手续、监理费、验收、送电及取得合格证所需费用、质保期内的系统维护费和保修期内所需的备品备件、免费对甲方技术人员的培训等费用。

5.2.3 固定合同总价中已包括但不限于完成承包范围内所有供配电工程的人工费、材料费、管理费、利润、税金、措施费（包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、材料二次搬运费等）、规费（专项费用）、扬尘治理费、疫情增加费、验收、机械进出场费、风险费用等与之相关的所有费用。

六、施工技术及体系要求

6.1 技术标准

6.1.1本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范。

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

（2）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

（3）《建筑室内装修设计防火规范》GB50222-2017

（4） 与本工程有关的技术规范和验收标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96

其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

（5）《砌体工程施工质量验收规范》     GB50203--2011

（6）《混凝土工程施工质量验收规范》   GB50204—2015

（7）《钢结构工程施工质量验收规范》   GB50205—2001

（8）《木结构工程施工质量验收规范》   GB50206—2012

（9）《屋面工程质量验收规范》         GB50207—2012

（10）《地下防水工程质量验收规范》    GB50208—2011

（11）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209--2010

（12）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002

（13）《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》  GB50254-2014

（14）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015

（15）《电气装置安装工程 电力交流设备施工及验收规范》GB50255-2014

说明：1、以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

6.1.2 以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行；

6.1.3 以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，投标方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

6.2 技术要求

6.2.1 开元壹号62#地块一期供配电工程设有：公寓楼双电源配、公寓楼单电源配、充电桩专变、商业专变、用户专用配、1#住宅配、2#住宅配。

6.2.2 高、低压配电网络均采用放射状树干式接线。

6.2.3 电缆在电缆沟内敷设时，应打开电缆检查井，以便通风，在原有电缆沟内敷设电缆时，由于电缆沟内已有运行中的电缆，施工时应有安全技术措施。

6.2.4 电缆敷设时电缆应放置在同一支架上，不得上下交替，以免影响其他电缆的安装，电缆弯曲半径不小于15倍的电缆外径。

6.2.5 电缆及其保护管、电缆沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处及盘柜底开孔处，应以有效的阻燃性材料严密封堵，以防止小动物进出和防火的要求。

6.2.6 电缆终端、引入建筑物应有余量，每个中间头亦应有余量。

6.2.7 穿管电缆与热力管道、煤气管道交叉，相互间净距不得小于0.5米，穿管电缆应位于煤气，热力管路的下方。给水、污水管应位于穿管电缆垫层以下。穿管电缆定位现场确定（应躲开路边石，并与房屋净距大于500，并不得破坏房屋基础及持力层)。

6.2.8 因对地下设施情况不明，施工时应注意调查地下障碍物，不得破坏原有管线，注意施工安全，如与沟管相交或平行，应与相关部门联系解决。地中穿管距地面距离不应小于0.7米。

6.2.9 电缆在管内敷设，管口不得有毛刺，电缆弯曲半径不小于15倍的电缆外径。

6.2.10 工程所用的电缆器材，设备及附件均应符合国际或专业标准的规定，并有产品合格证明。

6.2.11 10kV电缆的具体安装位置由供电部门确定。

6.2.12 在电缆终端头，电缆接头处检查井内的电缆上，应装设标志牌，标注牌上应注明线路名称，字迹应清晰，不易脱落。标志牌的规格宜统一，应能防腐，且挂装一个牢靠。

6.2.13 电缆标志桩应在电缆转角处设置。

6.2.14 电缆施工及验收，应遵照GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》及其他现行有关标准规范的规定执行。

6.2.15 未尽事宜，按现行国家标准和规范执行。

七、质量要求及验收

7.1 工程质量达到合格标准。

7.2 适用标准、规范：国家、河南省现行的供配电工程相关施工验收规范、标准。

7.3 本工程要求一次验收合格率100%，同时满足图纸设计和甲方的要求。因乙方原因导致工程质量达不到工程质量目标，乙方应无条件返工直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失。同时，甲方不予工期顺延。

7.4 施工中，凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方、监理或政府相关部门提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，乙方并不能因此而获得工期顺延。

7.5 施工期间，乙方必须认真执行甲方及监理单位对工程施工的管理要求。如乙方不能认真完成相关的管理要求，监理将根据情况对乙方下发《整改通知书》，乙方在接到《整改通知书》后须按要求整改，否则，监理将继续下达《整改通知书》。同一事项从第二次下达《整改通知书》后，每同一事项再下发一次《整改通知书》乙方应补偿甲方500元，且整改期间工期不予顺延。

7.6 隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方 、监理相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽，若甲方验证合格后48小时内未履行签证手续，乙方可视为甲方同意隐蔽。

7.7 分项工程安装完毕，乙方应通过自查自检，认为合格后，通知甲方、监理验收，验收合格后，甲方、监理应及时给予办理验收签证手续。

7.8 工程竣工后，乙方通过自检、自查，并进行调试、开通、试运行正常后，认为具备条件时，向甲方及总包单位提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含竣工图、变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告等）一式二份。

7.9 乙方负责在施工过程中与电力监督部门进行接洽沟通，并负责施工过程中的政府部门检查与项目资料申报。承包人负责办理送电手续、正式送电、电力监督部门验收手续及负担有关费用，验收合格后，承包人应向发包人提供工程验收合格证书。对于验收中存在的施工问题承包方应无条件进行整改，涉及不同标段相连结的施工问题，承办方应主动进行协调并解决问题。

八、工程变更签证

8.1 乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方同意后，方可变更施工。否则造成的一切后果均由乙方负责。

8.2 施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方，接到通知后，乙方应立即执行增减或变更后的项目，否则一切损失由乙方负担。

8.3 施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致的直接经济损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

8.4 变更、签证计价办法：因设计变更、签证引起部分分项工程子目的增减，该子项目的综合单价在合同中有相同子目的执行相同子目的单价，合同中有相近子目的按相近子目执行，若合同中无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照<河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）><河南省通用安装工程预算定额（HA 02-31-2016）及配套的取费文件执行，材料按照施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的平均价格调整差价，总价下浮 15 %，不计取二次搬运费、夜间施工措施费、冬雨季节施工措施费、高层建筑增加费。本工程脚手架及成品保护费等措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

九、竣工结算

9.1 结算：结算价款=合同固定总价±变更签证-应扣费用；

9.2 结算依据：发包人审核签认的施工设计图纸、发包人认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。

注明：技术核定单、洽商单、工作联系单、施工组织设计、会议纪要等不作为结算依据。

9.3 承包人报送预结算额经核对后，若审减额超过报送金额5%，承包人承担总审减额的3%费用，从结算金额中直接扣除。

十、工程价款支付及涉税条款

10.1 工程款支付：根据工程进度分阶段施工、分阶段付款。

10.1.1 第一阶段：土建及配套安装部分施工完成（包括：设备房墙面及天棚粉刷、细石混凝土地面、室内回填土、台阶结构层及面层、栏杆供货安装、设备房防火门供货安装、照明设施、应急照明、接地设施、通风设施、室内电缆沟、支架、桥架、钢制竖井等），包含车库及主楼图纸范围内的高、低压桥架。付至该阶段已完工程合同额的70%。

10.1.2 第二阶段：高压进线的所有线缆供货及安装、电缆保护管、检查井等全部施工完成；公寓楼双电源配、公寓楼单电源配、充电桩专变、商业专变、用户专用配、1#住宅配、2#住宅配的所有设备、线缆供货及安装、住宅竖井内封闭母线、始端箱、插接箱、电度表及表箱、安全工具等辅助设施、环境监测系统、系统检测及调试等全部完成，付至该阶段已完工程合同额的70%。

10.1.3 第三阶段：正式电送电完成、住宅用电全部完成移交、经甲方及相关部门验收合格、配合甲方办理结算完成后，付至合同结算金额的95%。

10.1.4 第四阶段：自正式电送电完成之日起两年为质保期，质保期内连续运转正常良好，质保期满后甲方在30个工作日内无息付清剩余5%质保金。

10.1.5 每次付款前乙方向甲方提供等额正式有效增值税专用发票。当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付最后一笔工程款。

10.2 乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

10.3 乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，供应商应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

10.4 对发票不合规的约定

10.4.1 乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

10.4.2 乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价【20】%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

10.4.3 乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价【20】%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

10.5 其它税务风险的合同约定，

10.5.1 如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

10.5.2 如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

10.6 合同相关的其它税务约定

10.6.1 如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

10.6.2 如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

十一、双方责任与义务：

11.1 甲方的责任与义务

11.1.1 负责向乙方提供施工图纸、设计变更等技术资料，以此作为乙方施工的依据。

11.1.2 甲方向乙方提供图纸日期和套数：甲方在开工前7天内向乙方提供施工图纸一式贰套。

11.1.3 负责组织本供配电工程的图纸会审。

11.1.4 甲方指派一名甲方代表，甲方代表：文金廷，职务：项目工程总，联系电话：13683791319，负责本合同项目工程质量及进度的督查。

11.1.5 对乙方呈送的报告和请示及时做出批示。

11.1.6 负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；费用乙方自理。

11.1.7 协调解决乙方的办公场所、材料堆放场地等施工必备条件，费用乙方负担。

11.1.8 协调乙方与主体、装修施工单位的关系。

11.1.9 履行合同约定的义务。

11.1.10 甲方应做的其它工作：若发生，双方协商解决。

11.2 乙方责任与义务：

11.2.1 指定一名项目经理，负责本项目的组织、管理工作（主要技术负责人和项目经理常驻现场），项目经理：康慧源，联系电话：15303868588，其余技术管理人员乙方须提交甲方认可。

11.2.2 组织施工人员和材料、机械设备进场。

11.2.3 严格按照经甲方、监理审核的文件及有关技术规范进行施工、保质、按期完成合同所要求的工作内容。

11.2.4 严格作好施工期间的一切劳动安全保护工作，施工过程中因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方自行负责。

11.2.5 接受甲方和监理对工程质量和进度的监督和检查，根据甲方、监理的意见，对不符合质量要求的部位认真进行整改，直至符合施工图纸和国家施工规范要求。

11.2.6 每个阶段施工完毕必须根据甲方要求按阶段送正式电，如不能按阶段按时送正式电，期间电费差价由乙方承担。

11.2.7 提供工程所用设备和材料随机提供的质保书、合格证、3C认证等相关资料，并保证将住宅配移交给供电局管理。

11.2.8 负责（含装饰装修工程）向电力主管部门和有关监督部门报批和办理供配电工程验收手续 。

11.2.9 若正式电未送，需用临时电送上，本次报价已包含两路低压临时电的相关费用。

11.2.10 提供竣工图纸、竣工资料叁套，电子版壹套。

11.2.11 履行合同约定的义务。

十二、安全施工

12.1 乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

12.2 乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订责任状，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

12.3 施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

12.4 乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方500元/次的经济补偿。

12.5 乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

十三、现场文明施工及管理要求

13.1 乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

13.2 乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

13.3 施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

十四、设备、材料采购及试验

14.1 设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按（附件2）中主材品牌进行采购。在施工过程中，对此部分材料甲方始终保留甲供或甲控的主动权。若此部分主材由甲方甲供，在结算时直接按照后附附表3中的该种材料的甲供价格及用量乘以税金扣除；若此部分主材由甲方认质认价，在结算时则按照甲方认质认价单中的单价与实际用量乘以税金调整至结算造价中。

14.2 乙方在购置主要设备及材料时必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场时要先向甲方和监理方填报《材料、设备进场报验单》，经甲方和监理验收合格书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场。已进场的不合格设备、材料清退出场，由此造成的损失由乙方负责。

14.3 本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合当地电力部门和洛阳市质量部门对电气设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失。

十五、不可抗力

15.1 不可抗力指因战争、瘟疫、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

15.2 不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

15.3 因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：

15.3.1 人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

15.3.2 造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

15.3.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十六、质保期

16.1 质保期限为两年。自正式电送电完成之日起两年为质保期，质保期内应保证设备连续运转正常良好。

16.2 在质保期内，凡因设备材料质量或安装、调试质量问题，由乙方负责免费保修和更换零配件。

十七、售后服务措施

17.1 人员培训

承包人应免费对发包人操作使用人员进行培训，培训内容：

17.1.1电气设备的基本原理；

17.1.2 设备的操作使用和维护并免费提供培训教材及使用手册；

17.1.3 紧急情况的处理程序和补救措施。

17.2 质保期内，乙方应定期对本工程进行回访，定期对系统进行检查、维护，查看值班人员记录，发现隐患迅速消除并向甲方提供书面报告。

17.3 质保期内，乙方须每季度一次派技术人员到现场对系统进行检测、保养，发现问题及时解决。

17.4 保修期内若系统发生故障，乙方接到报修电话后在60分钟内赶到现场，故障修复时间约定为2小时以内，若在规定的时间内不能修复，乙方须提供备用设备以保证系统正常运行。

17.5 免费保修期结束前，乙方须派技术人员对工程整个系统进行一次全面维修和检查，对系统中暴露的问题或隐患及时修复，并以书面形式报告甲方。

十八、违约责任：

18.1 合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方违约。甲方有权将乙方清除出场，扣除全部合同履约保证金，并承担由此造成的一切经济损失。

18.2 乙方须按甲方要求节点进度按时完工，因乙方原因未能按时完工（除甲方下发工期顺延签证以外），则每延迟一天按本合同工期履约保证的2%向甲方支付违约金。因乙方原因未能按时（已包含甲方下发的工期顺延签证）交工，每延迟一天交工按本合同工期履约保证的5%向甲方支付违约金，累计延迟交工超过一周（含一周）以上时间，每延迟一天按本合同工期履约保证的10%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同，承包方无条件撤离。

18.3 若乙方达不到工程质量目标，甲方有权拒付工程款，乙方向甲方支付合同价款5%的履约保证金不予退还，并无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。

18.4 如违约方给对方造成损失其违约金不足以弥补经济损失的，还应该向对方赔偿损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。

18.5 若因乙方原因未能及时取得送电手续、正式送电以及验收合格证，影响整体工程交付使用，由此造成的一切损失均由乙方负责，甲方的经济损失可从乙方的合同履约保证金中直接扣除，如不够可从未支付工程款中扣除。

18.6 项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付5000元补偿；但对不称职者，甲方有权要求更换。

18.7 甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

十九、争议及纠纷的解决

本合同在履行过程中如出现纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

二十、合同解约条款

如发生以下情况甲方有权解除合同：

20.1 乙方未经甲方同意停工7日（含7日）以上。

- 20.2 甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。

20.3 乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。

20.4 依据本条合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

20.5 如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十一、其他

21.1 本合同签订前，乙方以转账形式向招标方交纳合同履约保证金，履约保证金为合同额的5%，即小写为¥875,000.00元，大写：人民币捌拾柒万伍仟元整（其中3%为质量履约保证金，2%为工期履约保证金）。工程验收合格后30日内甲方无息退还合同履约保证金。

21.2 合同附件为本合同不可分割的组成部分，本合同连同附件一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，自双方签字并盖章，甲方收到乙方合同履约保证金之日起生效。

21.3 本合同协议书、投标书及其附件、招标文件、投标答疑、询标记录、国家现行标准规范及有关技术文件、本工程设计施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

21.4 本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议。补充协议作为合同附件，与本合同一并具有法律效力。

二十二、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下

甲方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市开元大道开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：毛克予，0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市伊川县鸦岭镇先进制造产业园

联系人及联系方式：康慧源，0379-68330099

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

二十三、合同附件

附件一：主要材料设备品牌表

附件二：工程量清单及报价

附件三：开元壹号62地块一期供配电设备报价汇总表

附件四：开元壹号62地块一期供配电设备明细报价表

附件五：廉政合作协议

（以下无正文）

（本页无正文，为双方签署页）

甲      方：洛阳浩德鑫置地有限公司        乙     方：河南龙键电力装备有限公司

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

开户行：洛阳农村商业银行股份有限公司李楼支行    开户行：中国工商银行伊川支行

账  号：00000061411416707012              账  号：1705022819200608065

税  号：914103005542480325                税  号：914103295651271569

日  期：2021年08月   日                 日  期：2021年08月   日

附件一：主要材料设备品牌表

| 名 称 | 厂家或品牌 |
| --- | --- |
| 高压真空断路器 | 河南长征 |
| 变压器 | 天力纯铜 |
| 继电保护 | 许继电气 |
| 互感器 | 济源高新 |
| 避雷器 | 新月电气 |
| 低压断路器 | 正泰电器 |
| 插接母线 | 曼德西 |
| 电缆（国标） | 弘泰线缆 |
| 1.主要材料以供电局能够通过验收为前提，乙方严格参照供电局要求品牌库内产品进行采购。如采购的设备品牌不能通过供电局验收的，需按照供电局要求全部更换，产生的相关费用由乙方承担。 2.甲方及现场监理将以此标准来进行验收，如进场材料或已安装的材料非以上要求，甲方有权不结算材料款。 |  |

附件二：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主材价 | 主材 品牌 |
| 一 | 高压进线部分 |  |  |  |  | 1399332.53 |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/10-3X400 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 701.62 | 1226.78 | 860730.63 | 1084.38 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/10-3X300 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 345 | 861.01 | 297050.05 | 754.36 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/10-3X300 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 545 | 207.07 | 112851.90 | 150.79 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/10-3X240 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 615 | 167.18 | 102814.14 | 125.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 5 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3X400,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 878.94 | 3515.77 | 473.18 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 6 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3X300,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 878.94 | 3515.77 | 473.18 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 7 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3X300,户内冷缩 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 678.72 | 2714.88 | 280.37 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 8 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3X240,户内冷缩 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 8 | 574.62 | 4596.93 | 180.37 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 9 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC管 3.规格:φ200 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 8 | 190.73 | 1525.82 | 150.73 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 10 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆埋管 2.材质:PVC管 3.规格:φ200 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 80 | 73.02 | 5841.65 | 55.65 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 11 | 电缆检查井 | 1.名称:电缆检查井（带有“牡丹花都“标识） 2.其它:详见图纸，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 座 | 1 | 4175.00 | 4175.00 | 2175.00 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 二 | 电气设备安装 |  |  |  |  | 14181573.26 |  |  |
| 2.1 | 1#住宅配 |  |  |  |  | 3797891.51 |  |  |
| 2.11 | 设备类 |  |  |  |  | 1277826.05 |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器（1B、2B） 2.型号:SCB11-800kVA 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试，含10#热镀锌槽钢 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 91692.35 | 183384.71 | 78297.90 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器（3B、4B） 2.型号:SCB11-800kVA 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试，含10#热镀锌槽钢 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 91692.35 | 183384.71 | 78297.90 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜（AH1） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 42690.52 | 42690.52 | 35846.80 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kVTV柜（AH2） 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 23033.90 | 23033.90 | 20096.27 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜（AH3~AH8） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 6 | 38453.24 | 230719.47 | 33200.94 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 6 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV联络柜（AH9） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 38906.69 | 38906.69 | 33622.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 7 | 高压成套配电柜 | 1.名称:电源切换柜（QH） 2.规格:内含一套2kVA 4小时/220VUPS 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 12924.63 | 12924.63 | 10335.97 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 8 | 高压母线桥 | 1.名称:10KV封闭母线桥 2.型号:TMY-3X(80X8) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 4 | 4323.31 | 17293.23 | 3276.21 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 9 | 0.4KV铜排 | 1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X(80X10)+ 1X(60X8) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 12 | 4238.95 | 50867.36 | 3126.98 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 10 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV进线柜（1AL1、2AL1、3AL1、4AL1） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 29421.04 | 117684.15 | 25785.38 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 11 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜（1AL2、2AL2） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 16794.95 | 33589.90 | 14407.56 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 12 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜（3AL2、4AL2） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 16794.95 | 33589.90 | 14407.56 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 13 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV馈线柜（1AL3、1AL4、2AL3、2AL4、3AL3、4AL3） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 6 | 37766.56 | 226599.37 | 33899.97 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 14 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV联络柜（1AL5、3AL4） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 27325.53 | 54651.06 | 24195.37 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 15 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 9690.55 | 9690.55 | 7590.55 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 16 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 面 | 1 | 4596.66 | 4596.66 | 3839.66 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 17 | 安全检查设备 | 1.名称:安全工器具 2.规格:操作工器具,接地线,绝缘手套,绝缘鞋,高压验电器、绝缘垫等 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 6958.33 | 13916.65 | 6383.79 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 18 | 灭火器 | 1.形式:专用灭火器材 2.规格、型号:磷酸二氢氨灭火器 3.其它:含相关调试，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 具 | 4 | 75.65 | 302.61 | 69.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2.12 | 住宅竖井 |  |  |  |  | 856091.43 |  |  |
| 1 | 始端箱 | 1.名称:始端箱630A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 11 | 574.15 | 6315.60 | 474.15 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 始端箱 | 1.名称:始端箱400A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 518.84 | 518.84 | 418.84 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 3 | 插接箱 | 1.名称:插接箱250A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 9 | 910.46 | 8194.18 | 610.46 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 4 | 插接箱 | 1.名称:插接箱200A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 771.30 | 1542.60 | 471.30 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 5 | 插接箱 | 1.名称:插接箱180A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 34 | 706.35 | 24016.03 | 406.35 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 6 | 插接箱 | 1.名称:插接箱160A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 10 | 659.96 | 6599.65 | 359.96 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 7 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 630A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、支架等附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 188.5 | 1546.16 | 291450.99 | 1246.16 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 8 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 400A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、支架等附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 226.2 | 1317.37 | 297989.13 | 1017.37 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 9 | 悬挂式灭火器 | 1.形式:悬挂式灭火器 2.其它:含相关调试，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 具 | 122 | 217.84 | 26576.42 | 199.85 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 10 | 新增热交换站低压分接箱 | 1.名称:新增热交换站低压分接箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 5625.34 | 5625.34 | 4181.21 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 11 | 新增热交换站电表箱 | 1.名称:新增热交换站电表箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3094.99 | 3094.99 | 2490.25 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 12 | 电表箱 | 1.名称:电表箱（6表位） 2.型号:720X800X180 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 2182.01 | 4364.02 | 1864.80 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 13 | 电表箱 | 1.名称:电表箱（9表位） 2.型号:720X1000X180 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 29 | 2706.36 | 78484.47 | 2308.80 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 14 | 电表箱 | 1.名称:电表箱（12表位） 2.型号:760X1067X180 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 24 | 3170.25 | 76085.99 | 2752.80 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 15 | 电表箱 | 电表箱 1.名称:电表箱（1表位） 2.型号:400X600X200 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 510.19 | 510.19 | 310.80 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 16 | 电表箱 | 电表箱 1.名称:电表箱（1表位） 2.型号:280*400*120 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 45 | 510.19 | 22958.72 | 310.80 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 17 | 电力电缆 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:VV-3*2.5 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 112.5 | 15.68 | 1764.27 | 12.88 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2.13 | 10KV电缆 |  |  |  |  | 17011.52 |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/10KV-3X240 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 74.26 | 167.18 | 12414.60 | 125.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3X240,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 8 | 574.62 | 4596.93 | 180.37 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2.14 | 0.4KV电缆 |  |  |  |  | 1646962.51 |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1-4X120+1X70 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 1090 | 464.65 | 506469.79 | 414.71 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV22-0.6/1-4X120+1X70 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 1930 | 456.77 | 881572.73 | 404.71 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV22-0.6/1-4X185+1X95 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 145 | 699.49 | 101425.98 | 616.87 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 4 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X120+1X70,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 46 | 596.22 | 27426.22 | 295.86 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 5 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X185+1X95,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 769.50 | 1539.00 | 390.13 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1-4X70+1X35 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 232.07 | 265.98 | 61726.82 | 225.47 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1-4X35+1X16 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 49.35 | 147.38 | 7273.14 | 114.20 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 8 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X70+1X35,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 92 | 542.27 | 49888.74 | 262.72 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 9 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X35+1X16,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 20 | 482.01 | 9640.10 | 240.82 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2.2 | 2#住宅配 |  |  |  |  | 3765067.08 |  |  |
| 2.21 | 设备类 |  |  |  |  | 1655994.16 |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器（5B、6B） 2.型号:SCB11-800kVA 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 91692.35 | 183384.71 | 78297.90 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器（7B、8B、9B、10B） 2.型号:SCB11-630kVA 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 76847.92 | 307391.69 | 63305.16 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜（BH1） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 44305.89 | 44305.89 | 37348.22 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kVTV柜（BH2） 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 23344.74 | 23344.74 | 20385.18 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜（BH3~BH10） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 8 | 38764.09 | 310112.71 | 33489.85 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 6 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV联络柜（BH11） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 40160.89 | 40160.89 | 34753.97 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 7 | 高压成套配电柜 | 1.名称:电源切换柜（QH） 2.规格:内含一套2kVA 4小时/220VUPS 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 12924.63 | 12924.63 | 10335.97 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 8 | 0.4KV铜排 | 1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X(80X8)+ 1X(60X6) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 12 | 3501.00 | 42012.01 | 2572.88 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 9 | 0.4KV铜排 | 1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X(80X10)+ 1X(60X8) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 6 | 5110.44 | 30662.66 | 3126.98 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 10 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV进线柜（5AL1、6AL1、7AL1、8AL1、9AL1、10AL1） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 6 | 27814.58 | 166887.49 | 24292.23 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 11 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜（5AL2、6AL2） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 16794.95 | 33589.90 | 14407.56 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 12 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜（7AL2、8AL2、9AL2、10AL2） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 14650.17 | 58600.67 | 12414.00 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 13 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV馈线柜（5AL3、5AL4、6AL3、6AL4、7AL3、8AL3、9AL3、10AL3） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 8 | 37086.68 | 296693.44 | 33268.05 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 14 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV联络柜（5AL5、7AL4、8AL4） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 25805.42 | 77416.27 | 22782.47 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 15 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 9690.55 | 9690.55 | 7590.55 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 16 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 面 | 1 | 4596.66 | 4596.66 | 3839.66 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 17 | 安全检查设备 | 1.名称:安全工器具 2.规格:操作工器具,接地线,绝缘手套,绝缘鞋,高压验电器、绝缘垫等 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 6958.33 | 13916.65 | 6383.79 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 18 | 灭火器 | 1.形式:专用灭火器材 2.规格、型号:磷酸二氢氨灭火器 3.其它:含相关调试，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 具 | 4 | 75.65 | 302.61 | 69.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2.22 | 住宅竖井 |  |  |  |  | 701036.04 |  |  |
| 1 | 始端箱 | 1.名称:始端箱630A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 8 | 574.15 | 4593.16 | 474.15 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 插接箱 | 1.名称:插接箱225A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 854.80 | 1709.60 | 554.80 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 3 | 插接箱 | 1.名称:插接箱200A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 18 | 771.30 | 13883.37 | 471.30 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 4 | 插接箱 | 1.名称:插接箱180A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 19 | 706.35 | 13420.72 | 406.35 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 5 | 插接箱 | 1.名称:插接箱160A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 659.96 | 1319.93 | 359.96 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 6 | 插接箱 | 1.名称:插接箱125A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 632.13 | 1264.26 | 332.13 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 7 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 630A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、支架等附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 150.8 | 1546.16 | 233160.79 | 1246.16 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 8 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 400A 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、支架等附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 174 | 1317.37 | 229222.41 | 1017.37 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 9 | 悬挂式灭火器 | 1.形式:悬挂式灭火器 2.其它:含相关调试，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 具 | 162 | 217.84 | 35290.00 | 199.85 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 10 | 热交换站低压分接箱 | 1.名称:热交换站低压分接箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 4891.15 | 4891.15 | 3478.52 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 11 | 幼儿园低压分接箱 | 1.名称:幼儿园低压分接箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 4891.15 | 4891.15 | 3478.52 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 12 | 热交换站集中表箱 | 1.名称:热交换站集中表箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3094.99 | 3094.99 | 2490.25 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 13 | 幼儿园集中表箱 | 1.名称:幼儿园集中表箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3094.99 | 3094.99 | 2490.25 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 14 | 电表箱 | 1.名称:电表箱（6表位） 2.型号:720X800X180 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 2182.01 | 2182.01 | 1864.80 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 15 | 电表箱 | 1.名称:电表箱（9表位） 2.型号:720X1000X180 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 13 | 2706.36 | 35182.69 | 2308.80 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 16 | 电表箱 | 1.名称:电表箱（12表位） 2.型号:760X1067X180 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 29 | 3170.25 | 91937.23 | 2752.80 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 17 | 电表箱 | 电表箱 1.名称:电表箱（1表位） 2.型号:400X600X200 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 510.19 | 1020.39 | 310.80 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 18 | 电表箱 | 电表箱 1.名称:电表箱（1表位） 2.型号:280*400*120 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 38 | 510.19 | 19387.36 | 310.80 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 19 | 电力电缆 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:VV-3*2.5 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 95 | 15.68 | 1489.82 | 12.88 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2.23 | 10KV电缆 |  |  |  |  | 29708.43 |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/10KV-3X240 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 136.46 | 167.18 | 22813.04 | 125.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3X240,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 12 | 574.62 | 6895.39 | 180.37 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2.24 | 0.4KV电缆 |  |  |  |  | 1378328.45 |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV22-0.6/1-4X120+1X70 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 410.87 | 459.21 | 188674.71 | 404.71 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV22-0.6/1-4X185+1X95 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 1514.75 | 702.97 | 1064821.78 | 616.87 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 3 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X120+1X70,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 26 | 559.92 | 14557.80 | 295.86 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 4 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X185+1X95,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 710.62 | 2842.47 | 390.13 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1-4X70+1X35 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 212.46 | 264.60 | 56217.87 | 225.47 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1-4X35+1X16 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 19.74 | 146.49 | 2891.72 | 114.20 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 7 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X70+1X35,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 82 | 542.27 | 44466.05 | 262.72 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 8 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X35+1X16,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 8 | 482.01 | 3856.04 | 240.82 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2.3 | 用户专用配部分 |  |  |  |  | 2099261.78 |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器（1G、2G、3G、4G） 2.型号:SCB11-1250kVA 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 118593.83 | 474375.33 | 99088.14 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜（FH1、EH1） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 43566.90 | 87133.81 | 36661.35 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV计量柜（FH2、EH2） 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 25577.35 | 51154.70 | 21642.20 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kVTV柜（FH3、EH3） 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 31930.76 | 63861.52 | 28365.60 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜（FH4、FH5、FH6、EH4、EH5、EH6） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 6 | 39615.45 | 237692.67 | 34281.16 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 6 | 高压成套配电柜 | 1.名称:电源切换柜（QH） 2.规格:内含一套2kVA 4小时/220VUPS 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 14215.77 | 14215.77 | 10335.97 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 7 | 0.4KV铜排 | 1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X(120x10)+1x(80x8) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 12 | 5966.24 | 71594.84 | 4410.14 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 8 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV进线柜（1GL1、2GL1、3GL1、4GL1） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 42923.97 | 171695.88 | 38299.48 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 9 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜（1GL2、2GL2、3GL2、4GL2） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 28648.01 | 114592.02 | 25400.25 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 10 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV馈线柜（1GL3~7、2GL3~7、3GL3~10、4GL3~9） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 24 | 25454.69 | 610912.65 | 22434.92 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 11 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV联络柜（1GL8、3GL9） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 38429.96 | 76859.92 | 34483.94 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 12 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 8914.99 | 8914.99 | 6990.55 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 13 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 面 | 1 | 4596.66 | 4596.66 | 3839.66 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 14 | 安全检查设备 | 1.名称:安全工器具 2.规格:操作工器具,接地线,绝缘手套,绝缘鞋,高压验电器、绝缘垫等 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 6494.44 | 12988.88 | 5958.20 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 15 | 灭火器 | 1.形式:专用灭火器材 2.规格、型号:磷酸二氢氨灭火器 3.其它:含相关调试，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 具 | 4 | 75.65 | 302.61 | 69.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/10KV-3X240 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 94.66 | 167.18 | 15825.02 | 125.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1-4X25+1X16 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 650 | 113.99 | 74091.56 | 83.99 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 18 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3X240,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 8 | 574.62 | 4596.93 | 180.37 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 19 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X25+1X16,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 8 | 482.01 | 3856.04 | 240.82 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2.4 | 商业专变 |  |  |  |  | 316836.73 |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器（1S） 2.型号:SCB11-1000kVA 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 107580.57 | 107580.57 | 89708.98 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV户内环网柜（1SH1） 2.规格:负荷开关柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 14370.80 | 14370.80 | 10145.89 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV户内环网柜（1SH2） 2.规格:计量柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 11729.66 | 11729.66 | 8761.14 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV户内环网柜（1SH3） 2.规格:负荷开关-熔断器组合柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 26175.41 | 26175.41 | 21766.72 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 5 | 0.4KV铜排 | 1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X(100x10)+1x(80x8) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 3 | 8362.68 | 25088.04 | 3826.89 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 6 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV进线柜（1SL1） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 33448.70 | 33448.70 | 29509.08 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 7 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜（1SL2） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 20478.34 | 20478.34 | 17813.76 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 8 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV馈线柜（1SL3、1SL4） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 23828.71 | 47657.42 | 20925.00 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 9 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 9690.55 | 9690.55 | 7590.55 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 10 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 面 | 1 | 4596.66 | 4596.66 | 3839.66 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 11 | 安全检查设备 | 1.名称:安全工器具 2.规格:操作工器具,接地线,绝缘手套,绝缘鞋,高压验电器、绝缘垫等 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 6030.55 | 12061.10 | 5532.61 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 12 | 灭火器 | 1.形式:专用灭火器材 2.规格、型号:磷酸二氢氨灭火器 3.其它:含相关调试，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 具 | 4 | 75.65 | 302.61 | 69.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 13 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/10KV-3X240 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 15 | 167.18 | 2507.66 | 125.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 14 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3X240,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 574.62 | 1149.23 | 180.37 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2.5 | 充电桩专变 |  |  |  |  | 269236.87 |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器（2S） 2.型号:SCB11-630kVA 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 76847.92 | 76847.92 | 63305.16 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV户内环网柜（2SH1） 2.规格:负荷开关柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 14370.80 | 14370.80 | 10145.89 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV户内环网柜（2SH2） 2.规格:计量柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 11729.66 | 11729.66 | 8761.14 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV户内环网柜（2SH3） 2.规格:负荷开关-熔断器组合柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 15538.89 | 15538.89 | 11889.48 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 5 | 0.4KV铜排 | 1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X(80x8)+1x(60x6) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 3 | 5672.77 | 17018.30 | 2572.88 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 6 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV进线柜（2SL1） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 26041.25 | 26041.25 | 22621.84 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 7 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜（2SL2） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 14556.39 | 14556.39 | 12314.47 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 8 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV馈线柜（2SL3、2SL4、2SL5） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 21530.29 | 64590.86 | 18790.64 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 9 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 9690.55 | 9690.55 | 7590.55 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 10 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 面 | 1 | 4596.66 | 4596.66 | 3839.66 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 11 | 安全检查设备 | 1.名称:安全工器具 2.规格:操作工器具,接地线,绝缘手套,绝缘鞋,高压验电器、绝缘垫等 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 5566.66 | 11133.32 | 5107.03 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 12 | 灭火器 | 1.形式:专用灭火器材 2.规格、型号:磷酸二氢氨灭火器 3.其它:含相关调试，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 具 | 4 | 75.65 | 302.61 | 69.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 13 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/10KV-3X240 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 8.84 | 179.43 | 1586.19 | 125.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 14 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3X240,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 616.74 | 1233.48 | 180.37 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2.6 | 公寓楼双电源配 |  |  |  |  | 2190024.86 |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器（1T、2T、3T、4T） 2.型号:SCB11-1250kVA 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 118593.83 | 474375.33 | 99088.14 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜（CH1、CH16） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 43988.39 | 87976.77 | 36978.37 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV计量柜（CH2、CH15） 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 25600.77 | 51201.54 | 21642.20 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kVTV柜（CH3、CH14） 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 28830.64 | 57661.28 | 25459.62 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜（CH4、CH5、CH6、CH7、CH10、CH11、CH12、CH13） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 8 | 39651.72 | 317213.78 | 34281.16 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 6 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV分段、隔离柜（CH8、CH9） 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 30613.73 | 61227.46 | 27515.44 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 7 | 高压成套配电柜 | 1.名称:电源切换柜（QH） 2.规格:内含一套2kVA 4小时/220VUPS 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 14228.79 | 14228.79 | 10335.97 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 8 | 0.4KV铜排 | 1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X(120x10)+1x(80x8) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 12 | 5966.24 | 71594.84 | 4410.14 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 9 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV进线柜（1CL1、2CL1、3CL1、4CL1） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 43491.42 | 173965.68 | 37167.24 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 10 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜（1CL2、2CL2、3CL2、4CL2） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 28617.63 | 114470.50 | 25400.25 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 11 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV馈线柜（1CL3~9、2CL3~9、3CL3~8、4CL3~8） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 26 | 24607.11 | 639784.99 | 21672.10 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 12 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV联络柜（1CL10、3CL9） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 38389.21 | 76778.42 | 34483.94 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 13 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 9690.55 | 9690.55 | 7590.55 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 14 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 面 | 1 | 4596.66 | 4596.66 | 3839.66 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 15 | 安全检查设备 | 1.名称:安全工器具 2.规格:操作工器具,接地线,绝缘手套,绝缘鞋,高压验电器、绝缘垫等 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 5566.66 | 11133.32 | 5107.03 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 16 | 灭火器 | 1.形式:专用灭火器材 2.规格、型号:磷酸二氢氨灭火器 3.其它:含相关调试，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 具 | 4 | 75.65 | 302.60 | 69.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/10KV-3X240 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 115 | 167.18 | 19225.41 | 125.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 18 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3X240,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 8 | 574.62 | 4596.93 | 180.37 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2.7 | 公寓楼单电源配 |  |  |  |  | 1743254.43 |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器（5T、6T、7T、8T） 2.型号:SCB11-1250kVA 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 118593.83 | 474375.33 | 99088.14 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜（DH1） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 43606.80 | 43606.80 | 36661.35 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV计量柜（DH2） 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 25600.77 | 25600.77 | 21642.20 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kVTV柜（DH3） 2.规格:KYN28-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 31960.00 | 31960.00 | 28365.60 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜（DH4~8） 2.规格:KYN28-12 1250A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 5 | 39651.72 | 198258.61 | 34281.16 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 6 | 高压成套配电柜 | 1.名称:电源切换柜（QH） 2.规格:内含一套2kVA 4小时/220VUPS 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 14228.79 | 14228.79 | 10335.97 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 7 | 0.4KV铜排 | 1.名称:0.4KV铜排 2.型号:TMY-4X[2(120x10)]+1x(80x8) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 12 | 11902.80 | 142833.62 | 8820.14 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 8 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV进线柜（5DL1、6DL1、7DL1、8DL1） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 41275.71 | 165102.82 | 37167.24 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 9 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜（5DL2、6DL2、7DL2、8DL2） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 28617.63 | 114470.50 | 25400.25 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 10 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV馈线柜（5DL3~5、6DL3~5、7DL3~5、8DL3~5） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 12 | 31082.39 | 372988.73 | 27691.52 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 11 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV联络柜（5DL6、7DL6） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 38389.21 | 76778.42 | 34483.94 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 12 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 9690.55 | 9690.55 | 7590.55 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 13 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 面 | 1 | 4596.66 | 4596.66 | 3839.66 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 14 | 安全检查设备 | 1.名称:安全工器具 2.规格:操作工器具,接地线,绝缘手套,绝缘鞋,高压验电器、绝缘垫等 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 5566.66 | 11133.32 | 5107.03 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 15 | 灭火器 | 1.形式:专用灭火器材 2.规格、型号:磷酸二氢氨灭火器 3.其它:含相关调试，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 具 | 4 | 75.65 | 302.61 | 69.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/10KV-3X240 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 90 | 167.18 | 15046.20 | 125.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 17 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3X240,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 8 | 616.74 | 4933.91 | 180.37 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 18 | 共箱母线 | 高压母线桥 1.名称:10KV封闭母线桥 2.型号:TMY-3X(80X10) 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | m | 8 | 4668.35 | 37346.78 | 3640.16 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 三 | 土建及配套安装 |  |  |  |  | 1919094.21 |  |  |
| 3.1 | 土建部分（1#住宅配室内电缆沟、支架、室内装修） |  |  |  |  | 105789.71 |  |  |
| 1 | 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.8mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理 4.L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌) 5.L50*5角钢包边 6.C25混凝土梁240mm*240mm 7.20厚干混抹灰砂浆DP M10 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 84.7 | 701.43 | 59411.36 |  |  |
| 2 | 细石混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.150厚C20混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光。 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 114.9 | 119.74 | 13758.57 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，刷白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 249.78 | 44.55 | 11127.70 |  |  |
| 4 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，装饰白水泥批白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 233.53 | 57.44 | 13414.61 |  |  |
| 5 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 7.38 | 458.17 | 3381.32 |  |  |
| 6 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟以外，室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 97.67 | 32.27 | 3152.17 |  |  |
| 7 | 台阶 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 6.87 | 55.26 | 379.63 |  |  |
| 8 | 水泥砂浆台阶面 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 6.87 | 29.61 | 203.42 |  |  |
| 9 | 金属栏杆 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页,节点2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 5.49 | 175.03 | 960.94 |  |  |
| 3.2 | 土建部分（2#住宅配室内电缆沟、支架、室内装修） |  |  |  |  | 110403.21 |  |  |
| 1 | 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.8mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理 4.L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌) 5.L50*5角钢包边 6.C25混凝土梁240mm*240mm 7.20厚干混抹灰砂浆DP M10 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 104.33 | 692.97 | 72297.64 |  |  |
| 2 | 细石混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.150厚C20混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光。 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 69.56 | 119.74 | 8329.38 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，刷白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 236.94 | 44.55 | 10555.68 |  |  |
| 4 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，装饰白水泥批白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 210.02 | 57.44 | 12064.13 |  |  |
| 5 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 7.38 | 458.17 | 3381.32 |  |  |
| 6 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟以外，室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 59.13 | 32.27 | 1908.34 |  |  |
| 7 | 台阶 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 15.39 | 55.28 | 850.76 |  |  |
| 8 | 水泥砂浆台阶面 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 15.39 | 29.62 | 455.85 |  |  |
| 9 | 金属栏杆 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页,节点2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 3.2 | 175.03 | 560.11 |  |  |
| 3.3 | 土建部分（用户专用配室内电缆沟、支架、室内装修） |  |  |  |  | 112068.95 |  |  |
| 1 | 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.8mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理 4.L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌) 5.L50*5角钢包边 6.C25混凝土梁240mm*240mm 7.20厚干混抹灰砂浆DP M10 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 87.98 | 728.18 | 64065.47 |  |  |
| 2 | 细石混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.150厚C20混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光。 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 99.64 | 119.74 | 11931.27 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，刷白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 294.75 | 44.55 | 13131.12 |  |  |
| 4 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，装饰白水泥批白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 225.9 | 57.44 | 12976.32 |  |  |
| 5 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 9.9 | 458.17 | 4535.92 |  |  |
| 6 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟以外，室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 84.69 | 32.27 | 2733.26 |  |  |
| 7 | 台阶 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 9.3 | 55.27 | 514.01 |  |  |
| 8 | 水泥砂浆台阶面 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 9.3 | 29.62 | 275.47 |  |  |
| 9 | 金属栏杆 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页,节点2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 10.89 | 175.03 | 1906.12 |  |  |
| 3.4 | 土建部分（商业专配室内电缆沟、支架、室内装修） |  |  |  |  | 50910.45 |  |  |
| 1 | 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.8mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理 4.L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌) 5.L50*5角钢包边 6.C25混凝土梁240mm*240mm 7.20厚干混抹灰砂浆DP M10 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 27.59 | 749.32 | 20673.75 |  |  |
| 2 | 细石混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.150厚C20混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光。 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 39.34 | 119.74 | 4710.72 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，刷白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 135.41 | 44.55 | 6032.52 |  |  |
| 4 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，装饰白水泥批白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 81.38 | 57.44 | 4674.69 |  |  |
| 5 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 7.38 | 458.17 | 3381.32 |  |  |
| 6 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟以外，室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 33.44 | 32.27 | 1079.23 |  |  |
| 7 | 台阶 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 6.95 | 55.27 | 384.12 |  |  |
| 8 | 水泥砂浆台阶面 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 6.95 | 29.61 | 205.79 |  |  |
| 9 | 金属栏杆 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页,节点2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 7.29 | 175.03 | 1276.00 |  |  |
| 10 | 砌块墙 | 1.砌块规格、强度等级：强度级别A3,5,体积密度等级B06 2.墙体类型：200厚加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级：M5专用砂浆砌筑 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 14.92 | 569.19 | 8492.31 |  |  |
| 3.5 | 土建部分（充电桩专配室内电缆沟、支架、室内装修） |  |  |  |  | 46561.02 |  |  |
| 1 | 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.8mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理 4.L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌) 5.L50*5角钢包边 6.C25混凝土梁240mm*240mm 7.20厚干混抹灰砂浆DP M10 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 30.35 | 619.37 | 18798.02 |  |  |
| 2 | 细石混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.150厚C20混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光。 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 42.66 | 119.74 | 5108.27 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，刷白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 144.75 | 44.55 | 6448.61 |  |  |
| 4 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，装饰白水泥批白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 88.41 | 57.44 | 5078.52 |  |  |
| 5 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 7.38 | 458.17 | 3381.32 |  |  |
| 6 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟以外，室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 36.26 | 32.15 | 1165.70 |  |  |
| 7 | 台阶 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 5.97 | 55.27 | 329.96 |  |  |
| 8 | 水泥砂浆台阶面 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 5.97 | 29.61 | 176.77 |  |  |
| 9 | 金属栏杆 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页,节点2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 7.19 | 175.03 | 1258.50 |  |  |
| 10 | 砌块墙 | 1.砌块规格、强度等级：强度级别A3,5,体积密度等级B06 2.墙体类型：200厚加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级：M5专用砂浆砌筑 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 8.46 | 569.19 | 4815.35 |  |  |
| 3.6 | 土建部分（公寓双电配室内电缆沟、支架、室内装修） |  |  |  |  | 129544.43 |  |  |
| 1 | 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.8mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理 4.L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌) 5.L50*5角钢包边 6.C25混凝土梁240mm*240mm 7.20厚干混抹灰砂浆DP M10 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 106.4 | 681.74 | 72536.97 |  |  |
| 2 | 细石混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.150厚C20混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光。 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 125.02 | 119.74 | 14970.37 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，刷白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 346.88 | 44.55 | 15453.51 |  |  |
| 4 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，装饰白水泥批白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 276.86 | 57.44 | 15903.60 |  |  |
| 5 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 9.9 | 458.17 | 4535.92 |  |  |
| 6 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟以外，室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 106.27 | 32.15 | 3416.40 |  |  |
| 7 | 台阶 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 10.09 | 55.27 | 557.67 |  |  |
| 8 | 水泥砂浆台阶面 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 10.09 | 29.62 | 298.86 |  |  |
| 9 | 金属栏杆 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页,节点2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 10.69 | 175.03 | 1871.12 |  |  |
| 3.7 | 土建部分（公寓单电配室内电缆沟、支架、室内装修） |  |  |  |  | 81916.72 |  |  |
| 1 | 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.8mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理 4.L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌) 5.L50*5角钢包边 6.C25混凝土梁240mm*240mm 7.20厚干混抹灰砂浆DP M10 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 72.67 | 645.64 | 46918.72 |  |  |
| 2 | 细石混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.150厚C20混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光。 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 67.17 | 119.74 | 8043.19 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，刷白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 265.34 | 44.55 | 11820.90 |  |  |
| 4 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，装饰白水泥批白 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 145.2 | 57.44 | 8340.69 |  |  |
| 5 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 7.38 | 458.17 | 3381.32 |  |  |
| 6 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟以外，室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 57.09 | 32.15 | 1835.35 |  |  |
| 7 | 台阶 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 6.14 | 55.26 | 339.29 |  |  |
| 8 | 水泥砂浆台阶面 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶面层做法见12YJ1图集台阶1 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 6.14 | 29.61 | 181.80 |  |  |
| 9 | 金属栏杆 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页,节点2 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m | 6.03 | 175.03 | 1055.46 |  |  |
| 3.8 | 各专业用房照明、接地、通风、辅助设施、钢制竖井及桥架 |  |  |  |  | 1281899.73 |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:离地1.5米明装 4.其它:含端子接线 | 台 | 7 | 1967.52 | 13772.67 | 1598.40 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 2 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:220V 550W 3.配时间继电器 附带电机,尺寸不少于500,梁底100 | 台 | 24 | 1431.08 | 34345.80 | 1150.00 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 3 | 线槽 | 1.名称:防火线槽 2.规格:满足设计及规范要求 | m | 1715.95 | 17.32 | 29724.85 | 5223.99 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 4 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁 3.满足设计及规范要求 | 个 | 367 | 11.41 | 4187.70 | 8.00 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 5 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:BV2.5mm2 | m | 2103.26 | 3.36 | 7075.86 | 1.86 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 6 | 配线 | 1.名称线槽配线 2.型号:BV4mm2 | m | 1724.49 | 4.75 | 8197.90 | 3.25 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 7 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:BV6mm2 | m | 541.62 | 6.69 | 3621.64 | 4.69 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 8 | 插座 | 1.名称:单相双联二、三极插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度0.3米 | 个 | 47 | 27.09 | 1273.30 | 17.00 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 9 | 插座 | 1.名称:应急灯插座 2.规格:250V，15A 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 | 个 | 47 | 23.34 | 1097.01 | 13.00 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 10 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 14 | 21.42 | 299.86 | 15.00 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 11 | 照明开关 | 1.名称:暗装三极双控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 16 | 23.99 | 383.82 | 16.00 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 12 | 普通灯具 | 1.名称:双管LED灯 2.型号:安装高度3米 3.规格:2*40W | 套 | 44 | 132.28 | 5820.38 | 92.28 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 13 | 普通灯具 | 1.名称:事故照明灯 2.型号:NFE9121B/K-T1，带控制开关 3.类型:全所停电状态下，能持续照明时间>7小时 | 套 | 47 | 70.77 | 3326.39 | 60.77 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 14 | 普通灯具 | 1.名称:单管LED灯(壁挂式) 2.型号:壁挂式 3.规格:40W | 套 | 111 | 99.02 | 10990.68 | 79.02 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 15 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:附声光控节能开关 3.规格:1*60W | 套 | 17 | 145.87 | 2479.86 | 115.87 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 16 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.其它:具体详见图纸设计 | 处 | 87 | 106.32 | 9249.69 | 75.00 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 17 | 接地母线 | 1.名称:接地网、基础、设备接地 2.材质:50*5mm热镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 1180 | 41.28 | 48710.17 | 15.00 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 18 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 7 | 1186.86 | 8308.05 | 0.00 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 19 | 钢制竖井 | 1.名称:0.4kV钢制垂直竖井（含支架及刷漆等） 2.型号:800*800 3.其它:满足设计及规范相关要求 | m | 65 | 1720.59 | 111838.35 | 1436.22 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 20 | 钢制竖井 | 1.名称:0.4kV钢制垂直竖井（含支架及刷漆等） 2.型号:1000*600 3.其它:满足设计及规范相关要求 | m | 40 | 1720.59 | 68823.60 | 1436.22 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 21 | 钢制竖井 | 1.名称:10kV钢制垂直竖井（含支架及刷漆等） 2.型号:1000*600 3.其它:满足设计及规范相关要求 | m | 15 | 1720.59 | 25808.85 | 1436.22 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 22 | 钢制竖井 | 1.名称:10kV钢制垂直竖井（含支架及刷漆等） 2.型号:800*800 3.其它:满足设计及规范相关要求 | m | 35 | 1720.59 | 60220.65 | 1436.22 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 23 | 桥架 | 1.名称:10kV住宅桥架（含支架及刷漆等） 2.型号:400*200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 232.12 | 254.78 | 59140.33 | 214.78 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 24 | 桥架 | 1.名称:10kV公用桥架（含支架及刷漆等） 2.型号:400*200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 105.71 | 254.78 | 26933.16 | 214.78 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 25 | 桥架 | 1.名称:10kV公用及商业桥架（含支架及刷漆等） 2.型号:600*200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 237.6 | 348.53 | 82811.39 | 318.53 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 26 | 桥架 | 1.名称:10kV公用及商业桥架（含支架及刷漆等） 2.型号:400*200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 18.51 | 254.78 | 4716.04 | 214.78 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 27 | 桥架 | 1.名称:0.4kV桥架（含支架及刷漆等） 2.型号:400*200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 204.83 | 254.78 | 52187.29 | 214.78 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 28 | 桥架 | 1.名称:0.4kV桥架（含支架及刷漆等） 2.型号:600*200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 195.19 | 348.53 | 68030.12 | 318.53 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 29 | 桥架 | 1.名称:0.4kV桥架（含支架及刷漆等） 2.型号:800*200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 123.53 | 468.97 | 57931.39 | 418.97 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 30 | 桥架 | 1.名称:0.4kV桥架（含支架及刷漆等） 2.型号:1000*200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 25.32 | 491.20 | 12437.17 | 441.20 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 31 | 桥架 | 1.名称:0.4kV桥架（含支架及刷漆等） 2.型号:1200*200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 54.96 | 527.58 | 28995.75 | 487.58 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 32 | 桥架 | 1.名称:住宅电井桥架（含支架及刷油等） 2.型号:200*150 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 558.65 | 227.71 | 127211.77 | 187.71 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 33 | 环境监测系统 | 1.名称:环境监测系统 2.规格:含排水地漏、积水探测器、水位探测器、烟雾探测器、测温转发模块、电缆接头测温模块、网路球型摄像机、门状态检测器、智能门锁、移动探测器、温湿度传感器、辅助监控屏柜 3.其它:含设备间的接线以及相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 项 | 2 | 150974.12 | 301948.23 | 136500.00 | 满足甲方要求，且能通过电业局验收 |
| 四 | 合计 （一+二+三） |  |  |  |  | 17500000.00 |  |  |

附件三：

| 开元壹号62地块一期供配电设备报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1-1 | AH1 | 进线柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 35846.80 | 35846.80 | 1#住宅配 |
| 1-2 | AH2 | PT柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 20096.27 | 20096.27 | 1#住宅配 |
| 1-3 | AH3~AH8 | 出线柜 | KYN28A-12 | 台 | 6 | 33200.94 | 199205.64 | 1#住宅配 |
| 1-4 | AH9 | 联络柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 33622.40 | 33622.40 | 1#住宅配 |
| 1-5 | - | 电源切换柜 | 2KVA 4小时 | 台 | 1 | 10335.97 | 10335.97 | 1#住宅配 |
| 1-6 | - | 封闭母线桥 | TMY-3*(80*8) | 米 | 4 | 3276.21 | 13104.84 | 1#住宅配 |
| 1-7 | - | 0.4KV铜排 | TMY-4*(80*10)+1*(60*8) | 米 | 12 | 3126.98 | 37523.76 | 1#住宅配 |
| 1-8 | 1AL1、2AL1、3AL1、4AL1 | 电源进线柜 | GCS | 台 | 4 | 25785.38 | 103141.52 | 1#住宅配 |
| 1-9 | 1AL2、2AL2、3AL2、4AL2 | 低压电容柜(240kvar） | GCS | 台 | 4 | 14407.56 | 57630.24 | 1#住宅配 |
| 1-10 | 1AL3 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 | 32882.45 | 32882.45 | 1#住宅配 |
| 1-11 | 1AL4 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 | 34765.86 | 34765.86 | 1#住宅配 |
| 1-12 | 2AL3、3AL3、4AL3 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 3 | 33711.25 | 101133.75 | 1#住宅配 |
| 1-13 | 2AL4 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 | 34617.73 | 34617.73 | 1#住宅配 |
| 1-14 | 1AL5、3AL4 | 联络柜 | GCS | 台 | 2 | 24195.37 | 48390.74 | 1#住宅配 |
| 1-15 | - | 热交换站电缆分接箱 | 900(高）*700（宽）*250（深） | 台 | 1 | 4181.21 | 4181.21 | 1#住宅配 |
| 1-16 | - | 热交换动力表箱 | 750(高）*600（宽）*200（深） | 台 | 1 | 2490.25 | 2490.25 | 1#住宅配 |
| 1-17 | - | 电表箱 | 6表位 | 台 | 2 | 1864.80 | 3729.60 | 1#住宅配 |
| 1-18 | - | 电表箱 | 9表位 | 台 | 29 | 2308.80 | 66955.20 | 1#住宅配 |
| 1-19 | - | 电表箱 | 12表位 | 台 | 24 | 2752.80 | 66067.20 | 1#住宅配 |
| 1-20 | - | 电表箱 | 1表位 | 台 | 1 | 310.80 | 310.80 | 1#住宅配 |
| 1-21 | - | 电表箱 | 1表位 | 台 | 45 | 310.80 | 13986.00 | 1#住宅配 |
| 1-22 | BH1 | 进线柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 37348.22 | 37348.22 | 2#住宅配 |
| 1-23 | BH2 | PT柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 20385.18 | 20385.18 | 2#住宅配 |
| 1-24 | BH3~BH10 | 出线柜 | KYN28A-12 | 台 | 8 | 33489.85 | 267918.80 | 2#住宅配 |
| 1-25 | BH11 | 联络柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 34753.97 | 34753.97 | 2#住宅配 |
| 1-26 | - | 电源切换柜 | 2KVA 4小时 | 台 | 1 | 10335.97 | 10335.97 | 2#住宅配 |
| 1-27 | - | 变压器至低压柜连接排 | TMY-4*(80*8)+1*(60*6) | 米 | 12 | 2572.88 | 30874.56 | 2#住宅配 |
| 1-28 | - | 变压器至低压柜连接排 | TMY-4*(80*10)+1*(60*8) | 米 | 6 | 3126.98 | 18761.88 | 2#住宅配 |
| 1-29 | 5AL1、6AL1 | 电源进线柜 | GCS | 台 | 2 | 25785.38 | 51570.76 | 2#住宅配 |
| 1-30 | 5AL2、6AL2 | 低压电容柜(240kvar） | GCS | 台 | 2 | 14407.56 | 28815.12 | 2#住宅配 |
| 1-31 | 5AL3、6AL3 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 33711.25 | 67422.50 | 2#住宅配 |
| 1-32 | 5AL4、6AL4 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 34765.86 | 69531.72 | 2#住宅配 |
| 1-33 | 5AL5 | 联络柜 | GCS | 台 | 1 | 24195.37 | 24195.37 | 2#住宅配 |
| 1-34 | 7AL1、8AL1、9AL1、10AL1 | 电源进线柜 | GCS | 台 | 4 | 23545.66 | 94182.64 | 2#住宅配 |
| 1-35 | 7AL2、8AL2、9AL2、10AL2 | 低压电容柜(180kvar） | GCS | 台 | 4 | 12414.00 | 49656.00 | 2#住宅配 |
| 1-36 | 7AL3、8AL3、10AL3 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 3 | 32645.89 | 97937.67 | 2#住宅配 |
| 1-37 | 9AL3 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 | 31252.53 | 31252.53 | 2#住宅配 |
| 1-38 | 7AL4、9AL4 | 联络柜 | GCS | 台 | 2 | 22076.02 | 44152.04 | 2#住宅配 |
| 1-39 | - | 热交换站电缆分接箱 | 900(高）*700（宽）*250（深） | 台 | 1 | 3478.52 | 3478.52 | 2#住宅配 |
| 1-40 | - | 幼儿园低压分接箱 | 900(高）*700（宽）*250（深） | 台 | 1 | 3478.52 | 3478.52 | 2#住宅配 |
| 1-41 | - | 热交换动力表箱 | 750(高）*600（宽）*200（深） | 台 | 1 | 2490.25 | 2490.25 | 2#住宅配 |
| 1-42 | - | 幼儿园集中表箱 | 750(高）*600（宽）*200（深） | 台 | 1 | 2490.25 | 2490.25 | 2#住宅配 |
| 1-43 | - | 电表箱 | 6表位 | 台 | 1 | 1864.80 | 1864.80 | 2#住宅配 |
| 1-44 | - | 电表箱 | 9表位 | 台 | 13 | 2308.80 | 30014.40 | 2#住宅配 |
| 1-45 | - | 电表箱 | 12表位 | 台 | 29 | 2752.80 | 79831.20 | 2#住宅配 |
| 1-46 | - | 电表箱 | 1表位 | 台 | 2 | 310.80 | 621.60 | 2#住宅配 |
| 1-47 | - | 电表箱 | 1表位 | 台 | 38 | 310.80 | 11810.40 | 2#住宅配 |
|  | 合计 |  |  | 台 | 285 |  | 2035193.10 |  |
| 专用配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 2-1 | EH1、FH1 | 进线柜 | KYN28A-12 | 台 | 2 | 36661.35 | 73322.70 | 专用配 |
| 2-2 | EH2、FH2 | 计量柜 | KYN28A-12 | 台 | 2 | 21642.20 | 43284.40 | 专用配 |
| 2-3 | EH3、FH3 | PT柜 | KYN28A-12 | 台 | 2 | 28365.60 | 56731.20 | 专用配 |
| 2-4 | EH4~EH6、FH4~FH6 | 馈线柜 | KYN28A-12 | 台 | 6 | 34281.16 | 205686.96 | 专用配 |
| 2-5 | - | 电源切换柜 | 2KVA 4小时 | 台 | 1 | 10335.97 | 10335.97 | 专用配 |
| 2-6 | - | 变压器至低压柜连接排 | TMY-4*(120*10)+1*(80*8) | 米 | 12 | 4410.14 | 52921.68 | 专用配 |
| 2-7 | 1GL1、2GL1 | 电源进线柜 | GCS | 台 | 2 | 40949.76 | 81899.52 | 专用配 |
| 2-8 | 3GL1、4GL1 | 电源进线柜 | GCS | 台 | 2 | 35649.20 | 71298.40 | 专用配 |
| 2-9 | 1GL2、2GL2、3GL2、4GL2 | 低压电容柜(360kvar） | GCS | 台 | 4 | 25400.25 | 101601.00 | 专用配 |
| 2-10 | 1GL3~4、2GL3~4 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 4 | 21902.13 | 87608.52 | 专用配 |
| 2-11 | 1GL5、2GL5 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 21318.84 | 42637.68 | 专用配 |
| 2-12 | 1GL6、2GL6 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 21034.73 | 42069.46 | 专用配 |
| 2-13 | 1GL7、2GL7 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 21509.82 | 43019.64 | 专用配 |
| 2-14 | 1GL8、3GL10 | 联络柜 | GCS | 台 | 2 | 34483.94 | 68967.88 | 专用配 |
| 2-15 | 3GL3、4GL3 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 20068.14 | 40136.28 | 专用配 |
| 2-16 | 3GL4、4GL4 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 20895.44 | 41790.88 | 专用配 |
| 2-17 | 3GL5、4GL5 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 21659.58 | 43319.16 | 专用配 |
| 2-18 | 3GL6、4GL6 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 36966.78 | 73933.56 | 专用配 |
| 2-19 | 3GL7、4GL7 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 20313.51 | 40627.02 | 专用配 |
| 2-20 | 3GL8、4GL8 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 21705.74 | 43411.48 | 专用配 |
| 2-21 | 3GL9、4GL9 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 19942.17 | 39884.34 | 专用配 |
|  | 合计 |  |  | 台 | 59 |  | 1304487.73 |  |
| 商业专变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 3-1 | 1SH1 | 进线柜 | HXGN-12 | 台 | 1 | 10145.89 | 10145.89 | 商业专变 |
| 3-2 | 1SH2 | 计量柜 | HXGN-12 | 台 | 1 | 8761.14 | 8761.14 | 商业专变 |
| 3-3 | 1SH3 | 出线柜 | HXGN-12 | 台 | 1 | 21766.72 | 21766.72 | 商业专变 |
| 3-4 | - | 变压器至低压柜连接排 | TMY-4*(100*10)+1*(80*8) | 米 | 3 | 3826.89 | 11480.67 | 商业专变 |
| 3-5 | 1SL1 | 电源进线柜 | GCS | 台 | 1 | 29509.08 | 29509.08 | 商业专变 |
| 3-6 | 1SL2 | 低压电容柜(300kvar） | GCS | 台 | 1 | 17813.76 | 17813.76 | 商业专变 |
| 3-7 | 1SL3 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 | 21433.89 | 21433.89 | 商业专变 |
| 3-8 | 1SL4 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 | 20416.10 | 20416.10 | 商业专变 |
|  | 合计 |  |  | 台 | 10 |  | 141327.25 |  |
| 充电桩专变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 4-1 | 2SH1 | 进线柜 | HXGN-12 | 台 | 1 | 10145.89 | 10145.89 | 充电桩专变 |
| 4-2 | 2SH2 | 计量柜 | HXGN-12 | 台 | 1 | 8761.14 | 8761.14 | 充电桩专变 |
| 4-3 | 2SH3 | 出线柜 | HXGN-12 | 台 | 1 | 11889.48 | 11889.48 | 充电桩专变 |
| 4-4 | - | 变压器至低压柜连接排 | TMY-4*(80*8)+1*(60*6) | 米 | 3 | 2572.88 | 7718.64 | 充电桩专变 |
| 4-5 | 2SL1 | 电源进线柜 | GCS | 台 | 1 | 22621.84 | 22621.84 | 充电桩专变 |
| 4-6 | 2SL2 | 低压电容柜(180kvar） | GCS | 台 | 1 | 12314.47 | 12314.47 | 充电桩专变 |
| 4-7 | 2SL3 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 | 19892.79 | 19892.79 | 充电桩专变 |
| 4-8 | 2SL4~5 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 18239.56 | 36479.12 | 充电桩专变 |
|  | 合计 |  |  | 台 | 11 |  | 129823.37 |  |
| 公寓楼双电源配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 5-1 | CH1、CH16 | 进线柜 | KYN28A-12 | 台 | 2 | 36978.37 | 73956.74 | 公寓楼双电源配 |
| 5-2 | CH2、CH15 | 计量柜 | KYN28A-12 | 台 | 2 | 21642.20 | 43284.40 | 公寓楼双电源配 |
| 5-3 | CH3 | PT柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 28365.60 | 28365.60 | 公寓楼双电源配 |
| 5-4 | CH14 | PT柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 22553.64 | 22553.64 | 公寓楼双电源配 |
| 5-5 | CH4~7、CH10~13 | 馈线柜 | KYN28A-12 | 台 | 8 | 34281.16 | 274249.28 | 公寓楼双电源配 |
| 5-6 | CH8 | 分段柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 33750.09 | 33750.09 | 公寓楼双电源配 |
| 5-7 | CH9 | 隔离柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 21280.79 | 21280.79 | 公寓楼双电源配 |
| 5-8 | - | 电源切换柜 | 2KVA 4小时 | 台 | 1 | 10335.97 | 10335.97 | 公寓楼双电源配 |
| 5-9 | - | 变压器至低压柜连接排 | TMY-4*(120*10)+1*(80*8) | 米 | 12 | 4410.14 | 52921.68 | 公寓楼双电源配 |
| 5-10 | 1CL1、2CL1 | 电源进线柜 | GCS | 台 | 2 | 39226.98 | 78453.96 | 公寓楼双电源配 |
| 5-11 | 3CL1、4CL1 | 电源进线柜 | GCS | 台 | 2 | 35107.49 | 70214.98 | 公寓楼双电源配 |
| 5-12 | 1CL2、2CL2、3CL2、4CL2 | 低压电容柜(360kvar） | GCS | 台 | 4 | 25400.25 | 101601.00 | 公寓楼双电源配 |
| 5-13 | 1CL3、2CL3 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 19945.82 | 39891.64 | 公寓楼双电源配 |
| 5-14 | 1CL4、2CL4 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 21091.45 | 42182.90 | 公寓楼双电源配 |
| 5-15 | 1CL5、2CL5 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 21012.40 | 42024.80 | 公寓楼双电源配 |
| 5-16 | 1CL6、2CL6 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 22185.15 | 44370.30 | 公寓楼双电源配 |
| 5-17 | 1CL7、2CL7 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 19511.89 | 39023.78 | 公寓楼双电源配 |
| 5-18 | 1CL8、2CL8 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 32400.73 | 64801.46 | 公寓楼双电源配 |
| 5-19 | 1CL9、2CL9 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 20546.56 | 41093.12 | 公寓楼双电源配 |
| 5-20 | 1CL10、3CL9 | 联络柜 | GCS | 台 | 2 | 34483.94 | 68967.88 | 公寓楼双电源配 |
| 5-21 | 3CL3、4CL3 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 21131.08 | 42262.16 | 公寓楼双电源配 |
| 5-22 | 3CL4、4CL4 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 20068.14 | 40136.28 | 公寓楼双电源配 |
| 5-23 | 3CL5、4CL5 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 20667.84 | 41335.68 | 公寓楼双电源配 |
| 5-24 | 3CL6、4CL6 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 21212.99 | 42425.98 | 公寓楼双电源配 |
| 5-25 | 3CL7、4CL7 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 20871.81 | 41743.62 | 公寓楼双电源配 |
| 5-26 | 3CL8、4CL8 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 21091.45 | 42182.90 | 公寓楼双电源配 |
|  | 合计 |  |  | 台 | 65 |  | 1443410.63 |  |
| 公寓楼单电源配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 6-1 | DH1 | 进线柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 36661.35 | 36661.35 | 公寓楼单电源配 |
| 6-2 | DH2 | 计量柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 21642.20 | 21642.20 | 公寓楼单电源配 |
| 6-3 | DH3 | PT柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 28365.60 | 28365.60 | 公寓楼单电源配 |
| 6-4 | DH4~8 | 馈线柜 | KYN28A-12 | 台 | 5 | 34281.16 | 171405.80 | 公寓楼单电源配 |
| 6-5 | - | 电源切换柜 | 2KVA 4小时 | 台 | 1 | 10335.97 | 10335.97 | 公寓楼单电源配 |
| 6-6 | - | 变压器至低压柜连接排 | TMY-4*2(120*10)+1*(80*8) | 米 | 12 | 8820.14 | 105841.68 | 公寓楼单电源配 |
| 6-7 | 5DL1、6DL1 | 电源进线柜 | GCS | 台 | 2 | 39226.98 | 78453.96 | 公寓楼单电源配 |
| 6-8 | 7DL1、8DL1 | 电源进线柜 | GCS | 台 | 2 | 35107.49 | 70214.98 | 公寓楼单电源配 |
| 6-9 | 5DL2、6DL2、7DL2、8DL2 | 低压电容柜(360kvar） | GCS | 台 | 4 | 25400.25 | 101601.00 | 公寓楼单电源配 |
| 6-10 | 5DL3~4、6DL3~4、7DL3 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 5 | 26883.23 | 134416.15 | 公寓楼单电源配 |
| 6-11 | 5DL5 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 | 19567.85 | 19567.85 | 公寓楼单电源配 |
| 6-12 | 5DL6、7DL6 | 联络柜 | GCS | 台 | 2 | 34483.94 | 68967.88 | 公寓楼单电源配 |
| 6-13 | 6DL5 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 | 20001.15 | 20001.15 | 公寓楼单电源配 |
| 6-14 | 7DL4 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 | 36962.02 | 36962.02 | 公寓楼单电源配 |
| 6-15 | 7DL5、8DL4 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 2 | 34463.63 | 68927.26 | 公寓楼单电源配 |
| 6-16 | 8DL3 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 | 22928.10 | 22928.10 | 公寓楼单电源配 |
| 6-17 | 8DL5 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 | 29495.65 | 29495.65 | 公寓楼单电源配 |
| 6-18 | - | 封闭母线桥 | TMY-3*(80*10) | 米 | 8 | 3640.16 | 29121.28 | 公寓楼单电源配 |
|  | 合计 |  |  | 台 | 51 |  | 1054909.88 |  |
| 变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 7-1 | - | 干式变压器（含外壳） | SCB11-1250KVA | 台 | 12 | 99088.14 | 1189057.68 |  |
| 7-2 | - | 干式变压器（含外壳） | SCB11-1000KVA | 台 | 1 | 89708.98 | 89708.98 |  |
| 7-3 | - | 干式变压器（含外壳） | SCB11-800KVA | 台 | 6 | 78297.90 | 469787.40 |  |
| 7-4 | - | 干式变压器（含外壳） | SCB11-630KVA | 台 | 5 | 63305.16 | 316525.80 |  |
|  | 合计 |  |  | 台 | 24 |  | 2065079.86 |  |
| 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 8-1 | - | 配电箱 | 照明配电箱 | 台 | 7 | 1598.40 | 11188.80 |  |
|  | 合计 |  |  | 台 | 7 |  | 11188.80 |  |

附件四：

| 开元壹号62地块一期供配电设备明细报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 柜号：AH1 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 进线柜 | 备注:1#住宅配 |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金 额 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 1250-25KA 手车式 | 只 | 1 | 7179.48 | 7179.48 | 河南长征 |  |
| 2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 600/5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只 | 3 | 932.40 | 2797.20 | 济源高新 |  |
| 3 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 2 | 46.62 | 93.24 | 苏熔电气 |  |
| 4 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.22KV 50/2000VA | 只 | 1 | 2086.80 | 2086.80 | 济源高新 |  |
| 5 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 7 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 8 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*8 | kg | 13.6704 | 71.04 | 971.15 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 80*8 | kg | 39.872 | 71.04 | 2832.51 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 14 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 15 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 30123.36 |  |  |
| 17 | 管理费 |  |  |  |  | 2711.10 |  |  |
| 18 | 利润 |  |  |  |  | 3012.34 |  |  |
| 19 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 20 | 单台合计 |  |  |  |  | 35846.80 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 35846.80 |  |  |
| 1-2 | 柜号：AH2 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | PT柜 | 备注:1#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 熔断器+避雷器手车 | 10KV | 台 | 1 | 1332.00 | 1332.00 | 龙键电力 |  |
| 2 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 3 | 46.62 | 139.86 | 苏熔电气 |  |
| 3 | 电压互感器 | JSZGF-10 0.2/0.5/6P 60/90/120VA | 组 | 1 | 3418.80 | 3418.80 | 济源高新 |  |
| 4 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 5 | 电压表 | 42L6-V | 只 | 4 | 21.58 | 86.32 | 三奥电气 |  |
| 6 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 7 | 铜排 | TMY 80*8 | kg | 13.6704 | 71.04 | 971.15 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY 60*6 | kg | 22.428 | 71.04 | 1593.29 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 高压柜壳体 | 1000*1500*2300 | 台 | 1 | 6082.80 | 6082.80 | 龙键电力 |  |
| 11 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 12 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 16887.62 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 1519.89 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 1688.76 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 20096.27 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 20096.27 |  |  |
| 1-3 | 柜号：AH3~AH8 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 出线柜 | 备注:1#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 1250-25KA 手车式 | 只 | 1 | 7179.48 | 7179.48 | 河南长征 |  |
| 2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 */5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只 | 3 | 843.60 | 2530.80 | 济源高新 |  |
| 3 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 4 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 5 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 3 | 21.58 | 64.74 | 三奥电气 |  |
| 6 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 7 | 零序互感器 | LJK-120 | 只 | 1 | 310.80 | 310.80 | 济源高新 |  |
| 8 | 接地刀 | JN15-10 | 只 | 1 | 577.20 | 577.20 | 龙键配套 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*8 | kg | 13.6704 | 71.04 | 971.15 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 80*6 | kg | 29.904 | 71.04 | 2124.38 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 14 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 15 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 27899.95 |  |  |
| 17 | 管理费 |  |  |  |  | 2511.00 |  |  |
| 18 | 利润 |  |  |  |  | 2790.00 |  |  |
| 19 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 20 | 单台合计 |  |  |  |  | 33200.94 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 6 |  | 199205.64 |  |  |
| 1-4 | 柜号：AH9 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 联络柜 | 备注:1#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 1250-25KA 手车式 | 只 | 1 | 7179.48 | 7179.48 | 河南长征 |  |
| 2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 600/5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只 | 3 | 932.40 | 2797.20 | 济源高新 |  |
| 3 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 4 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 5 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 6 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 7 | 零序互感器 | LJK-120 | 只 | 1 | 310.80 | 310.80 | 济源高新 |  |
| 8 | 铜排 | TMY 80*8 | kg | 13.6704 | 71.04 | 971.15 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*8 | kg | 39.872 | 71.04 | 2832.51 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 12 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 13 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 14 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  | 28254.12 |  |  |
| 16 | 管理费 |  |  |  |  | 2542.87 |  |  |
| 17 | 利润 |  |  |  |  | 2825.41 |  |  |
| 18 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 19 | 单台合计 |  |  |  |  | 33622.40 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 33622.40 |  |  |
| 1-8 | 柜号：1AL1、2AL1、3AL1、4AL1 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 电源进线柜 | 备注:1#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA20N16-MD3-AC230V | 只 | 1 | 8311.97 | 8311.97 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | LMZJ1-0.66 80I 1200/5 0.2S | 只 | 3 | 111.00 | 333.00 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 1500/5 φ80 0.5级 | 只 | 4 | 75.48 | 301.92 | 三奥电气 |  |
| 5 | 多功能仪表 | KC9600S | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 科辰电子 |  |
| 6 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 7 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 22.784 | 71.04 | 1618.58 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 92.56 | 71.04 | 6575.46 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 12 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 21668.39 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 1950.16 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 2166.84 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 25785.38 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 4 |  | 103141.54 |  |  |
| 1-9 | 柜号：1AL2、2AL2、3AL2、4AL2 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压电容柜(240kvar） | 备注:1#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 隔离开关熔断器组 | QSA-630A+RT36-3(NT3) 630A 3个 | 只 | 1 | 1398.44 | 1398.44 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 3 | 31.08 | 93.24 | 三奥电气 |  |
| 3 | 多功能仪表 | KC9600S | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 科辰电子 |  |
| 4 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 5 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 6 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D63 | 只 | 8 | 25.81 | 206.48 | 正泰电器 |  |
| 7 | 切换电容器交流接触器 | CJ19-63 | 只 | 8 | 133.20 | 1065.60 | 佑朗电气 |  |
| 8 | 热过载继电器 | JR36-63/40~63A | 只 | 8 | 49.91 | 399.28 | 佑朗电气 |  |
| 9 | 低压并联电容器 | BSMJ0.45 30-3 | 只 | 8 | 159.84 | 1278.72 | 佑朗电气 |  |
| 10 | 功率因数控制器 | JKW5C-10 | 只 | 1 | 116.24 | 116.24 | 佑朗电气 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 22.784 | 71.04 | 1618.58 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 铜排 | TMY-40*6 | kg | 14.952 | 71.04 | 1062.19 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 铜线 | TX-1 | 组 | 8 | 42.62 | 340.96 |  |  |
| 15 | 低压电容柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 16 | 辅材 | FC-750 | 套 | 1 | 666.00 | 666.00 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 12107.19 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 1089.65 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 1210.72 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 14407.56 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 4 |  | 57630.22 |  |  |
| 1-10 | 柜号：1AL3 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:1#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 塑壳漏电断路器 | NM8NL-630S EN 630 4C RCD1 | 只 | 3 | 3138.46 | 9415.38 | 正泰电器 |  |
| 2 | 塑壳漏电断路器 | NM8NL-400S EN 400 4C RCD1 | 只 | 1 | 2873.84 | 2873.84 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 9 | 31.08 | 279.72 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 3 | 22.20 | 66.60 | 三奥电气 |  |
| 5 | 多功能仪表 | KC7200S | 只 | 4 | 133.20 | 532.80 | 科辰电子 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 2.5632 | 71.04 | 182.09 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 600A 四极 3单元 | 台 | 3 | 843.60 | 2530.80 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 400A 四极 2单元 | 台 | 1 | 666.00 | 666.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 垂直排 四极 | 100*6 | 套 | 1 | 3108.00 | 3108.00 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 5.34 | 71.04 | 379.35 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 27632.31 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 2486.91 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 2763.23 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 32882.45 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 32882.45 |  |  |
| 1-11 | 柜号：1AL4 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:1#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 塑壳漏电断路器 | NM8NL-630S EN 630 4C RCD1 | 只 | 2 | 3138.46 | 6276.92 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXMS-160H/3300 | 只 | 4 | 554.41 | 2217.64 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXMS-160H/3300 | 只 | 4 | 554.41 | 2217.64 | 正泰电器 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 6 | 31.08 | 186.48 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 24 | 17.76 | 426.24 | 三奥电气 |  |
| 6 | 多功能仪表 | KC7200S | 只 | 10 | 133.20 | 1332.00 | 科辰电子 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 2.5632 | 71.04 | 182.09 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 600A 四极 3单元 | 台 | 2 | 843.60 | 1687.20 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉单元 | 125A 四极 1/2单元 | 台 | 8 | 488.40 | 3907.20 | 龙键电力 |  |
| 14 | 垂直排 四极 | 100*6 | 套 | 1 | 3108.00 | 3108.00 | 龙键电力 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 9.612 | 71.04 | 682.84 | 洛铜集团 |  |
| 17 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 18 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  |  | 29215.01 |  |  |
| 20 | 管理费 |  |  |  |  | 2629.35 |  |  |
| 21 | 利润 |  |  |  |  | 2921.50 |  |  |
| 22 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 23 | 单台合计 |  |  |  |  | 34765.86 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 34765.86 |  |  |
| 1-12 | 柜号：2AL3、3AL3、4AL3 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:1#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 塑壳漏电断路器 | NM8NL-630S EN 630 4C RCD1 | 只 | 4 | 3138.46 | 12553.84 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 12 | 31.08 | 372.96 | 三奥电气 |  |
| 3 | 多功能仪表 | KC7200S | 只 | 4 | 133.20 | 532.80 | 科辰电子 |  |
| 4 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 2.5632 | 71.04 | 182.09 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 9 | 抽屉单元 | 600A 四极 3单元 | 台 | 4 | 843.60 | 3374.40 | 龙键电力 |  |
| 10 | 垂直排 四极 | 100*6 | 套 | 1 | 3108.00 | 3108.00 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 28328.78 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 2549.59 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 2832.88 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 33711.25 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 3 |  | 101133.74 |  |  |
| 1-13 | 柜号：2AL4 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:1#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 塑壳漏电断路器 | NM8NL-630S EN 630 4C RCD1 | 只 | 2 | 3138.46 | 6276.92 | 正泰电器 |  |
| 2 | 塑壳漏电断路器 | NM8NL-250S EN 250 4C RCD1 | 只 | 1 | 2071.61 | 2071.61 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXMS-160H/3300 | 只 | 6 | 554.41 | 3326.46 | 正泰电器 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 6 | 31.08 | 186.48 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 21 | 17.76 | 372.96 | 三奥电气 |  |
| 6 | 多功能仪表 | KC7200S | 只 | 9 | 133.20 | 1198.80 | 科辰电子 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 2.5632 | 71.04 | 182.09 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 600A 四极 3单元 | 台 | 2 | 843.60 | 1687.20 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉单元 | 250A 四极 1单元 | 台 | 1 | 577.20 | 577.20 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉单元 | 125A 三极 1/2单元 | 台 | 6 | 399.60 | 2397.60 | 龙键电力 |  |
| 15 | 垂直排 四极 | 100*6 | 套 | 1 | 3108.00 | 3108.00 | 龙键电力 |  |
| 16 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 17 | 抽屉排 | TMY-20*4 | kg | 2.848 | 71.04 | 202.32 | 洛铜集团 |  |
| 18 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 7.209 | 71.04 | 512.13 | 洛铜集团 |  |
| 19 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 20 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 21 | 小计 |  |  |  |  | 29090.53 |  |  |
| 22 | 管理费 |  |  |  |  | 2618.15 |  |  |
| 23 | 利润 |  |  |  |  | 2909.05 |  |  |
| 24 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 25 | 单台合计 |  |  |  |  | 34617.73 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 34617.73 |  |  |
| 1-14 | 柜号：1AL5、3AL4 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 联络柜 | 备注:1#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA20N16-MD3-AC230V | 只 | 1 | 8311.97 | 8311.97 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 1500/5 φ80 0.5级 | 只 | 3 | 75.48 | 226.44 | 三奥电气 |  |
| 4 | 多功能仪表 | KC9600S | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 科辰电子 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 22.784 | 71.04 | 1618.58 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 85.44 | 71.04 | 6069.66 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压联络柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 9 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 10 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  | 20332.24 |  |  |
| 12 | 管理费 |  |  |  |  | 1829.90 |  |  |
| 13 | 利润 |  |  |  |  | 2033.22 |  |  |
| 14 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 15 | 单台合计 |  |  |  |  | 24195.37 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 48390.73 |  |  |
| 1-15 | 柜号：- | 型号： | 900(高）*700（宽）*250（深） |  |  | 名称： | 热交换站电缆分接箱 | 备注:1#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3300 315A | 只 | 1 | 425.93 | 425.93 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250S/3300 250A | 只 | 4 | 192.96 | 771.84 | 正泰电器 |  |
| 3 | 铜排 | TMY 30*6 | kg | 8.01 | 69.26 | 554.77 | 洛铜集团 |  |
| 4 | 铜排 | TMY 20*4 | kg | 4.272 | 69.26 | 295.88 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 壳体 | 900*700*200 | 台 | 1 | 932.40 | 932.40 | 龙键电力 |  |
| 6 | 辅材 | FC-300 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 7 | 人工 | RG-300 | 项 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  | 3513.62 |  |  |
| 9 | 管理费 |  |  |  |  | 316.23 |  |  |
| 10 | 利润 |  |  |  |  | 351.36 |  |  |
| 11 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 12 | 单台合计 |  |  |  |  | 4181.21 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 4181.21 |  |  |
| 1-16 | 柜号：- | 型号： | 750(高）*600（宽）*200（深） |  |  | 名称： | 热交换动力表箱 | 备注:1#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-250S/4340A 225A C AC230V | 只 | 1 | 410.87 | 410.87 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250S/3300 200A | 只 | 1 | 192.96 | 192.96 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 3 | 17.76 | 53.28 | 三奥电气 |  |
| 4 | 铜排 | TMY 20*4 | kg | 2.136 | 69.26 | 147.94 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 壳体 | 750*600*200 | 台 | 1 | 754.80 | 754.80 | 龙键电力 |  |
| 6 | 辅材 | FC-300 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 7 | 人工 | RG-300 | 项 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  | 2092.65 |  |  |
| 9 | 管理费 |  |  |  |  | 188.34 |  |  |
| 10 | 利润 |  |  |  |  | 209.27 |  |  |
| 11 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 12 | 单台合计 |  |  |  |  | 2490.25 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 2490.25 |  |  |
| 1-22 | 柜号：BH1 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 进线柜 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 1250-25KA 手车式 | 只 | 1 | 7179.48 | 7179.48 | 河南长征 |  |
| 2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 600/5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只 | 3 | 932.40 | 2797.20 | 济源高新 |  |
| 3 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 2 | 46.62 | 93.24 | 苏熔电气 |  |
| 4 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.22KV 50/2000VA | 只 | 1 | 2086.80 | 2086.80 | 济源高新 |  |
| 5 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 7 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 8 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 9 | 零序互感器 | LJK-120 | 只 | 1 | 310.80 | 310.80 | 济源高新 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 49.84 | 71.04 | 3540.63 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 14 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 15 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 16 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  | 31385.06 |  |  |
| 18 | 管理费 |  |  |  |  | 2824.66 |  |  |
| 19 | 利润 |  |  |  |  | 3138.51 |  |  |
| 20 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 21 | 单台合计 |  |  |  |  | 37348.22 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 37348.22 |  |  |
| 1-23 | 柜号：BH2 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | PT柜 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 熔断器+避雷器手车 | 10KV | 台 | 1 | 1332.00 | 1332.00 | 龙键电力 |  |
| 2 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 3 | 46.62 | 139.86 | 苏熔电气 |  |
| 3 | 电压互感器 | JSZGF-10 0.2/0.5/6P 60/90/120VA | 组 | 1 | 3418.80 | 3418.80 | 济源高新 |  |
| 4 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 5 | 电压表 | 42L6-V | 只 | 4 | 21.58 | 86.32 | 三奥电气 |  |
| 6 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 7 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY 60*6 | kg | 22.428 | 71.04 | 1593.29 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 高压柜壳体 | 1000*1500*2300 | 台 | 1 | 6082.80 | 6082.80 | 龙键电力 |  |
| 11 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 12 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 17130.40 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 1541.74 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 1713.04 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 20385.18 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 20385.18 |  |  |
| 1-24 | 柜号：BH3~BH10 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 出线柜 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 1250-25KA 手车式 | 只 | 1 | 7179.48 | 7179.48 | 河南长征 |  |
| 2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 */5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只 | 3 | 843.60 | 2530.80 | 济源高新 |  |
| 3 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 4 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 5 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 3 | 21.58 | 64.74 | 三奥电气 |  |
| 6 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 7 | 零序互感器 | LJK-120 | 只 | 1 | 310.80 | 310.80 | 济源高新 |  |
| 8 | 接地刀 | JN15-10 | 只 | 1 | 577.20 | 577.20 | 龙键配套 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 80*6 | kg | 29.904 | 71.04 | 2124.38 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 14 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 15 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 28142.73 |  |  |
| 17 | 管理费 |  |  |  |  | 2532.85 |  |  |
| 18 | 利润 |  |  |  |  | 2814.27 |  |  |
| 19 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 20 | 单台合计 |  |  |  |  | 33489.85 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 8 |  | 267918.79 |  |  |
| 1-25 | 柜号：BH11 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 联络柜 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 1250-25KA 手车式 | 只 | 1 | 7179.48 | 7179.48 | 河南长征 |  |
| 2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 600/5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只 | 3 | 932.40 | 2797.20 | 济源高新 |  |
| 3 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 4 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 5 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 6 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 7 | 零序互感器 | LJK-120 | 只 | 1 | 310.80 | 310.80 | 济源高新 |  |
| 8 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 49.84 | 71.04 | 3540.63 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 12 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 13 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 14 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  | 29205.02 |  |  |
| 16 | 管理费 |  |  |  |  | 2628.45 |  |  |
| 17 | 利润 |  |  |  |  | 2920.50 |  |  |
| 18 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 19 | 单台合计 |  |  |  |  | 34753.97 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 34753.97 |  |  |
| 1-29 | 柜号：5AL1、6AL1 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 电源进线柜 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA20N16-MD3-AC230V | 只 | 1 | 8311.97 | 8311.97 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | LMZJ1-0.66 80I 1200/5 0.2S | 只 | 3 | 111.00 | 333.00 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 1500/5 φ80 0.5级 | 只 | 4 | 75.48 | 301.92 | 三奥电气 |  |
| 5 | 多功能仪表 | KC9600S | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 科辰电子 |  |
| 6 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 7 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 22.784 | 71.04 | 1618.58 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 92.56 | 71.04 | 6575.46 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 12 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 21668.39 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 1950.16 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 2166.84 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 25785.38 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 51570.77 |  |  |
| 1-30 | 柜号：5AL2、6AL2 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压电容柜(240kvar） | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 隔离开关熔断器组 | QSA-630A+RT36-3(NT3) 630A 3个 | 只 | 1 | 1398.44 | 1398.44 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 3 | 31.08 | 93.24 | 三奥电气 |  |
| 3 | 多功能仪表 | KC9600S | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 科辰电子 |  |
| 4 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 5 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 6 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D63 | 只 | 8 | 25.81 | 206.48 | 正泰电器 |  |
| 7 | 切换电容器交流接触器 | CJ19-63 | 只 | 8 | 133.20 | 1065.60 | 佑朗电气 |  |
| 8 | 热过载继电器 | JR36-63/40~63A | 只 | 8 | 49.91 | 399.28 | 佑朗电气 |  |
| 9 | 低压并联电容器 | BSMJ0.45 30-3 | 只 | 8 | 159.84 | 1278.72 | 佑朗电气 |  |
| 10 | 功率因数控制器 | JKW5C-10 | 只 | 1 | 116.24 | 116.24 | 佑朗电气 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 22.784 | 71.04 | 1618.58 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 铜排 | TMY-40*6 | kg | 14.952 | 71.04 | 1062.19 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 铜线 | TX-1 | 组 | 8 | 42.62 | 340.96 |  |  |
| 15 | 低压电容柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 16 | 辅材 | FC-750 | 套 | 1 | 666.00 | 666.00 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 12107.19 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 1089.65 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 1210.72 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 14407.56 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 28815.11 |  |  |
| 1-31 | 柜号：5AL3、6AL3 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 塑壳漏电断路器 | NM8NL-630S EN 630 4C RCD1 | 只 | 4 | 3138.46 | 12553.84 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 12 | 31.08 | 372.96 | 三奥电气 |  |
| 3 | 多功能仪表 | KC7200S | 只 | 4 | 133.20 | 532.80 | 科辰电子 |  |
| 4 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 2.5632 | 71.04 | 182.09 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 9 | 抽屉单元 | 600A 四极 3单元 | 台 | 4 | 843.60 | 3374.40 | 龙键电力 |  |
| 10 | 垂直排 四极 | 100*6 | 套 | 1 | 3108.00 | 3108.00 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 28328.78 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 2549.59 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 2832.88 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 33711.25 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 67422.50 |  |  |
| 1-32 | 柜号：5AL4、6AL4 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 塑壳漏电断路器 | NM8NL-630S EN 630 4C RCD1 | 只 | 2 | 3138.46 | 6276.92 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXMS-160H/3300 | 只 | 2 | 554.41 | 1108.82 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXMS-160H/3300 | 只 | 6 | 554.41 | 3326.46 | 正泰电器 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 6 | 31.08 | 186.48 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 24 | 17.76 | 426.24 | 三奥电气 |  |
| 6 | 多功能仪表 | KC7200S | 只 | 10 | 133.20 | 1332.00 | 科辰电子 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 2.5632 | 71.04 | 182.09 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 600A 四极 3单元 | 台 | 2 | 843.60 | 1687.20 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉单元 | 125A 四极 1/2单元 | 台 | 8 | 488.40 | 3907.20 | 龙键电力 |  |
| 14 | 垂直排 四极 | 100*6 | 套 | 1 | 3108.00 | 3108.00 | 龙键电力 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 9.612 | 71.04 | 682.84 | 洛铜集团 |  |
| 17 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 18 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  |  | 29215.01 |  |  |
| 20 | 管理费 |  |  |  |  | 2629.35 |  |  |
| 21 | 利润 |  |  |  |  | 2921.50 |  |  |
| 22 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 23 | 单台合计 |  |  |  |  | 34765.86 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 69531.72 |  |  |
| 1-33 | 柜号：5AL5 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 联络柜 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA20N16-MD3-AC230V | 只 | 1 | 8311.97 | 8311.97 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 1500/5 φ80 0.5级 | 只 | 3 | 75.48 | 226.44 | 三奥电气 |  |
| 4 | 多功能仪表 | KC9600S | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 科辰电子 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 22.784 | 71.04 | 1618.58 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-80*10 | kg | 85.44 | 71.04 | 6069.66 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压联络柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 9 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 10 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  | 20332.24 |  |  |
| 12 | 管理费 |  |  |  |  | 1829.90 |  |  |
| 13 | 利润 |  |  |  |  | 2033.22 |  |  |
| 14 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 15 | 单台合计 |  |  |  |  | 24195.37 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 24195.37 |  |  |
| 1-34 | 柜号：7AL1、8AL1、9AL1、10AL1 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 电源进线柜 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA20N12-MD3-AC230V | 只 | 1 | 8129.36 | 8129.36 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | LMZJ1-0.66 80I 1000/5 0.2S | 只 | 3 | 111.00 | 333.00 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 1200/5 φ80 0.5级 | 只 | 4 | 75.48 | 301.92 | 三奥电气 |  |
| 5 | 多功能仪表 | KC9600S | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 科辰电子 |  |
| 6 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 7 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 18.2272 | 71.04 | 1294.86 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-60*6 | kg | 2.5632 | 71.04 | 182.09 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 74.048 | 71.04 | 5260.37 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 12 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 19786.27 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 1780.76 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 1978.63 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 23545.66 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 4 |  | 94182.65 |  |  |
| 1-35 | 柜号：7AL2、8AL2、9AL2、10AL2 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压电容柜(180kvar） | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 隔离开关熔断器组 | QSA-400A+RT36-2(NT2) 400A 3个 | 只 | 1 | 597.26 | 597.26 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 3 | 22.20 | 66.60 | 三奥电气 |  |
| 3 | 多功能仪表 | KC9600S | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 科辰电子 |  |
| 4 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 5 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 6 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D40 | 只 | 9 | 24.76 | 222.84 | 正泰电器 |  |
| 7 | 切换电容器交流接触器 | CJ19-43 | 只 | 9 | 102.12 | 919.08 | 佑朗电气 |  |
| 8 | 热过载继电器 | JR36-63/40~63A | 只 | 9 | 49.91 | 449.19 | 佑朗电气 |  |
| 9 | 低压并联电容器 | BSMJ0.45 20-3 | 只 | 9 | 124.32 | 1118.88 | 佑朗电气 |  |
| 10 | 功率因数控制器 | JKW5C-10 | 只 | 1 | 116.24 | 116.24 | 佑朗电气 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 18.2272 | 71.04 | 1294.86 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 铜排 | TMY-60*6 | kg | 2.5632 | 71.04 | 182.09 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 铜排 | TMY-30*6 | kg | 11.214 | 71.04 | 796.64 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 铜线 | TX-1 | 组 | 9 | 42.62 | 383.58 |  |  |
| 15 | 低压电容柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 16 | 辅材 | FC-750 | 套 | 1 | 666.00 | 666.00 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 10431.93 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 938.87 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 1043.19 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 12414.00 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 4 |  | 49655.99 |  |  |
| 1-36 | 柜号：7AL3、8AL3、10AL3 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 塑壳漏电断路器 | NM8NL-630S EN 630 4C RCD1 | 只 | 4 | 3138.46 | 12553.84 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 12 | 31.08 | 372.96 | 三奥电气 |  |
| 3 | 多功能仪表 | KC7200S | 只 | 4 | 133.20 | 532.80 | 科辰电子 |  |
| 4 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 13.6704 | 71.04 | 971.15 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-60*6 | kg | 1.9224 | 71.04 | 136.57 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 9 | 抽屉单元 | 600A 四极 3单元 | 台 | 4 | 843.60 | 3374.40 | 龙键电力 |  |
| 10 | 垂直排 四极 | 100*6 | 套 | 1 | 3108.00 | 3108.00 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 27433.52 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 2469.02 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 2743.35 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 32645.89 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 3 |  | 97937.67 |  |  |
| 1-37 | 柜号：9AL3 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 塑壳漏电断路器 | NM8NL-630S EN 630 4C RCD1 | 只 | 3 | 3138.46 | 9415.38 | 正泰电器 |  |
| 2 | 塑壳漏电断路器 | NM8NL-250S EN 250 4C RCD1 | 只 | 1 | 2071.61 | 2071.61 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 9 | 31.08 | 279.72 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 3 | 17.76 | 53.28 | 三奥电气 |  |
| 5 | 多功能仪表 | KC7200S | 只 | 4 | 133.20 | 532.80 | 科辰电子 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 13.6704 | 71.04 | 971.15 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-60*6 | kg | 1.9224 | 71.04 | 136.57 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 600A 四极 3单元 | 台 | 3 | 843.60 | 2530.80 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 250A 四极 1单元 | 台 | 1 | 577.20 | 577.20 | 龙键电力 |  |
| 13 | 垂直排 四极 | 100*6 | 套 | 1 | 3108.00 | 3108.00 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-20*4 | kg | 2.848 | 71.04 | 202.32 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 26262.63 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 2363.64 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 2626.26 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 31252.53 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 31252.53 |  |  |
| 1-38 | 柜号：7AL4、9AL4 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 联络柜 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA20N12-MD3-AC230V | 只 | 1 | 8129.36 | 8129.36 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 1200/5 φ80 0.5级 | 只 | 3 | 75.48 | 226.44 | 三奥电气 |  |
| 4 | 多功能仪表 | KC9600S | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 科辰电子 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 18.2272 | 71.04 | 1294.86 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-60*6 | kg | 2.5632 | 71.04 | 182.09 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 68.352 | 71.04 | 4855.73 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压联络柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 9 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 10 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  | 18551.28 |  |  |
| 12 | 管理费 |  |  |  |  | 1669.62 |  |  |
| 13 | 利润 |  |  |  |  | 1855.13 |  |  |
| 14 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 15 | 单台合计 |  |  |  |  | 22076.02 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 44152.05 |  |  |
| 1-39 | 柜号：- | 型号： | 900(高）*700（宽）*250（深） |  |  | 名称： | 热交换站电缆分接箱 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-250S/3300 250A | 只 | 1 | 192.96 | 192.96 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250S/3300 200A | 只 | 4 | 192.96 | 771.84 | 正泰电器 |  |
| 3 | 铜排 | TMY 20*4 | kg | 7.12 | 69.26 | 493.13 | 洛铜集团 |  |
| 4 | 壳体 | 900*700*200 | 台 | 1 | 932.40 | 932.40 | 龙键电力 |  |
| 5 | 辅材 | FC-300 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 6 | 人工 | RG-300 | 项 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  | 2923.13 |  |  |
| 8 | 管理费 |  |  |  |  | 263.08 |  |  |
| 9 | 利润 |  |  |  |  | 292.31 |  |  |
| 10 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 11 | 单台合计 |  |  |  |  | 3478.52 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 3478.52 |  |  |
| 1-40 | 柜号：- | 型号： | 900(高）*700（宽）*250（深） |  |  | 名称： | 幼儿园低压分接箱 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-250S/3300 200A | 只 | 1 | 192.96 | 192.96 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250S/3300 180A | 只 | 4 | 192.96 | 771.84 | 正泰电器 |  |
| 3 | 铜排 | TMY 20*4 | kg | 7.12 | 69.26 | 493.13 | 洛铜集团 |  |
| 4 | 壳体 | 900*700*200 | 台 | 1 | 932.40 | 932.40 | 龙键电力 |  |
| 5 | 辅材 | FC-300 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 6 | 人工 | RG-300 | 项 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  | 2923.13 |  |  |
| 8 | 管理费 |  |  |  |  | 263.08 |  |  |
| 9 | 利润 |  |  |  |  | 292.31 |  |  |
| 10 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 11 | 单台合计 |  |  |  |  | 3478.52 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 3478.52 |  |  |
| 1-41 | 柜号：- | 型号： | 750(高）*600（宽）*200（深） |  |  | 名称： | 热交换动力表箱 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-250S/4340A 180A C AC230V | 只 | 1 | 410.87 | 410.87 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250S/3300 160A | 只 | 1 | 192.96 | 192.96 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 3 | 17.76 | 53.28 | 三奥电气 |  |
| 4 | 铜排 | TMY 20*4 | kg | 2.136 | 69.26 | 147.94 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 壳体 | 750*600*200 | 台 | 1 | 754.80 | 754.80 | 龙键电力 |  |
| 6 | 辅材 | FC-300 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 7 | 人工 | RG-300 | 项 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  | 2092.65 |  |  |
| 9 | 管理费 |  |  |  |  | 188.34 |  |  |
| 10 | 利润 |  |  |  |  | 209.27 |  |  |
| 11 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 12 | 单台合计 |  |  |  |  | 2490.25 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 2490.25 |  |  |
| 1-42 | 柜号：- | 型号： | 750(高）*600（宽）*200（深） |  |  | 名称： | 幼儿园集中表箱 | 备注:2#住宅配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-250S/4340A 160A C AC230V | 只 | 1 | 410.87 | 410.87 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250S/3300 125A | 只 | 1 | 192.96 | 192.96 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 3 | 17.76 | 53.28 | 三奥电气 |  |
| 4 | 铜排 | TMY 20*4 | kg | 2.136 | 69.26 | 147.94 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 壳体 | 750*600*200 | 台 | 1 | 754.80 | 754.80 | 龙键电力 |  |
| 6 | 辅材 | FC-300 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 7 | 人工 | RG-300 | 项 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  | 2092.65 |  |  |
| 9 | 管理费 |  |  |  |  | 188.34 |  |  |
| 10 | 利润 |  |  |  |  | 209.27 |  |  |
| 11 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 12 | 单台合计 |  |  |  |  | 2490.25 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 2490.25 |  |  |
| 专用配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 柜号：EH1、FH1 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 进线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 1250-25KA 手车式 | 只 | 1 | 7179.48 | 7179.48 | 河南长征 |  |
| 2 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 3 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 2 | 46.62 | 93.24 | 苏熔电气 |  |
| 4 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1/0.22KV 50/2000VA | 只 | 1 | 2086.80 | 2086.80 | 济源高新 |  |
| 5 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 200/5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只 | 3 | 843.60 | 2530.80 | 济源高新 |  |
| 6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 7 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 8 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 49.84 | 71.04 | 3540.63 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 14 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 15 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 30807.86 |  |  |
| 17 | 管理费 |  |  |  |  | 2772.71 |  |  |
| 18 | 利润 |  |  |  |  | 3080.79 |  |  |
| 19 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 20 | 单台合计 |  |  |  |  | 36661.35 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 73322.71 |  |  |
| 2-2 | 柜号：EH2、FH2 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 计量柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2s | 只 | 2 | 577.20 | 1154.40 | 济源高新 |  |
| 2 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 3 | 46.62 | 139.86 | 苏熔电气 |  |
| 3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1KV 0.2 | 只 | 2 | 754.80 | 1509.60 | 济源高新 |  |
| 4 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 5 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 71.2 | 71.04 | 5058.05 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 9 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 10 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 11 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  | 18186.72 |  |  |
| 13 | 管理费 |  |  |  |  | 1636.80 |  |  |
| 14 | 利润 |  |  |  |  | 1818.67 |  |  |
| 15 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 16 | 单台合计 |  |  |  |  | 21642.20 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 43284.39 |  |  |
| 2-3 | 柜号：EH3、FH3 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | PT柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 熔断器+避雷器手车 | 10KV | 台 | 1 | 1332.00 | 1332.00 | 龙键电力 |  |
| 2 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 3 | 46.62 | 139.86 | 苏熔电气 |  |
| 3 | 电压互感器 | JSZGF-10 0.2/0.5/6P 60/90/120VA | 组 | 1 | 3418.80 | 3418.80 | 济源高新 |  |
| 4 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 5 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 7 | 电压表 | 42L6-V | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 8 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 佑朗电气 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 49.84 | 71.04 | 3540.63 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 14 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 15 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 23836.64 |  |  |
| 17 | 管理费 |  |  |  |  | 2145.30 |  |  |
| 18 | 利润 |  |  |  |  | 2383.66 |  |  |
| 19 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 20 | 单台合计 |  |  |  |  | 28365.60 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 56731.20 |  |  |
| 2-4 | 柜号：EH4~EH6、FH4~FH6 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 馈线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 1250-25KA 手车式 | 只 | 1 | 7179.48 | 7179.48 | 河南长征 |  |
| 2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 */5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只 | 3 | 843.60 | 2530.80 | 济源高新 |  |
| 3 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 4 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 5 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 6 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 7 | 接地刀 | JN15-10 | 只 | 1 | 577.20 | 577.20 | 龙键配套 |  |
| 8 | 零序互感器 | LJK-120 | 只 | 1 | 310.80 | 310.80 | 济源高新 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 80*8 | kg | 39.872 | 71.04 | 2832.51 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 14 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 15 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 28807.70 |  |  |
| 17 | 管理费 |  |  |  |  | 2592.69 |  |  |
| 18 | 利润 |  |  |  |  | 2880.77 |  |  |
| 19 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 20 | 单台合计 |  |  |  |  | 34281.16 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 6 |  | 205686.98 |  |  |
| 2-7 | 柜号：1GL1、2GL1 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 电源进线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA32N25-MD3-AC230V | 只 | 1 | 12991.55 | 12991.55 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 2500/5 φ120 0.5级 | 只 | 4 | 102.12 | 408.48 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 6 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 天正电气 |  |
| 7 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 8 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 9 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 | 只 | 3 | 106.84 | 320.52 | 正泰电器 |  |
| 10 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3200 | 只 | 3 | 132.72 | 398.16 | 正泰电器 |  |
| 11 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 18 | 17.76 | 319.68 | 三奥电气 |  |
| 12 | 电流表 | 99T1-A | 只 | 18 | 13.32 | 239.76 | 三奥电气 |  |
| 13 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 128.16 | 71.04 | 9104.49 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 6.408 | 71.04 | 455.22 | 洛铜集团 |  |
| 17 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 6 | 399.60 | 2397.60 | 龙键电力 |  |
| 18 | 抽屉排 | TMY 15*3 | kg | 7.209 | 71.04 | 512.13 | 洛铜集团 |  |
| 19 | 垂直排 三极 | 40*6 2/1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 | 龙键电力 |  |
| 20 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 21 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 22 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 23 | 小计 |  |  |  |  | 34411.56 |  |  |
| 24 | 管理费 |  |  |  |  | 3097.04 |  |  |
| 25 | 利润 |  |  |  |  | 3441.16 |  |  |
| 26 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 27 | 单台合计 |  |  |  |  | 40949.76 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 81899.51 |  |  |
| 2-8 | 柜号：3GL1、4GL1 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 电源进线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA32N25-MD3-AC230V | 只 | 1 | 12991.55 | 12991.55 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 2500/5 φ120 0.5级 | 只 | 4 | 102.12 | 408.48 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 6 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 天正电气 |  |
| 7 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 8 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 128.16 | 71.04 | 9104.49 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 6.408 | 71.04 | 455.22 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 14 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 15 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 29957.31 |  |  |
| 17 | 管理费 |  |  |  |  | 2696.16 |  |  |
| 18 | 利润 |  |  |  |  | 2995.73 |  |  |
| 19 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 20 | 单台合计 |  |  |  |  | 35649.20 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 71298.40 |  |  |
| 2-9 | 柜号：1GL2、2GL2、3GL2、4GL2 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压电容柜(360kvar） | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 隔离开关熔断器组 | HH15-800A/3（QSA） | 只 | 1 | 2301.34 | 2301.34 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 50I 800/5 0.5 | 只 | 3 | 39.96 | 119.88 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 4 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 5 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 6 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D63 | 只 | 12 | 25.81 | 309.72 | 正泰电器 |  |
| 7 | 热过载继电器 | JR36-63/40~63A | 只 | 12 | 49.91 | 598.92 | 佑朗电气 |  |
| 8 | 切换电容器交流接触器 | CJ19-63 | 只 | 12 | 133.20 | 1598.40 | 佑朗电气 |  |
| 9 | 电抗器 | CKSG-2.1/0.45-7% | 只 | 12 | 427.57 | 5130.84 | 佑朗电气 |  |
| 10 | 低压并联电容器 | BSMJ0.45 30-3 | 只 | 12 | 159.84 | 1918.08 | 佑朗电气 |  |
| 11 | 功率因数控制器 | JKW5C-12 | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 佑朗电气 |  |
| 12 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 铜排 | TMY-40*10 | kg | 24.92 | 71.04 | 1770.32 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 铜线 | TX-1 | 组 | 12 | 42.62 | 511.44 |  |  |
| 16 | 低压电容柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 17 | 辅材 | FC-750 | 套 | 1 | 666.00 | 666.00 |  |  |
| 18 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  |  | 21344.75 |  |  |
| 20 | 管理费 |  |  |  |  | 1921.03 |  |  |
| 21 | 利润 |  |  |  |  | 2134.48 |  |  |
| 22 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 23 | 单台合计 |  |  |  |  | 25400.25 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 4 |  | 101601.01 |  |  |
| 2-10 | 柜号：1GL3~4、2GL3~4 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 4 | 514.88 | 2059.52 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 3 | 262.62 | 787.86 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 12 | 22.20 | 266.40 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 9 | 17.76 | 159.84 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 21 | 16.52 | 346.92 | 三奥电气 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 4 | 577.20 | 2308.80 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 3 | 488.40 | 1465.20 | 龙键电力 |  |
| 13 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 16.02 | 71.04 | 1138.06 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 4.806 | 71.04 | 341.42 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 18405.15 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 1656.46 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 1840.52 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 21902.13 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 4 |  | 87608.51 |  |  |
| 2-11 | 柜号：1GL5、2GL5 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-630S/3340 | 只 | 4 | 743.14 | 2972.56 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 12 | 31.08 | 372.96 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 12 | 16.52 | 198.24 | 三奥电气 |  |
| 4 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 9 | 抽屉单元 | 630A 三极 3单元 | 台 | 4 | 754.80 | 3019.20 | 龙键电力 |  |
| 10 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 17914.99 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 1612.35 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 1791.50 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 21318.84 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 42637.68 |  |  |
| 2-12 | 柜号：1GL6、2GL6 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-630S/3340 | 只 | 2 | 743.14 | 1486.28 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 2 | 514.88 | 1029.76 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 1 | 262.62 | 262.62 | 正泰电器 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 6 | 31.08 | 186.48 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 6 | 22.20 | 133.20 | 三奥电气 |  |
| 6 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 3 | 17.76 | 53.28 | 三奥电气 |  |
| 7 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 15 | 16.52 | 247.80 | 三奥电气 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉单元 | 630A 三极 3单元 | 台 | 2 | 754.80 | 1509.60 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 2 | 577.20 | 1154.40 | 龙键电力 |  |
| 15 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 1 | 488.40 | 488.40 | 龙键电力 |  |
| 16 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 17 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 18 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 8.01 | 71.04 | 569.03 | 洛铜集团 |  |
| 19 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 1.602 | 71.04 | 113.81 | 洛铜集团 |  |
| 20 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 21 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 22 | 小计 |  |  |  |  | 17676.24 |  |  |
| 23 | 管理费 |  |  |  |  | 1590.86 |  |  |
| 24 | 利润 |  |  |  |  | 1767.62 |  |  |
| 25 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 26 | 单台合计 |  |  |  |  | 21034.73 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 42069.45 |  |  |
| 2-13 | 柜号：1GL7、2GL7 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 2 | 514.88 | 1029.76 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 5 | 262.62 | 1313.10 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3200 | 只 | 1 | 132.72 | 132.72 | 正泰电器 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 6 | 22.20 | 133.20 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 18 | 17.76 | 319.68 | 三奥电气 |  |
| 6 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 24 | 16.52 | 396.48 | 三奥电气 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 2 | 577.20 | 1154.40 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 5 | 488.40 | 2442.00 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 1 | 399.60 | 399.60 | 龙键电力 |  |
| 15 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 16 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 8.01 | 71.04 | 569.03 | 洛铜集团 |  |
| 17 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 8.01 | 71.04 | 569.03 | 洛铜集团 |  |
| 18 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 1.2015 | 71.04 | 85.35 | 洛铜集团 |  |
| 19 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 20 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 21 | 小计 |  |  |  |  | 18075.48 |  |  |
| 22 | 管理费 |  |  |  |  | 1626.79 |  |  |
| 23 | 利润 |  |  |  |  | 1807.55 |  |  |
| 24 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 25 | 单台合计 |  |  |  |  | 21509.82 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 43019.64 |  |  |
| 2-14 | 柜号：1GL8、3GL10 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 联络柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA32N25-MD3-AC230V | 只 | 1 | 12991.55 | 12991.55 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 2500/5 φ120 0.5级 | 只 | 3 | 102.12 | 306.36 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 6 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 天正电气 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 128.16 | 71.04 | 9104.49 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 12 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  | 28978.10 |  |  |
| 14 | 管理费 |  |  |  |  | 2608.03 |  |  |
| 15 | 利润 |  |  |  |  | 2897.81 |  |  |
| 16 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 17 | 单台合计 |  |  |  |  | 34483.94 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 68967.88 |  |  |
| 2-15 | 柜号：3GL3、4GL3 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 5 | 262.62 | 1313.10 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3340 | 只 | 4 | 173.67 | 694.68 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 27 | 17.76 | 479.52 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 27 | 16.52 | 446.04 | 三奥电气 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 10 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 5 | 488.40 | 2442.00 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 4 | 399.60 | 1598.40 | 龙键电力 |  |
| 12 | 垂直排 三极 | 100*6 | 套 | 1 | 2353.20 | 2353.20 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 8.01 | 71.04 | 569.03 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 4.806 | 71.04 | 341.42 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 16 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  | 16863.98 |  |  |
| 18 | 管理费 |  |  |  |  | 1517.76 |  |  |
| 19 | 利润 |  |  |  |  | 1686.40 |  |  |
| 20 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 21 | 单台合计 |  |  |  |  | 20068.14 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 40136.27 |  |  |
| 2-16 | 柜号：3GL4、4GL4 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-630S/3200 | 只 | 4 | 654.19 | 2616.76 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 12 | 31.08 | 372.96 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 12 | 16.52 | 198.24 | 三奥电气 |  |
| 4 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 9 | 抽屉单元 | 630A 三极 3单元 | 台 | 4 | 754.80 | 3019.20 | 龙键电力 |  |
| 10 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 17559.19 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 1580.33 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 1755.92 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 20895.44 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 41790.87 |  |  |
| 2-17 | 柜号：3GL5、4GL5 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-630S/3340 | 只 | 2 | 743.14 | 1486.28 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 3 | 514.88 | 1544.64 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 6 | 31.08 | 186.48 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 9 | 22.20 | 199.80 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 15 | 16.52 | 247.80 | 三奥电气 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 630A 三极 3单元 | 台 | 2 | 754.80 | 1509.60 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 3 | 577.20 | 1731.60 | 龙键电力 |  |
| 13 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 12.015 | 71.04 | 853.55 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 18201.33 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 1638.12 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 1820.13 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 21659.58 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 43319.17 |  |  |
| 2-18 | 柜号：3GL6、4GL6 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA20N12-MD3-AC230V | 只 | 2 | 8129.36 | 16258.72 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 80I 1200/5 0.5 | 只 | 6 | 57.72 | 346.32 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 6 | 16.52 | 99.12 | 三奥电气 |  |
| 4 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 113.92 | 71.04 | 8092.88 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压出线柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 2220.00 | 2220.00 | 龙键电力 |  |
| 9 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 10 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  | 31064.52 |  |  |
| 12 | 管理费 |  |  |  |  | 2795.81 |  |  |
| 13 | 利润 |  |  |  |  | 3106.45 |  |  |
| 14 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 15 | 单台合计 |  |  |  |  | 36966.78 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 73933.56 |  |  |
| 2-19 | 柜号：3GL7、4GL7 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 6 | 262.62 | 1575.72 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3340 | 只 | 3 | 173.67 | 521.01 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 27 | 17.76 | 479.52 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 27 | 16.52 | 446.04 | 三奥电气 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 10 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 6 | 488.40 | 2930.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 3 | 399.60 | 1198.80 | 龙键电力 |  |
| 12 | 垂直排 三极 | 100*6 | 套 | 1 | 2353.20 | 2353.20 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 9.612 | 71.04 | 682.84 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 3.6045 | 71.04 | 256.06 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 16 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  | 17070.18 |  |  |
| 18 | 管理费 |  |  |  |  | 1536.32 |  |  |
| 19 | 利润 |  |  |  |  | 1707.02 |  |  |
| 20 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 21 | 单台合计 |  |  |  |  | 20313.51 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 40627.03 |  |  |
| 2-20 | 柜号：3GL8、4GL8 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 9 | 262.62 | 2363.58 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 27 | 17.76 | 479.52 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 27 | 16.52 | 446.04 | 三奥电气 |  |
| 4 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 9 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 9 | 488.40 | 4395.60 | 龙键电力 |  |
| 10 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 14.418 | 71.04 | 1024.25 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 18240.12 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 1641.61 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 1824.01 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 21705.74 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 43411.49 |  |  |
| 2-21 | 柜号：3GL9、4GL9 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:专用配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-630S/3340 | 只 | 2 | 743.14 | 1486.28 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 2 | 514.88 | 1029.76 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 6 | 31.08 | 186.48 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 6 | 22.20 | 133.20 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 15 | 16.52 | 247.80 | 三奥电气 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 630A 三极 3单元 | 台 | 2 | 754.80 | 1509.60 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 2 | 577.20 | 1154.40 | 龙键电力 |  |
| 13 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 8.01 | 71.04 | 569.03 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 16758.13 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 1508.23 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 1675.81 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 19942.17 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 39884.35 |  |  |
| 商业专变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 柜号：1SH1 | 型号： | HXGN-12 |  |  | 名称： | 进线柜 | 备注:商业专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空负荷开关 | FZN25-12/630-25KA 电动 | 只 | 1 | 3996.00 | 3996.00 | 浙江如发 |  |
| 2 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 3 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 4 | 电缆故障指示器 | EKL-4 | 组 | 1 | 133.20 | 133.20 | 杭州超电 |  |
| 5 | 温湿度控制器 | ETK-WK | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 杭州超电 |  |
| 6 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 11.125 | 69.26 | 770.52 |  |  |
| 8 | 高压柜壳体 | 650*1000*2200 | 只 | 1 | 2220.00 | 2220.00 | 龙键电力 |  |
| 9 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 | 国内优质 |  |
| 10 | 人工 | RG-500 | 项 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  | 8525.96 |  |  |
| 12 | 管理费 |  |  |  |  | 767.34 |  |  |
| 13 | 利润 |  |  |  |  | 852.60 |  |  |
| 14 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 15 | 单台合计 |  |  |  |  | 10145.89 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 10145.89 |  |  |
| 3-2 | 柜号：1SH2 | 型号： | HXGN-12 |  |  | 名称： | 计量柜 | 备注:商业专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 3 | 46.62 | 139.86 | 苏熔电气 |  |
| 2 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1KV 0.2 | 只 | 2 | 754.80 | 1509.60 | 济源高新 |  |
| 3 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 0.2S | 只 | 2 | 577.20 | 1154.40 | 济源高新 |  |
| 4 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 5 | 温湿度控制器 | ETK-WK | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 杭州超电 |  |
| 6 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 15.575 | 69.26 | 1078.72 |  |  |
| 8 | 高压柜壳体 | 700*1000*2200 | 台 | 1 | 2220.00 | 2220.00 | 龙键电力 |  |
| 9 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 | 国内优质 |  |
| 10 | 人工 | RG-500 | 项 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  | 7362.30 |  |  |
| 12 | 管理费 |  |  |  |  | 662.61 |  |  |
| 13 | 利润 |  |  |  |  | 736.23 |  |  |
| 14 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 15 | 单台合计 |  |  |  |  | 8761.14 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 8761.14 |  |  |
| 3-3 | 柜号：1SH3 | 型号： | HXGN-12 |  |  | 名称： | 出线柜 | 备注:商业专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 630-25KA 固定式 | 台 | 1 | 5772.00 | 5772.00 | 河南长征 |  |
| 2 | 隔离开关 | GN19-10D/630A | 只 | 1 | 1465.20 | 1465.20 | 许开集团 |  |
| 3 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 4 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 5 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 6 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 0.5/10P10 | 只 | 2 | 666.00 | 1332.00 | 济源高新 |  |
| 7 | 电缆故障指示器 | EKL-4 | 组 | 1 | 133.20 | 133.20 | 杭州超电 |  |
| 8 | 温湿度控制器 | ETK-WK | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 杭州超电 |  |
| 9 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 15.575 | 69.26 | 1078.72 |  |  |
| 11 | 高压柜壳体 | 800*1000*2200 | 只 | 1 | 2220.00 | 2220.00 | 龙键电力 |  |
| 12 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 | 国内优质 |  |
| 13 | 人工 | RG-500 | 项 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 18291.36 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 1646.22 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 1829.14 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 21766.72 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 21766.72 |  |  |
| 3-5 | 柜号：1SL1 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 电源进线柜 | 备注:商业专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA20N20-MD3-AC230V | 只 | 1 | 10537.63 | 10537.63 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ2000/5 φ100 0.5级 | 只 | 4 | 75.48 | 301.92 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 5 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 天正电气 |  |
| 6 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 7 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-100*10 | kg | 28.48 | 71.04 | 2023.22 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-100*10 | kg | 106.8 | 71.04 | 7587.07 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 12 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 24797.55 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 2231.78 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 2479.76 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 29509.08 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 29509.08 |  |  |
| 3-6 | 柜号：1SL2 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压电容柜(300kvar） | 备注:商业专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 隔离开关熔断器组 | HH15-800A/3（QSA） | 只 | 1 | 2301.34 | 2301.34 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 50I 800/5 0.5 | 只 | 3 | 39.96 | 119.88 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 4 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 5 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 6 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D63 | 只 | 10 | 25.81 | 258.10 | 正泰电器 |  |
| 7 | 热过载继电器 | JR36-63/40~63A | 只 | 10 | 49.91 | 499.10 | 佑朗电气 |  |
| 8 | 切换电容器交流接触器 | CJ19-63 | 只 | 10 | 133.20 | 1332.00 | 佑朗电气 |  |
| 9 | 低压并联电容器 | BSMJ0.45 30-3 | 只 | 10 | 159.84 | 1598.40 | 佑朗电气 |  |
| 10 | 功率因数控制器 | JKW5C-10 | 只 | 1 | 116.24 | 116.24 | 佑朗电气 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-100*10 | kg | 28.48 | 71.04 | 2023.22 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 铜排 | TMY-40*10 | kg | 24.92 | 71.04 | 1770.32 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 铜线 | TX-1 | 组 | 10 | 42.62 | 426.20 |  |  |
| 15 | 低压电容柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 16 | 辅材 | FC-750 | 套 | 1 | 666.00 | 666.00 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 14969.55 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 1347.26 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 1496.96 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 17813.76 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 17813.76 |  |  |
| 3-7 | 柜号：1SL3 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:商业专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3300 | 只 | 8 | 221.67 | 1773.36 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 | 只 | 2 | 106.84 | 213.68 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 30 | 17.76 | 532.80 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 30 | 16.52 | 495.60 | 三奥电气 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-100*10 | kg | 21.36 | 71.04 | 1517.41 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-40*6 | kg | 6.408 | 71.04 | 455.22 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 10 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 8 | 488.40 | 3907.20 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 2 | 399.60 | 799.20 | 龙键电力 |  |
| 12 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 2.403 | 71.04 | 170.71 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 16 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  | 18011.67 |  |  |
| 18 | 管理费 |  |  |  |  | 1621.05 |  |  |
| 19 | 利润 |  |  |  |  | 1801.17 |  |  |
| 20 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 21 | 单台合计 |  |  |  |  | 21433.89 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 21433.89 |  |  |
| 3-8 | 柜号：1SL4 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:商业专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3300 | 只 | 1 | 425.93 | 425.93 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3300 | 只 | 7 | 221.67 | 1551.69 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 3 | 22.20 | 66.60 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 21 | 17.76 | 372.96 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 24 | 16.52 | 396.48 | 三奥电气 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-100*10 | kg | 21.36 | 71.04 | 1517.41 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-40*6 | kg | 6.408 | 71.04 | 455.22 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 7 | 488.40 | 3418.80 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 1 | 577.20 | 577.20 | 龙键电力 |  |
| 13 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-30*6 | kg | 4.806 | 71.04 | 341.42 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 11.214 | 71.04 | 796.64 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 17156.39 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 1544.08 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 1715.64 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 20416.10 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 20416.10 |  |  |
| 充电桩专变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 柜号：2SH1 | 型号： | HXGN-12 |  |  | 名称： | 进线柜 | 备注:充电桩专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空负荷开关 | FZN25-12/630-25KA 电动 | 只 | 1 | 3996.00 | 3996.00 | 浙江如发 |  |
| 2 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 3 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 4 | 电缆故障指示器 | EKL-4 | 组 | 1 | 133.20 | 133.20 | 杭州超电 |  |
| 5 | 温湿度控制器 | ETK-WK | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 杭州超电 |  |
| 6 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 11.125 | 69.26 | 770.52 |  |  |
| 8 | 高压柜壳体 | 650*1000*2200 | 只 | 1 | 2220.00 | 2220.00 | 龙键电力 |  |
| 9 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 | 国内优质 |  |
| 10 | 人工 | RG-500 | 项 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  | 8525.96 |  |  |
| 12 | 管理费 |  |  |  |  | 767.34 |  |  |
| 13 | 利润 |  |  |  |  | 852.60 |  |  |
| 14 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 15 | 单台合计 |  |  |  |  | 10145.89 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 10145.89 |  |  |
| 4-2 | 柜号：2SH2 | 型号： | HXGN-12 |  |  | 名称： | 计量柜 | 备注:充电桩专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 3 | 46.62 | 139.86 | 苏熔电气 |  |
| 2 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1KV 0.2 | 只 | 2 | 754.80 | 1509.60 | 济源高新 |  |
| 3 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 50/5 0.2S | 只 | 2 | 577.20 | 1154.40 | 济源高新 |  |
| 4 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 5 | 温湿度控制器 | ETK-WK | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 杭州超电 |  |
| 6 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 15.575 | 69.26 | 1078.72 |  |  |
| 8 | 高压柜壳体 | 700*1000*2200 | 台 | 1 | 2220.00 | 2220.00 | 龙键电力 |  |
| 9 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 | 国内优质 |  |
| 10 | 人工 | RG-500 | 项 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  | 7362.30 |  |  |
| 12 | 管理费 |  |  |  |  | 662.61 |  |  |
| 13 | 利润 |  |  |  |  | 736.23 |  |  |
| 14 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 15 | 单台合计 |  |  |  |  | 8761.14 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 8761.14 |  |  |
| 4-3 | 柜号：2SH3 | 型号： | HXGN-12 |  |  | 名称： | 出线柜 | 备注:充电桩专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空负荷开关 | FZN25-12DR/630-25KA 电动 | 只 | 1 | 4306.80 | 4306.80 | 浙江如发 |  |
| 2 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 3 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 4 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 50/5 0.5 | 只 | 2 | 577.20 | 1154.40 | 济源高新 |  |
| 5 | 电缆故障指示器 | EKL-4 | 组 | 1 | 133.20 | 133.20 | 杭州超电 |  |
| 6 | 温湿度控制器 | ETK-WK | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 杭州超电 |  |
| 7 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 11.125 | 69.26 | 770.52 |  |  |
| 9 | 高压柜壳体 | 800*1000*2200 | 只 | 1 | 2220.00 | 2220.00 | 龙键电力 |  |
| 10 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 | 国内优质 |  |
| 11 | 人工 | RG-500 | 项 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  | 9991.16 |  |  |
| 13 | 管理费 |  |  |  |  | 899.20 |  |  |
| 14 | 利润 |  |  |  |  | 999.12 |  |  |
| 15 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 16 | 单台合计 |  |  |  |  | 11889.48 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 11889.48 |  |  |
| 4-5 | 柜号：2SL1 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 电源进线柜 | 备注:充电桩专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA20N12-MD3-AC230V | 只 | 1 | 8129.36 | 8129.36 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ1200/5 φ100 0.5级 | 只 | 4 | 75.48 | 301.92 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 6 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 天正电气 |  |
| 7 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 8 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 18.2272 | 71.04 | 1294.86 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-60*6 | kg | 2.5632 | 71.04 | 182.09 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 68.352 | 71.04 | 4855.73 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 14 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  | 19009.95 |  |  |
| 16 | 管理费 |  |  |  |  | 1710.90 |  |  |
| 17 | 利润 |  |  |  |  | 1901.00 |  |  |
| 18 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 19 | 单台合计 |  |  |  |  | 22621.84 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 22621.84 |  |  |
| 4-6 | 柜号：2SL2 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压电容柜(180kvar） | 备注:充电桩专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 隔离开关熔断器组 | QSA-400A+RT36-2(NT2) 400A 3个 | 只 | 1 | 597.26 | 597.26 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 3 | 22.20 | 66.60 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 4 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 5 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 6 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D40 | 只 | 9 | 24.76 | 222.84 | 正泰电器 |  |
| 7 | 切换电容器交流接触器 | CJ19-43 | 只 | 9 | 102.12 | 919.08 | 佑朗电气 |  |
| 8 | 热过载继电器 | JR36-63/40~63A | 只 | 9 | 49.91 | 449.19 | 佑朗电气 |  |
| 9 | 低压并联电容器 | BSMJ0.45 20-3 | 只 | 9 | 124.32 | 1118.88 | 佑朗电气 |  |
| 10 | 功率因数控制器 | JKW5C-10 | 只 | 1 | 116.24 | 116.24 | 佑朗电气 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 18.2272 | 71.04 | 1294.86 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 铜排 | TMY-60*6 | kg | 2.5632 | 71.04 | 182.09 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 铜排 | TMY-30*6 | kg | 11.214 | 71.04 | 796.64 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 铜线 | TX-1 | 组 | 9 | 42.62 | 383.58 |  |  |
| 15 | 低压电容柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 16 | 辅材 | FC-750 | 套 | 1 | 666.00 | 666.00 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 10348.29 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 931.35 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 1034.83 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 12314.47 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 12314.47 |  |  |
| 4-7 | 柜号：2SL3 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:充电桩专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3300 | 只 | 5 | 425.93 | 2129.65 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 | 只 | 2 | 106.84 | 213.68 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 15 | 22.20 | 333.00 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 6 | 17.76 | 106.56 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 21 | 16.52 | 346.92 | 三奥电气 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 13.6704 | 71.04 | 971.15 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-60*6 | kg | 1.9224 | 71.04 | 136.57 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 5 | 577.20 | 2886.00 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 2 | 399.60 | 799.20 | 龙键电力 |  |
| 13 | 垂直排 三极 | 100*6 | 套 | 1 | 2353.20 | 2353.20 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-30*6 | kg | 24.03 | 71.04 | 1707.09 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 2.403 | 71.04 | 170.71 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 16716.63 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 1504.50 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 1671.66 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 19892.79 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 19892.79 |  |  |
| 4-8 | 柜号：2SL4~5 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:充电桩专变 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3300 | 只 | 5 | 425.93 | 2129.65 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 15 | 22.20 | 333.00 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 15 | 16.52 | 247.80 | 三奥电气 |  |
| 4 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 13.6704 | 71.04 | 971.15 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-60*6 | kg | 1.9224 | 71.04 | 136.57 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 9 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 5 | 577.20 | 2886.00 | 龙键电力 |  |
| 10 | 垂直排 三极 | 100*6 | 套 | 1 | 2353.20 | 2353.20 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉排 | TMY-30*6 | kg | 24.03 | 71.04 | 1707.09 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 15327.36 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 1379.46 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 1532.74 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 18239.56 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 36479.12 |  |  |
| 公寓楼双电源配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 柜号：CH1、CH16 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 进线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 1250-25KA 手车式 | 只 | 1 | 7179.48 | 7179.48 | 河南长征 |  |
| 2 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 3 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 2 | 46.62 | 93.24 | 苏熔电气 |  |
| 4 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1/0.22KV 50/2000VA | 只 | 1 | 2086.80 | 2086.80 | 济源高新 |  |
| 5 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 600/5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只 | 3 | 932.40 | 2797.20 | 济源高新 |  |
| 6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 7 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 8 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 49.84 | 71.04 | 3540.63 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 14 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 15 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 31074.26 |  |  |
| 17 | 管理费 |  |  |  |  | 2796.68 |  |  |
| 18 | 利润 |  |  |  |  | 3107.43 |  |  |
| 19 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 20 | 单台合计 |  |  |  |  | 36978.37 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 73956.74 |  |  |
| 5-2 | 柜号：CH2、CH15 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 计量柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2S | 只 | 2 | 577.20 | 1154.40 | 济源高新 |  |
| 2 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 3 | 46.62 | 139.86 | 苏熔电气 |  |
| 3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1KV 0.2 | 只 | 2 | 754.80 | 1509.60 | 济源高新 |  |
| 4 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 5 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 71.2 | 71.04 | 5058.05 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 9 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 10 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 11 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  | 18186.72 |  |  |
| 13 | 管理费 |  |  |  |  | 1636.80 |  |  |
| 14 | 利润 |  |  |  |  | 1818.67 |  |  |
| 15 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 16 | 单台合计 |  |  |  |  | 21642.20 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 43284.39 |  |  |
| 5-3 | 柜号：CH3 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | PT柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 熔断器+避雷器手车 | 10KV | 台 | 1 | 1332.00 | 1332.00 | 龙键电力 |  |
| 2 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 3 | 46.62 | 139.86 | 苏熔电气 |  |
| 3 | 电压互感器 | JSZGF-10 0.2/0.5/6P 60/90/120VA | 组 | 1 | 3418.80 | 3418.80 | 济源高新 |  |
| 4 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 5 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 7 | 电压表 | 42L6-V | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 8 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 佑朗电气 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 49.84 | 71.04 | 3540.63 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 14 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 15 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 23836.64 |  |  |
| 17 | 管理费 |  |  |  |  | 2145.30 |  |  |
| 18 | 利润 |  |  |  |  | 2383.66 |  |  |
| 19 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 20 | 单台合计 |  |  |  |  | 28365.60 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 28365.60 |  |  |
| 5-4 | 柜号：CH14 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | PT柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 熔断器+避雷器手车 | 10KV | 台 | 1 | 1332.00 | 1332.00 | 龙键电力 |  |
| 2 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 3 | 46.62 | 139.86 | 苏熔电气 |  |
| 3 | 电压互感器 | JSZGF-10 0.2/0.5/6P 60/90/120VA | 组 | 1 | 3418.80 | 3418.80 | 济源高新 |  |
| 4 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 5 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 6 | 电压表 | 42L6-V | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 7 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 佑朗电气 |  |
| 8 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 49.84 | 71.04 | 3540.63 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 12 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 13 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 14 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  | 18952.64 |  |  |
| 16 | 管理费 |  |  |  |  | 1705.74 |  |  |
| 17 | 利润 |  |  |  |  | 1895.26 |  |  |
| 18 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 19 | 单台合计 |  |  |  |  | 22553.64 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 22553.64 |  |  |
| 5-5 | 柜号：CH4~7、CH10~13 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 馈线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 1250-25KA 手车式 | 只 | 1 | 7179.48 | 7179.48 | 河南长征 |  |
| 2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 */5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只 | 3 | 843.60 | 2530.80 | 济源高新 |  |
| 3 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 4 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 5 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 6 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 7 | 接地刀 | JN15-10 | 只 | 1 | 577.20 | 577.20 | 龙键配套 |  |
| 8 | 零序互感器 | LJK-120 | 只 | 1 | 310.80 | 310.80 | 济源高新 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 80*8 | kg | 39.872 | 71.04 | 2832.51 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 14 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 15 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 28807.70 |  |  |
| 17 | 管理费 |  |  |  |  | 2592.69 |  |  |
| 18 | 利润 |  |  |  |  | 2880.77 |  |  |
| 19 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 20 | 单台合计 |  |  |  |  | 34281.16 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 8 |  | 274249.30 |  |  |
| 5-6 | 柜号：CH8 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 分段柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 1250-25KA 手车式 | 只 | 1 | 7179.48 | 7179.48 | 河南长征 |  |
| 2 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 3 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 600/5A 0.5/5P20 20/30VA | 只 | 3 | 754.80 | 2264.40 | 济源高新 |  |
| 4 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 5 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 6 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 7 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 49.84 | 71.04 | 3540.63 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 11 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 12 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 28361.42 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 2552.53 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 2836.14 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 33750.09 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 33750.09 |  |  |
| 5-7 | 柜号：CH9 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 隔离柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 隔离手车 | 1250A | 台 | 1 | 3996.00 | 3996.00 | 龙键电力 |  |
| 2 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 3 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 4 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 49.84 | 71.04 | 3540.63 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 8 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 9 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 10 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  | 17883.02 |  |  |
| 12 | 管理费 |  |  |  |  | 1609.47 |  |  |
| 13 | 利润 |  |  |  |  | 1788.30 |  |  |
| 14 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 15 | 单台合计 |  |  |  |  | 21280.79 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 21280.79 |  |  |
| 5-10 | 柜号：1CL1、2CL1 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 电源进线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA32N25-MD3-AC230V | 只 | 1 | 12991.55 | 12991.55 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 2500/5 φ120 0.5级 | 只 | 4 | 102.12 | 408.48 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 6 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 天正电气 |  |
| 7 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 8 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 9 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 | 只 | 4 | 106.84 | 427.36 | 正泰电器 |  |
| 10 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 12 | 17.76 | 213.12 | 三奥电气 |  |
| 11 | 电流表 | 99T1-A | 只 | 12 | 13.32 | 159.84 | 三奥电气 |  |
| 12 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 128.16 | 71.04 | 9104.49 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 6.408 | 71.04 | 455.22 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 4 | 399.60 | 1598.40 | 龙键电力 |  |
| 17 | 抽屉排 | TMY 15*3 | kg | 4.806 | 71.04 | 341.42 | 洛铜集团 |  |
| 18 | 垂直排 三极 | 40*6 2/1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 | 龙键电力 |  |
| 19 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 20 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 21 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 22 | 小计 |  |  |  |  | 32963.85 |  |  |
| 23 | 管理费 |  |  |  |  | 2966.75 |  |  |
| 24 | 利润 |  |  |  |  | 3296.39 |  |  |
| 25 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 26 | 单台合计 |  |  |  |  | 39226.98 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 78453.96 |  |  |
| 5-11 | 柜号：3CL1、4CL1 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 电源进线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA32N25-MD3-AC230V | 只 | 1 | 12991.55 | 12991.55 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 2500/5 φ120 0.5级 | 只 | 4 | 102.12 | 408.48 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 6 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 天正电气 |  |
| 7 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 8 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 128.16 | 71.04 | 9104.49 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 14 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  | 29502.09 |  |  |
| 16 | 管理费 |  |  |  |  | 2655.19 |  |  |
| 17 | 利润 |  |  |  |  | 2950.21 |  |  |
| 18 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 19 | 单台合计 |  |  |  |  | 35107.49 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 70214.97 |  |  |
| 5-12 | 柜号：1CL2、2CL2、3CL2、4CL2 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压电容柜(360kvar） | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 隔离开关熔断器组 | HH15-800A/3（QSA） | 只 | 1 | 2301.34 | 2301.34 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 50I 800/5 0.5 | 只 | 3 | 39.96 | 119.88 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 4 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 5 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 6 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D63 | 只 | 12 | 25.81 | 309.72 | 正泰电器 |  |
| 7 | 热过载继电器 | JR36-63/40~63A | 只 | 12 | 49.91 | 598.92 | 佑朗电气 |  |
| 8 | 切换电容器交流接触器 | CJ19-63 | 只 | 12 | 133.20 | 1598.40 | 佑朗电气 |  |
| 9 | 电抗器 | CKSG-2.1/0.45-7% | 只 | 12 | 427.57 | 5130.84 | 佑朗电气 |  |
| 10 | 低压并联电容器 | BSMJ0.45 30-3 | 只 | 12 | 159.84 | 1918.08 | 佑朗电气 |  |
| 11 | 功率因数控制器 | JKW5C-12 | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 佑朗电气 |  |
| 12 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 铜排 | TMY-40*10 | kg | 24.92 | 71.04 | 1770.32 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 铜线 | TX-1 | 组 | 12 | 42.62 | 511.44 |  |  |
| 16 | 低压电容柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 17 | 辅材 | FC-750 | 套 | 1 | 666.00 | 666.00 |  |  |
| 18 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  |  | 21344.75 |  |  |
| 20 | 管理费 |  |  |  |  | 1921.03 |  |  |
| 21 | 利润 |  |  |  |  | 2134.48 |  |  |
| 22 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 23 | 单台合计 |  |  |  |  | 25400.25 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 4 |  | 101601.01 |  |  |
| 5-13 | 柜号：1CL3、2CL3 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 1 | 262.62 | 262.62 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3200 | 只 | 2 | 221.67 | 443.34 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3340 | 只 | 2 | 173.67 | 347.34 | 正泰电器 |  |
| 4 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3200 | 只 | 5 | 132.72 | 663.60 | 正泰电器 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 30 | 17.76 | 532.80 | 三奥电气 |  |
| 6 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 20 | 16.52 | 330.40 | 三奥电气 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 3 | 488.40 | 1465.20 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 7 | 399.60 | 2797.20 | 龙键电力 |  |
| 14 | 垂直排 三极 | 100*6 | 套 | 1 | 2353.20 | 2353.20 | 龙键电力 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 4.806 | 71.04 | 341.42 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 8.4105 | 71.04 | 597.48 | 洛铜集团 |  |
| 17 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 18 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  |  | 16761.19 |  |  |
| 20 | 管理费 |  |  |  |  | 1508.51 |  |  |
| 21 | 利润 |  |  |  |  | 1676.12 |  |  |
| 22 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 23 | 单台合计 |  |  |  |  | 19945.82 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 39891.63 |  |  |
| 5-14 | 柜号：1CL4、2CL4 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 3 | 514.88 | 1544.64 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3200 | 只 | 1 | 425.93 | 425.93 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 2 | 262.62 | 525.24 | 正泰电器 |  |
| 4 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3200 | 只 | 1 | 221.67 | 221.67 | 正泰电器 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 12 | 22.20 | 266.40 | 三奥电气 |  |
| 6 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 9 | 17.76 | 159.84 | 三奥电气 |  |
| 7 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 21 | 16.52 | 346.92 | 三奥电气 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 4 | 577.20 | 2308.80 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 3 | 488.40 | 1465.20 | 龙键电力 |  |
| 15 | 垂直排 三极 | 100*6 | 套 | 1 | 2353.20 | 2353.20 | 龙键电力 |  |
| 16 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 16.02 | 71.04 | 1138.06 | 洛铜集团 |  |
| 17 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 4.806 | 71.04 | 341.42 | 洛铜集团 |  |
| 18 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 19 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 20 | 小计 |  |  |  |  | 17723.91 |  |  |
| 21 | 管理费 |  |  |  |  | 1595.15 |  |  |
| 22 | 利润 |  |  |  |  | 1772.39 |  |  |
| 23 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 24 | 单台合计 |  |  |  |  | 21091.45 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 42182.91 |  |  |
| 5-15 | 柜号：1CL5、2CL5 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 1 | 514.88 | 514.88 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3200 | 只 | 1 | 425.93 | 425.93 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 1 | 262.62 | 262.62 | 正泰电器 |  |
| 4 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3200 | 只 | 3 | 221.67 | 665.01 | 正泰电器 |  |
| 5 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3340 | 只 | 1 | 173.67 | 173.67 | 正泰电器 |  |
| 6 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3200 | 只 | 1 | 132.72 | 132.72 | 正泰电器 |  |
| 7 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 6 | 22.20 | 133.20 | 三奥电气 |  |
| 8 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 18 | 17.76 | 319.68 | 三奥电气 |  |
| 9 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 24 | 16.52 | 396.48 | 三奥电气 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 15 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 2 | 577.20 | 1154.40 | 龙键电力 |  |
| 16 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 4 | 488.40 | 1953.60 | 龙键电力 |  |
| 17 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 2 | 399.60 | 799.20 | 龙键电力 |  |
| 18 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 19 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 8.01 | 71.04 | 569.03 | 洛铜集团 |  |
| 20 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 6.408 | 71.04 | 455.22 | 洛铜集团 |  |
| 21 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 2.403 | 71.04 | 170.71 | 洛铜集团 |  |
| 22 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 23 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 24 | 小计 |  |  |  |  | 17657.48 |  |  |
| 25 | 管理费 |  |  |  |  | 1589.17 |  |  |
| 26 | 利润 |  |  |  |  | 1765.75 |  |  |
| 27 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 28 | 单台合计 |  |  |  |  | 21012.40 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 42024.80 |  |  |
| 5-16 | 柜号：1CL6、2CL6 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 3 | 514.88 | 1544.64 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3200 | 只 | 5 | 221.67 | 1108.35 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 9 | 22.20 | 199.80 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 15 | 17.76 | 266.40 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 24 | 16.52 | 396.48 | 三奥电气 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 3 | 577.20 | 1731.60 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 5 | 488.40 | 2442.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 12.015 | 71.04 | 853.55 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 8.01 | 71.04 | 569.03 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 18642.98 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 1677.87 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 1864.30 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 22185.15 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 44370.29 |  |  |
| 5-17 | 柜号：1CL7、2CL7 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 1 | 514.88 | 514.88 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3200 | 只 | 1 | 221.67 | 221.67 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3340 | 只 | 3 | 173.67 | 521.01 | 正泰电器 |  |
| 4 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3200 | 只 | 3 | 132.72 | 398.16 | 正泰电器 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 3 | 22.20 | 66.60 | 三奥电气 |  |
| 6 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 21 | 17.76 | 372.96 | 三奥电气 |  |
| 7 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 24 | 16.52 | 396.48 | 三奥电气 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 1 | 577.20 | 577.20 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 1 | 488.40 | 488.40 | 龙键电力 |  |
| 15 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 6 | 399.60 | 2397.60 | 龙键电力 |  |
| 16 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 17 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 4.005 | 71.04 | 284.52 | 洛铜集团 |  |
| 18 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 1.602 | 71.04 | 113.81 | 洛铜集团 |  |
| 19 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 7.209 | 71.04 | 512.13 | 洛铜集团 |  |
| 20 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 21 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 22 | 小计 |  |  |  |  | 16396.55 |  |  |
| 23 | 管理费 |  |  |  |  | 1475.69 |  |  |
| 24 | 利润 |  |  |  |  | 1639.66 |  |  |
| 25 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 26 | 单台合计 |  |  |  |  | 19511.89 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 39023.79 |  |  |
| 5-18 | 柜号：1CL8、2CL8 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA20N08-MD3-AC230V | 只 | 2 | 7531.65 | 15063.30 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 1 | 262.62 | 262.62 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 60I 800/5 0.5 | 只 | 6 | 39.96 | 239.76 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 3 | 17.76 | 53.28 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 9 | 16.52 | 148.68 | 三奥电气 |  |
| 6 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 1 | 488.40 | 488.40 | 龙键电力 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-60*6 | kg | 64.08 | 71.04 | 4552.24 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 抽屉排 | TMY-20*4 | kg | 2.136 | 71.04 | 151.74 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 低压出线柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 2220.00 | 2220.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 14 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  | 27227.50 |  |  |
| 16 | 管理费 |  |  |  |  | 2450.48 |  |  |
| 17 | 利润 |  |  |  |  | 2722.75 |  |  |
| 18 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 19 | 单台合计 |  |  |  |  | 32400.73 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 64801.45 |  |  |
| 5-19 | 柜号：1CL9、2CL9 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 1 | 514.88 | 514.88 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3200 | 只 | 1 | 425.93 | 425.93 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 5 | 262.62 | 1313.10 | 正泰电器 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 6 | 22.20 | 133.20 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 15 | 17.76 | 266.40 | 三奥电气 |  |
| 6 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 21 | 16.52 | 346.92 | 三奥电气 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 2 | 577.20 | 1154.40 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 5 | 488.40 | 2442.00 | 龙键电力 |  |
| 14 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 8.01 | 71.04 | 569.03 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 8.01 | 71.04 | 569.03 | 洛铜集团 |  |
| 17 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 18 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  |  | 17266.02 |  |  |
| 20 | 管理费 |  |  |  |  | 1553.94 |  |  |
| 21 | 利润 |  |  |  |  | 1726.60 |  |  |
| 22 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 23 | 单台合计 |  |  |  |  | 20546.56 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 41093.13 |  |  |
| 5-20 | 柜号：1CL10、3CL9 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 联络柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA32N25-MD3-AC230V | 只 | 1 | 12991.55 | 12991.55 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 2500/5 φ120 0.5级 | 只 | 3 | 102.12 | 306.36 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 6 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 天正电气 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 128.16 | 71.04 | 9104.49 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 12 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  | 28978.10 |  |  |
| 14 | 管理费 |  |  |  |  | 2608.03 |  |  |
| 15 | 利润 |  |  |  |  | 2897.81 |  |  |
| 16 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 17 | 单台合计 |  |  |  |  | 34483.94 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 68967.88 |  |  |
| 5-21 | 柜号：3CL3、4CL3 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 3 | 514.88 | 1544.64 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 1 | 262.62 | 262.62 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3200 | 只 | 3 | 221.67 | 665.01 | 正泰电器 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 9 | 22.20 | 199.80 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 12 | 17.76 | 213.12 | 三奥电气 |  |
| 6 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 21 | 16.52 | 346.92 | 三奥电气 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 3 | 577.20 | 1731.60 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 4 | 488.40 | 1953.60 | 龙键电力 |  |
| 14 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 12.015 | 71.04 | 853.55 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 6.408 | 71.04 | 455.22 | 洛铜集团 |  |
| 17 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 18 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  |  | 17757.21 |  |  |
| 20 | 管理费 |  |  |  |  | 1598.15 |  |  |
| 21 | 利润 |  |  |  |  | 1775.72 |  |  |
| 22 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 23 | 单台合计 |  |  |  |  | 21131.08 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 42262.16 |  |  |
| 5-22 | 柜号：3CL4、4CL4 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 5 | 262.62 | 1313.10 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3340 | 只 | 4 | 173.67 | 694.68 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 27 | 17.76 | 479.52 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 27 | 16.52 | 446.04 | 三奥电气 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 10 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 5 | 488.40 | 2442.00 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 4 | 399.60 | 1598.40 | 龙键电力 |  |
| 12 | 垂直排 三极 | 100*6 | 套 | 1 | 2353.20 | 2353.20 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 8.01 | 71.04 | 569.03 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 4.806 | 71.04 | 341.42 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 16 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  | 16863.98 |  |  |
| 18 | 管理费 |  |  |  |  | 1517.76 |  |  |
| 19 | 利润 |  |  |  |  | 1686.40 |  |  |
| 20 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 21 | 单台合计 |  |  |  |  | 20068.14 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 40136.27 |  |  |
| 5-23 | 柜号：3CL5、4CL5 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 1 | 514.88 | 514.88 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3200 | 只 | 1 | 425.93 | 425.93 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 1 | 262.62 | 262.62 | 正泰电器 |  |
| 4 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3200 | 只 | 1 | 221.67 | 221.67 | 正泰电器 |  |
| 5 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3340 | 只 | 4 | 173.67 | 694.68 | 正泰电器 |  |
| 6 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 6 | 22.20 | 133.20 | 三奥电气 |  |
| 7 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 18 | 17.76 | 319.68 | 三奥电气 |  |
| 8 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 24 | 16.52 | 396.48 | 三奥电气 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 2 | 577.20 | 1154.40 | 龙键电力 |  |
| 15 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 2 | 488.40 | 976.80 | 龙键电力 |  |
| 16 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 4 | 399.60 | 1598.40 | 龙键电力 |  |
| 17 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 18 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 8.01 | 71.04 | 569.03 | 洛铜集团 |  |
| 19 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 3.204 | 71.04 | 227.61 | 洛铜集团 |  |
| 20 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 4.806 | 71.04 | 341.42 | 洛铜集团 |  |
| 21 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 22 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 23 | 小计 |  |  |  |  | 17367.93 |  |  |
| 24 | 管理费 |  |  |  |  | 1563.11 |  |  |
| 25 | 利润 |  |  |  |  | 1736.79 |  |  |
| 26 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 27 | 单台合计 |  |  |  |  | 20667.84 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 41335.67 |  |  |
| 5-24 | 柜号：3CL6、4CL6 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-630S/3200 | 只 | 1 | 654.19 | 654.19 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-630S/3340 | 只 | 3 | 743.14 | 2229.42 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 12 | 31.08 | 372.96 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 12 | 16.52 | 198.24 | 三奥电气 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 10 | 抽屉单元 | 630A 三极 3单元 | 台 | 4 | 754.80 | 3019.20 | 龙键电力 |  |
| 11 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 14 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  | 17826.04 |  |  |
| 16 | 管理费 |  |  |  |  | 1604.34 |  |  |
| 17 | 利润 |  |  |  |  | 1782.60 |  |  |
| 18 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 19 | 单台合计 |  |  |  |  | 21212.99 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 42425.98 |  |  |
| 5-25 | 柜号：3CL7、4CL7 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-630S/3340 | 只 | 1 | 743.14 | 743.14 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 2 | 514.88 | 1029.76 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3200 | 只 | 1 | 425.93 | 425.93 | 正泰电器 |  |
| 4 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3340 | 只 | 2 | 173.67 | 347.34 | 正泰电器 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 3 | 31.08 | 93.24 | 三奥电气 |  |
| 6 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 9 | 22.20 | 199.80 | 三奥电气 |  |
| 7 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 6 | 17.76 | 106.56 | 三奥电气 |  |
| 8 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 18 | 16.52 | 297.36 | 三奥电气 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉单元 | 630A 三极 3单元 | 台 | 1 | 754.80 | 754.80 | 龙键电力 |  |
| 15 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 3 | 577.20 | 1731.60 | 龙键电力 |  |
| 16 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 2 | 399.60 | 799.20 | 龙键电力 |  |
| 17 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 18 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 6.408 | 71.04 | 455.22 | 洛铜集团 |  |
| 19 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 12.015 | 71.04 | 853.55 | 洛铜集团 |  |
| 20 | 抽屉排 | TMY-15*3 | kg | 2.403 | 71.04 | 170.71 | 洛铜集团 |  |
| 21 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 22 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 23 | 小计 |  |  |  |  | 17539.34 |  |  |
| 24 | 管理费 |  |  |  |  | 1578.54 |  |  |
| 25 | 利润 |  |  |  |  | 1753.93 |  |  |
| 26 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 27 | 单台合计 |  |  |  |  | 20871.81 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 41743.63 |  |  |
| 5-26 | 柜号：3CL8、4CL8 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼双电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 3 | 514.88 | 1544.64 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3200 | 只 | 1 | 425.93 | 425.93 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3340 | 只 | 2 | 262.62 | 525.24 | 正泰电器 |  |
| 4 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3200 | 只 | 1 | 221.67 | 221.67 | 正泰电器 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 12 | 22.20 | 266.40 | 三奥电气 |  |
| 6 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 9 | 17.76 | 159.84 | 三奥电气 |  |
| 7 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 21 | 16.52 | 346.92 | 三奥电气 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 4 | 577.20 | 2308.80 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉单元 | 250A 三极 1单元 | 台 | 3 | 488.40 | 1465.20 | 龙键电力 |  |
| 15 | 垂直排 三极 | 100*6 | 套 | 1 | 2353.20 | 2353.20 | 龙键电力 |  |
| 16 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 16.02 | 71.04 | 1138.06 | 洛铜集团 |  |
| 17 | 抽屉排 | TMY-20*3 | kg | 4.806 | 71.04 | 341.42 | 洛铜集团 |  |
| 18 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 19 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 20 | 小计 |  |  |  |  | 17723.91 |  |  |
| 21 | 管理费 |  |  |  |  | 1595.15 |  |  |
| 22 | 利润 |  |  |  |  | 1772.39 |  |  |
| 23 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 24 | 单台合计 |  |  |  |  | 21091.45 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 42182.91 |  |  |
| 公寓楼单电源配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 柜号：DH1 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 进线柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 1250-25KA 手车式 | 只 | 1 | 7179.48 | 7179.48 | 河南长征 |  |
| 2 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 3 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 2 | 46.62 | 93.24 | 苏熔电气 |  |
| 4 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1/0.22KV 50/2000VA | 只 | 1 | 2086.80 | 2086.80 | 济源高新 |  |
| 5 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 400/5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只 | 3 | 843.60 | 2530.80 | 济源高新 |  |
| 6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 7 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 8 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 49.84 | 71.04 | 3540.63 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 14 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 15 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 30807.86 |  |  |
| 17 | 管理费 |  |  |  |  | 2772.71 |  |  |
| 18 | 利润 |  |  |  |  | 3080.79 |  |  |
| 19 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 20 | 单台合计 |  |  |  |  | 36661.35 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 36661.35 |  |  |
| 6-2 | 柜号：DH2 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 计量柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2S | 只 | 2 | 577.20 | 1154.40 | 济源高新 |  |
| 2 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 3 | 46.62 | 139.86 |  |  |
| 3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1KV 0.2 | 只 | 2 | 754.80 | 1509.60 | 济源高新 |  |
| 4 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 5 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 71.2 | 71.04 | 5058.05 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 9 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 10 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 11 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  | 18186.72 |  |  |
| 13 | 管理费 |  |  |  |  | 1636.80 |  |  |
| 14 | 利润 |  |  |  |  | 1818.67 |  |  |
| 15 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 16 | 单台合计 |  |  |  |  | 21642.20 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 21642.20 |  |  |
| 6-3 | 柜号：DH3 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | PT柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 熔断器+避雷器手车 | 10KV | 台 | 1 | 1332.00 | 1332.00 | 龙键电力 |  |
| 2 | 高压熔断器 | XRNP1-12 12/0.5A（带支架） | 只 | 3 | 46.62 | 139.86 | 苏熔电气 |  |
| 3 | 电压互感器 | JSZGF-10 0.2/0.5/6P 60/90/120VA | 组 | 1 | 3418.80 | 3418.80 | 济源高新 |  |
| 4 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 5 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 7 | 电压表 | 42L6-V | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 8 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 佑朗电气 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 49.84 | 71.04 | 3540.63 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 14 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 15 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 23836.64 |  |  |
| 17 | 管理费 |  |  |  |  | 2145.30 |  |  |
| 18 | 利润 |  |  |  |  | 2383.66 |  |  |
| 19 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 20 | 单台合计 |  |  |  |  | 28365.60 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 28365.60 |  |  |
| 6-4 | 柜号：DH4~8 | 型号： | KYN28A-12 |  |  | 名称： | 馈线柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-12 1250-25KA 手车式 | 只 | 1 | 7179.48 | 7179.48 | 河南长征 |  |
| 2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 */5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只 | 3 | 843.60 | 2530.80 | 济源高新 |  |
| 3 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 146.52 | 146.52 | 新月电气 |  |
| 4 | 微机保护装置 | WGB-870 | 台 | 1 | 4884.00 | 4884.00 | 许继电气 |  |
| 5 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 1 | 21.58 | 21.58 | 三奥电气 |  |
| 6 | 开关状态仪 | - | 组 | 1 | 222.00 | 222.00 | 杭州超电 |  |
| 7 | 接地刀 | JN15-10 | 只 | 1 | 577.20 | 577.20 | 龙键配套 |  |
| 8 | 零序互感器 | LJK-120 | 只 | 1 | 310.80 | 310.80 | 济源高新 |  |
| 9 | 铜排 | TMY 80*10 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY 80*8 | kg | 39.872 | 71.04 | 2832.51 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 7 | 71.04 | 497.28 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 高压柜壳体 | 800*1500*2300 | 台 | 1 | 5994.00 | 5994.00 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-1200 | 套 | 1 | 1065.60 | 1065.60 | 国内优质 |  |
| 14 | 小母线 | XMX-1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 |  |  |
| 15 | 人工 | RG-1200 | 项 | 1 | 1065.60 | 1065.60 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 28807.70 |  |  |
| 17 | 管理费 |  |  |  |  | 2592.69 |  |  |
| 18 | 利润 |  |  |  |  | 2880.77 |  |  |
| 19 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 20 | 单台合计 |  |  |  |  | 34281.16 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 5 |  | 171405.82 |  |  |
| 6-7 | 柜号：5DL1、6DL1 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 电源进线柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA32N25-MD3-AC230V | 只 | 1 | 12991.55 | 12991.55 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 2500/5 φ120 0.5级 | 只 | 4 | 102.12 | 408.48 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 6 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 天正电气 |  |
| 7 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 8 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 9 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 | 只 | 4 | 106.84 | 427.36 | 正泰电器 |  |
| 10 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 250/5 以下 | 只 | 12 | 17.76 | 213.12 | 三奥电气 |  |
| 11 | 电流表 | 99T1-A | 只 | 12 | 13.32 | 159.84 | 三奥电气 |  |
| 12 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 128.16 | 71.04 | 9104.49 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 铜排 | TMY 40*6 | kg | 6.408 | 71.04 | 455.22 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 抽屉单元 | 125A 三极 1单元 | 台 | 4 | 399.60 | 1598.40 | 龙键电力 |  |
| 17 | 抽屉排 | TMY 15*3 | kg | 4.806 | 71.04 | 341.42 | 洛铜集团 |  |
| 18 | 垂直排 三极 | 40*6 2/1 | 套 | 1 | 266.40 | 266.40 | 龙键电力 |  |
| 19 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 20 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 21 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 22 | 小计 |  |  |  |  | 32963.85 |  |  |
| 23 | 管理费 |  |  |  |  | 2966.75 |  |  |
| 24 | 利润 |  |  |  |  | 3296.39 |  |  |
| 25 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 26 | 单台合计 |  |  |  |  | 39226.98 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 78453.96 |  |  |
| 6-8 | 柜号：7DL1、8DL1 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 电源进线柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA32N25-MD3-AC230V | 只 | 1 | 12991.55 | 12991.55 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 2500/5 φ120 0.5级 | 只 | 4 | 102.12 | 408.48 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 6 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 天正电气 |  |
| 7 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 8 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 128.16 | 71.04 | 9104.49 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 13 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 14 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  | 29502.09 |  |  |
| 16 | 管理费 |  |  |  |  | 2655.19 |  |  |
| 17 | 利润 |  |  |  |  | 2950.21 |  |  |
| 18 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 19 | 单台合计 |  |  |  |  | 35107.49 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 70214.97 |  |  |
| 6-9 | 柜号：5DL2、6DL2、7DL2、8DL2 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压电容柜(360kvar） | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 隔离开关熔断器组 | HH15-800A/3（QSA） | 只 | 1 | 2301.34 | 2301.34 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 50I 800/5 0.5 | 只 | 3 | 39.96 | 119.88 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 4 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P C63 | 只 | 1 | 32.23 | 32.23 | 正泰电器 |  |
| 5 | 电涌保护器 | NXU-Ⅱ 100kA/275V 4P | 只 | 1 | 389.64 | 389.64 | 正泰电器 |  |
| 6 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D63 | 只 | 12 | 25.81 | 309.72 | 正泰电器 |  |
| 7 | 热过载继电器 | JR36-63/40~63A | 只 | 12 | 49.91 | 598.92 | 佑朗电气 |  |
| 8 | 切换电容器交流接触器 | CJ19-63 | 只 | 12 | 133.20 | 1598.40 | 佑朗电气 |  |
| 9 | 电抗器 | CKSG-2.1/0.45-7% | 只 | 12 | 427.57 | 5130.84 | 佑朗电气 |  |
| 10 | 低压并联电容器 | BSMJ0.45 30-3 | 只 | 12 | 159.84 | 1918.08 | 佑朗电气 |  |
| 11 | 功率因数控制器 | JKW5C-12 | 只 | 1 | 133.20 | 133.20 | 佑朗电气 |  |
| 12 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 13 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 14 | 铜排 | TMY-40*10 | kg | 24.92 | 71.04 | 1770.32 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 铜线 | TX-1 | 组 | 12 | 42.62 | 511.44 |  |  |
| 16 | 低压电容柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 17 | 辅材 | FC-750 | 套 | 1 | 666.00 | 666.00 |  |  |
| 18 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  |  | 21344.75 |  |  |
| 20 | 管理费 |  |  |  |  | 1921.03 |  |  |
| 21 | 利润 |  |  |  |  | 2134.48 |  |  |
| 22 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 23 | 单台合计 |  |  |  |  | 25400.25 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 4 |  | 101601.01 |  |  |
| 6-10 | 柜号：5DL3~4、6DL3~4、7DL3 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-800S/3340 | 只 | 4 | 1013.76 | 4055.04 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 800/5 0.5 | 只 | 12 | 31.08 | 372.96 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 12 | 16.52 | 198.24 | 三奥电气 |  |
| 4 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 44.856 | 71.04 | 3186.57 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 9 | 抽屉单元 | 800A 三极 3单元 | 台 | 4 | 932.40 | 3729.60 | 龙键电力 |  |
| 10 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉排 | TMY-40*8 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 22590.95 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 2033.19 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 2259.10 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 26883.23 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 5 |  | 134416.15 |  |  |
| 6-11 | 柜号：5DL5 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 5 | 514.88 | 2574.40 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 15 | 22.20 | 333.00 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 15 | 16.52 | 247.80 | 三奥电气 |  |
| 4 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-100*6 | kg | 10.68 | 71.04 | 758.71 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 9 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 5 | 577.20 | 2886.00 | 龙键电力 |  |
| 10 | 垂直排 三极 | 100*6 | 套 | 1 | 2353.20 | 2353.20 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 20.025 | 71.04 | 1422.58 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 13 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  | 16443.57 |  |  |
| 15 | 管理费 |  |  |  |  | 1479.92 |  |  |
| 16 | 利润 |  |  |  |  | 1644.36 |  |  |
| 17 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 18 | 单台合计 |  |  |  |  | 19567.85 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 19567.85 |  |  |
| 6-12 | 柜号：5DL6、7DL6 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 联络柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA32N25-MD3-AC230V | 只 | 1 | 12991.55 | 12991.55 | 正泰电器 |  |
| 2 | 三锁二钥匙 | - | 套 | 1 | 222.00 | 222.00 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 2500/5 φ120 0.5级 | 只 | 3 | 102.12 | 306.36 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 16.52 | 49.56 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 16.52 | 16.52 | 三奥电气 |  |
| 6 | 万能转换开关 | LW5-16/3 | 只 | 1 | 28.44 | 28.44 | 天正电气 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 34.176 | 71.04 | 2427.86 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 4.5568 | 71.04 | 323.72 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 128.16 | 71.04 | 9104.49 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 低压进线柜（GCS） | 800*1000*2200 | 台 | 1 | 2264.40 | 2264.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 辅材 | FC-500 | 套 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 12 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  | 28978.10 |  |  |
| 14 | 管理费 |  |  |  |  | 2608.03 |  |  |
| 15 | 利润 |  |  |  |  | 2897.81 |  |  |
| 16 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 17 | 单台合计 |  |  |  |  | 34483.94 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 68967.88 |  |  |
| 6-13 | 柜号：6DL5 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-630S/3340 | 只 | 2 | 743.14 | 1486.28 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 2 | 514.88 | 1029.76 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 6 | 31.08 | 186.48 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 6 | 22.20 | 133.20 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 18 | 16.52 | 297.36 | 三奥电气 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 630A 三极 3单元 | 台 | 2 | 754.80 | 1509.60 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 2 | 577.20 | 1154.40 | 龙键电力 |  |
| 13 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-30*5 | kg | 8.01 | 71.04 | 569.03 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 16807.69 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 1512.69 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 1680.77 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 20001.15 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 20001.15 |  |  |
| 6-14 | 柜号：7DL4 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA20N10-MD3-AC230V | 只 | 1 | 7833.80 | 7833.80 | 正泰电器 |  |
| 2 | 智能框架断路器 | NXA20N08-MD3-AC230V | 只 | 1 | 7531.65 | 7531.65 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 1 | 514.88 | 514.88 | 正泰电器 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 80I 1000/5 0.5 | 只 | 3 | 57.72 | 173.16 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 800/5 0.5 | 只 | 3 | 31.08 | 93.24 | 三奥电气 |  |
| 6 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 3 | 22.20 | 66.60 | 三奥电气 |  |
| 7 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 9 | 16.52 | 148.68 | 三奥电气 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 1 | 577.20 | 577.20 | 龙键电力 |  |
| 14 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 15 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 51.264 | 71.04 | 3641.79 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 抽屉排 | TMY-40*8 | kg | 8.544 | 71.04 | 606.97 | 洛铜集团 |  |
| 17 | 抽屉排 | TMY-30*6 | kg | 4.806 | 71.04 | 341.42 | 洛铜集团 |  |
| 18 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 19 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 20 | 小计 |  |  |  |  | 31060.52 |  |  |
| 21 | 管理费 |  |  |  |  | 2795.45 |  |  |
| 22 | 利润 |  |  |  |  | 3106.05 |  |  |
| 23 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 24 | 单台合计 |  |  |  |  | 36962.02 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 36962.02 |  |  |
| 6-15 | 柜号：7DL5、8DL4 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA20N10-MD3-AC230V | 只 | 2 | 7833.80 | 15667.60 | 正泰电器 |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 80I 1000/5 0.5 | 只 | 6 | 57.72 | 346.32 | 三奥电气 |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 6 | 16.52 | 99.12 | 三奥电气 |  |
| 4 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 85.44 | 71.04 | 6069.66 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 11 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  | 28961.03 |  |  |
| 13 | 管理费 |  |  |  |  | 2606.49 |  |  |
| 14 | 利润 |  |  |  |  | 2896.10 |  |  |
| 15 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 16 | 单台合计 |  |  |  |  | 34463.63 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 2 |  | 68927.25 |  |  |
| 6-16 | 柜号：8DL3 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 交流塑壳断路器 | NXM-630S/3340 | 只 | 2 | 743.14 | 1486.28 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-800S/3340 | 只 | 2 | 1013.76 | 2027.52 | 正泰电器 |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 6 | 31.08 | 186.48 | 三奥电气 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 800/5 0.5 | 只 | 6 | 39.96 | 239.76 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 18 | 16.52 | 297.36 | 三奥电气 |  |
| 6 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 7 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 11 | 抽屉单元 | 630A 三极 3单元 | 台 | 2 | 754.80 | 1509.60 | 龙键电力 |  |
| 12 | 抽屉单元 | 800A 三极 3单元 | 台 | 2 | 932.40 | 1864.80 | 龙键电力 |  |
| 13 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 15 | 抽屉排 | TMY-40*8 | kg | 17.088 | 71.04 | 1213.93 | 洛铜集团 |  |
| 16 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 17 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  | 19267.31 |  |  |
| 19 | 管理费 |  |  |  |  | 1734.06 |  |  |
| 20 | 利润 |  |  |  |  | 1926.73 |  |  |
| 21 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 22 | 单台合计 |  |  |  |  | 22928.10 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 22928.10 |  |  |
| 6-17 | 柜号：8DL5 | 型号： | GCS |  |  | 名称： | 低压出线柜 | 备注:公寓楼单电源配 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 智能框架断路器 | NXA20N10-MD3-AC230V | 只 | 1 | 7833.80 | 7833.80 | 正泰电器 |  |
| 2 | 交流塑壳断路器 | NXM-630S/3340 | 只 | 1 | 743.14 | 743.14 | 正泰电器 |  |
| 3 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3340 | 只 | 1 | 514.88 | 514.88 | 正泰电器 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 80I 1000/5 0.5 | 只 | 3 | 57.72 | 173.16 | 三奥电气 |  |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 40I 600/5 0.5 | 只 | 3 | 31.08 | 93.24 | 三奥电气 |  |
| 6 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 400/5 0.5 | 只 | 3 | 22.20 | 66.60 | 三奥电气 |  |
| 7 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 9 | 16.52 | 148.68 | 三奥电气 |  |
| 8 | 铜排 | TMY-120*10 | kg | 25.632 | 71.04 | 1820.90 | 洛铜集团 |  |
| 9 | 铜排 | TMY-80*8 | kg | 3.4176 | 71.04 | 242.79 | 洛铜集团 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-120*6 | kg | 12.816 | 71.04 | 910.45 | 洛铜集团 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-50*5 | kg | 6.675 | 71.04 | 474.19 | 洛铜集团 |  |
| 12 | 低压抽屉柜（GCS） | 600*1000*2200 | 台 | 1 | 1820.40 | 1820.40 | 龙键电力 |  |
| 13 | 抽屉单元 | 400A 三极 2单元 | 台 | 1 | 577.20 | 577.20 | 龙键电力 |  |
| 14 | 抽屉单元 | 600A 三极 3单元 | 台 | 1 | 666.00 | 666.00 | 龙键电力 |  |
| 15 | 垂直排 三极 | 120*6 | 套 | 1 | 2752.80 | 2752.80 | 龙键电力 |  |
| 16 | 铜排 | TMY-60*8 | kg | 51.264 | 71.04 | 3641.79 | 洛铜集团 |  |
| 17 | 抽屉排 | TMY-30*8 | kg | 6.408 | 71.04 | 455.22 | 洛铜集团 |  |
| 18 | 抽屉排 | TMY-30*6 | kg | 4.806 | 71.04 | 341.42 | 洛铜集团 |  |
| 19 | 辅材 | FC-800 | 套 | 1 | 710.40 | 710.40 |  |  |
| 20 | 人工 | RG-900 | 项 | 1 | 799.20 | 799.20 |  |  |
| 21 | 小计 |  |  |  |  | 24786.26 |  |  |
| 22 | 管理费 |  |  |  |  | 2230.76 |  |  |
| 23 | 利润 |  |  |  |  | 2478.63 |  |  |
| 24 | 税率 | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 25 | 单台合计 |  |  |  |  | 29495.65 |  |  |
|  | 总计 |  | 台 | 1 |  | 29495.65 |  |  |
| 变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 备注 |
| 7-1 | 干式变压器（含外壳） | SCB11-1250KVA | 台 | 12 | 99088.14 | 1189057.68 | 天力纯铜 |  |
| 7-2 | 干式变压器（含外壳） | SCB11-1000KVA | 台 | 1 | 89708.98 | 89708.98 | 天力纯铜 |  |
| 7-3 | 干式变压器（含外壳） | SCB11-800KVA | 台 | 6 | 78297.90 | 469787.40 | 天力纯铜 |  |
| 7-4 | 干式变压器（含外壳） | SCB11-630KVA | 台 | 5 | 63305.16 | 316525.80 | 天力纯铜 |  |
|  | 合计 |  | 台 | 24 |  | 2065079.86 |  |  |

附件五：

廉政合作协议

甲方： 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南龙键电力装备有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如

下）。甲方审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（3）电话：集团首席风控官：13903793259

（4）电话：集团审计总监：18137710188

（5）电话：地产风控总监：18638357973

（6）电话：地产风控经理：15670305910

（7）直接和风控部人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者乙方公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地限公司                乙方：河南龙键电力装备有限公司

日期：2021年08月   日                    日期：2021年08月   日