## 预算编制说明
栾川山水文苑S1地块项目自来水工程预算编制说明
序号 | 内容
1 | 从市政接口至红线内管网、各主楼水暖井水表处（含户表）的管道、管件、支架、水泵房设备、水箱、阀门、一般钢套管、土方开挖及回填等施工。
2 | 红线内室外埋地管道均采用铸铁管施工（若与图纸设计有出入，按此说明施工）
3 | 室外直供水表、生活水箱水表、消防水池水表均采用DN100的水表，每套含（远传水表、过滤器、闸阀、止回阀、挠性接头各1个及法兰）、锅炉房水表每套含（远传水表、过滤器、闸阀、止回阀、挠性接头各1个及法兰）（若与图纸设计有出入，按此说明施工）
4 | 户用水表每套含（远传水表、止回阀、闸阀各1个）（若与图纸设计有出入，按此说明施工）
5 | 套管施工、管道与套管间的封堵、管道保温在本次范围。
6 | 减压阀组内阀门种类及数量按安装图集详01SS105-79施工（若与图纸设计有出入，按此说明施工）
7 | 车库给水系统图与平面图管径不一致，按系统图施工
8 | 各主楼给水系统图设计参7#13#（低压直供管道布置形式，所有楼均参7#13#，高压部分仅减压阀后管道布置参7#13#）
9 | 高区恒压全变频供水机组选用2套设备施工（每套设备配2台水泵）。

## 预算汇总表
栾川山水文苑S1地块项目自来水工程
地块 | 名称 | 第五次报送金额（元） | 建筑面积（m2) | 备注
栾川山水文苑项目S1地块 | 自来水管网 | 2520862.14 | / | /
| 自来水加压设备及水箱 | 1330578 | / | /
| 合计（元） | 3851440.14 | / | /
| 优惠后合计（元） | 3850000 | 133916.97 | /

## 供水机组报 价 单
供水机组报 价 单
序号 | 名称 | 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 数量 | 单价(RMB) | 总价(RMB) | 备注
|  |  | (m3/h) | (m) | (kW) | (rpm)
1 | 高区恒压全变频供水机组 | HYDRO MPC -E 3CRE30-4 | 50 | 61 | 3x7.5KW | 3500 | 2 | 550079 | 1100158 | 品牌：格兰富供水机组、根据业主提供设计参数设计方案，供水用户602户，每户按照3.5个人，每人每天130L,系统总流量48.8m³/h、扬程62.5米，主泵单泵流量24.4m³/h，扬程62.5m，主泵配置2用1备，共计3台水泵，电机能耗等级欧盟IE5，供水机组一对一全变频。
2 | 水箱 | 48m³ 8米*3米*2米 |  |  |  |  | 1 | 158520 | 158520 | 备注：水箱48m³，中间加隔断分为两个水箱。 一：水箱材质：304不锈钢、水箱底板厚度2.5mm侧下板厚度2.0mm侧上板厚度1.5mm顶板厚度1.5mm。 二：泵房内工作范围界定：（泵房内部所有管路，客户泵房内电源箱出线所有线路）。 三： 水箱外附件包含：水箱液位计、溢流口、人孔、人工爬梯。四：泵房内管路连接附件包含：泵房进口管径出口管径DN100、电动阀2个、紫外线消毒器1套（品牌：爱优威）、Y型过滤器2个、水箱浮球阀2套（含电动阀控制柜1套）。
3 | 远传系统 | [5 empty] | 1 | 71900 | 71900 | 包含通讯模块、流量计、电度表、管网压力采集、监控系统、水淹报警系统、数据采集系统，并提供数据远传接口（485通讯或者TCP/IP通讯）。
4 | 合 计：大写：壹佰肆拾叁万捌仟伍佰柒拾捌元整 | [6 empty] | ¥：1330578元
（注：以上报价含13%增值税和运输费用，责货到卸车费用）

## 栾川县中浩德山水文苑给水工程(单位工程封面)
建 设 工 程 (预算) 书
建设单位：
|  | 工程名称： | 栾川县中浩德山水文苑给水工程
建筑面积：
|  | 工程造价： | 2520862.14 元
施工单位：
| 编制单位： |  |  | 编制人：
| 审核单位： |  |  | 审核人：
编制时间：

## 栾川县中浩德山水文苑给水工程(单位工程取费表)
单位工程费用汇总表
单位工程名称：栾川县中浩德山水文苑给水工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 费用名称 | 取费计算式 | 费率 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | [1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]+[1.6]+[1.7] |  | 2203140.48
1.1 | 其中：综合工日 | ZHGR |  | 3117.64
1.2 | 定额人工费 | GCRGF |  | 433330.63
1.3 | 定额材料费 | GCCLF |  | 57951.57
1.4 | 定额机械费 | GCJXF |  | 31797.71
1.5 | 定额管理费 | GCGLF |  | 80688.57
1.6 | 定额利润 | GCLR |  | 41581.86
1.7 | 调差： | [1.7.1]+[1.7.2]+[1.7.3]+[1.7.4] |  | 1557790.14
1.7.1 | 人工费差价 | ST_ZSTC_RG |  | -79454.96
1.7.2 | 材料费差价 | DECLC+WJJC+GCSBF |  | 1635507.15
1.7.3 | 机械费差价 | ST_ZSTC_JXRG+JXFXCLC0+JXFXJXC0+JXC1 |  | 228.07
1.7.4 | 管理费差价 | ST_ZSTC_GLF |  | 1509.88
2 | 措施项目费 | [2.2]+[2.3]+[2.4] |  | 65909.66
2.1 | 其中：综合工日 | CSZHGR |  | 59.23
2.2 | 安全文明施工费 | GCAWF |  | 33831.16
2.3 | 单价类措施费 | [2.3.1]+[2.3.2]+[2.3.3]+[2.3.4]+[2.3.5]+[2.3.6] |  | 15880.77
2.3.1 | 定额人工费 | CSRGF |  | 5250.81
2.3.2 | 定额材料费 | CSCLF |  | 9127.99
2.3.3 | 定额机械费 | CSJXF |  | 4.20
2.3.4 | 定额管理费 | CSGLF |  | 1526.62
2.3.5 | 定额利润 | CSLR |  | 802.19
2.3.6 | 调差： | [2.3.6.1]+[2.3.6.2]+[2.3.6.3]+[2.3.6.4] |  | -831.04
2.3.6.1 | 人工费差价 | CS_ZSTC_RG |  | -859.27
2.3.6.2 | 材料费差价 | CSCLC |  | 0.00
2.3.6.3 | 机械费差价 | CS_ZSTC_JXRG+CS_JXFXCLC+CS_JXFXJXC+JXC2 |  | 0.06
2.3.6.4 | 管理费差价 | CS_ZSTC_GLF |  | 28.17
2.4 | 其他措施费(费率类) | [2.4.1]+[2.4.2] |  | 16197.73
2.4.1 | 其他措施费(费率类) | [2.4.1.1]+[2.4.1.2]+[2.4.1.3] |  | 16197.73
单位工程费用汇总表
单位工程名称：栾川县中浩德山水文苑给水工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 费用名称 | 取费计算式 | 费率 | 金额(元)
2.4.1.1 | 夜间施工增加费 | GCQTCSF | 25% | 4049.43
2.4.1.2 | 二次搬运费 | GCQTCSF | 50% | 8098.87
2.4.1.3 | 冬雨季施工增加费 | GCQTCSF | 25% | 4049.43
2.4.2 | 其他(费率类) | 0 |  | 0.00
3 | 其他项目费 | [3.1]+[3.2]+[3.3]+[3.4]+[3.5] |  | 0.00
3.1 | 暂列金额 | 0 |  | 0.00
3.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  | 0.00
3.3 | 计日工 | [3.3.1]+[3.3.2]+[3.3.3]+[3.3.4] |  | 0.00
3.3.1 | 人工 | 0 |  | 0.00
3.3.2 | 材料 | 0 |  | 0.00
3.3.3 | 机械 | 0 |  | 0.00
3.3.4 | 管理费和利润 | [3.3.1] | 0 | 0.00
3.4 | 总承包服务费 | 0 |  | 0.00
3.5 | 其他 | 0 |  | 0.00
4 | 规费 | [4.1]+[4.2]+[4.3] |  | 43667.42
4.1 | 定额规费 | GCGF |  | 43667.42
4.2 | 工程排污费 | 0 |  | 0.00
4.3 | 其他 | 0 |  | 0.00
5 | 不含税工程造价 | [1]+[2]+[3]+[4] |  | 2312717.56
6 | 增值税 | [5] | 9% | 208144.58
7 | 含税工程造价 | [5]+[6] |  | 2520862.14

## 栾川县中浩德山水文苑给水工程(单位工程单价措施子目预算书)
单位工程单价措施(预算)表
工程名称：栾川县中浩德山水文苑给水工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | D5-4-51 | 木制井字架井深(2m以内) | 座 | 1 | 187.06 | 187.06
2 | D5-4-51 | 木制井字架井深(2m以内) | 座 | 1 | 187.06 | 187.06
3 | D5-4-51 | 木制井字架井深(2m以内) | 座 | 1 | 187.06 | 187.06
4 | D5-4-51 | 木制井字架井深(2m以内) | 座 | 1 | 187.06 | 187.06
5 | 12-14-Ha1 | 刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 100工日 | 0.278714 | 777.7 | 216.76
6 | 12-14-Ha2 | 绝热工程 脚手架搭拆费 | 100工日 | 1.789543 | 1111.01 | 1988.2
7 | 10-13-Ha1 | 脚手架搭拆费 | 100工日 | 27.979744 | 555.51 | 15543.03
合 计： | [5 empty] | 18496.23

## 栾川县中浩德山水文苑给水工程(单位工程人材机差价表)
单位工程人材机价差表
单位工程名称：栾川县中浩德山水文苑给水工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 定额价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合价(元)
1 | 80010121 | 水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 2.5185 | 218.77 | 338.45 | 119.68 | 301.41
2 | 80050246 | 预拌混合砂浆 M10 | m3 | 1.6880 | 220 | 328 | 108.00 | 182.30
3 | 80210553 | 预拌混凝土 C10 | m3 | 2.3160 | 200 | 400 | 200.00 | 463.20
4 | 80210555 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 0.8080 | 200 | 410 | 210.00 | 169.68
5 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 3.1520 | 260 | 430 | 170.00 | 535.84
调差总计： | [7 empty] | 1652.44

## 栾川县中浩德山水文苑给水工程(单位工程未计价材表)
单位工程未计价材汇总表
单位工程名称：栾川县中浩德山水文苑给水工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 定额耗量 | 市场价(元) | 合价(元)
1 | 01000101 | 型钢 综合 |  | kg | 2777.2500 | 6.2 | 17218.95
2 | 01000101 | 型钢 综合 立管支架DN50、DN80 |  | kg | 748.6500 | 6.2 | 4641.63
3 | 13010133 | 醇酸磁漆 (各色) |  | kg | 58.4292 | 14.29 | 834.95
4 | 13050143 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 70.8538 | 12.89 | 913.31
5 | 15130197 | 橡塑板 | (厚度) 10mm | m3 | 15.5218 | 775.3 | 12034.02
6 | 17010131 | 衬塑钢管 | 公称直径 100mm以内 | m | 420.1120 | 133 | 55874.90
7 | 17010131 | 衬塑钢管 | 公称直径 150mm以内 | m | 388.2660 | 228 | 88524.65
8 | 17010131 | 衬塑钢管 | 公称直径 65mm以内 | m | 369.7760 | 83 | 30691.41
9 | 17010131 | 衬塑钢管 | 公称直径 80mm以内 | m | 741.2460 | 103 | 76348.34
10 | 17010241 | 焊接钢管 DN80 |  | m | 212.4240 | 52.13 | 11073.66
11 | 17010261 | 焊接钢管 DN125 |  | m | 2.8620 | 90.59 | 259.27
12 | 17030103 | 衬塑钢管 | 公称直径 15mm以内 | m | 64.9204 | 20 | 1298.41
13 | 17030103 | 衬塑钢管 | 公称直径 20mm以内 | m | 393.4270 | 22 | 8655.39
14 | 17030103 | 衬塑钢管 | 公称直径 50mm以内 | m | 3874.6538 | 62 | 240228.54
15 | 17110103 | 承插铸铁给水管 | 公称直径 150mm以内 | m | 24.1301 | 123 | 2968.00
16 | 17110103 | 承插铸铁给水管DN50 | 公称直径 50mm以内 | m | 12.8270 | 116 | 1487.93
17 | 18010250 | 室外承插铸铁给水管件 | 公称直径 150mm以内 | 个 | 2.4250 | 100 | 242.50
18 | 18010250 | 室外承插铸铁给水管件DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 1.3589 | 26.23 | 35.64
19 | 18030158 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | 公称直径 15mm以内 | 个 | 94.9240 | 8 | 759.39
20 | 18030158 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | 公称直径 20mm以内 | 个 | 480.3700 | 9.9 | 4755.66
21 | 18030158 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 2556.0341 | 26.23 | 67044.77
22 | 18030704 | 给水室内钢管沟槽管件 | 公称直径 100mm以内 | 个 | 156.2400 | 66 | 10311.84
23 | 18030704 | 给水室内钢管沟槽管件 | 公称直径 150mm以内 | 个 | 74.6360 | 100 | 7463.60
24 | 18030704 | 给水室内钢管沟槽管件 | 公称直径 65mm以内 | 个 | 162.7320 | 28.76 | 4680.17
单位工程未计价材汇总表
单位工程名称：栾川县中浩德山水文苑给水工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 定额耗量 | 市场价(元) | 合价(元)
25 | 18030704 | 给水室内钢管沟槽管件 | 公称直径 80mm以内 | 个 | 317.0205 | 54 | 17119.11
26 | 18031005 | 卡箍连接件(含胶圈) | 公称直径 100mm以内 | 套 | 375.6704 | 40 | 15026.82
27 | 18031005 | 卡箍连接件(含胶圈) | 公称直径 150mm以内 | 套 | 194.6888 | 50 | 9734.44
28 | 18031005 | 卡箍连接件(含胶圈) | 公称直径 65mm以内 | 套 | 383.4516 | 18.2 | 6978.82
29 | 18031005 | 卡箍连接件(含胶圈) | 公称直径 80mm以内 | 套 | 751.2008 | 20.55 | 15437.18
30 | 18210107 | 法兰挠性接头 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 2.0000 | 120 | 240.00
31 | 18210107 | 法兰挠性接头 | 公称直径 100mm以内 | 个 | 3.0000 | 182 | 546.00
32 | 19000201 | DN100过滤器 | 公称直径 100mm以内 | 个 | 3.0000 | 416 | 1248.00
33 | 19000201 | Y型过滤器安装DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 240.0000 | 319.8 | 76752.00
34 | 19000201 | 法兰阀门对夹蝶阀DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 241.0000 | 214.5 | 51694.50
35 | 19000201 | 法兰阀门闸阀DN150 | 公称直径 150mm以内 | 个 | 4.0000 | 848 | 3392.00
36 | 19000201 | 法兰阀门闸阀DN65 | 公称直径 65mm以内 | 个 | 4.0000 | 294 | 1176.00
37 | 19000201 | 法兰阀门闸阀DN80 | 公称直径 80mm以内 | 个 | 20.0000 | 342 | 6840.00
38 | 19000201 | 过滤器安装DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 1.0000 | 95 | 95.00
39 | 19000201 | 伸缩器安装DN150 | 公称直径 150mm以内 | 个 | 4.0000 | 214.5 | 858.00
40 | 19000316 | 减压阀阀门DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 121.2000 | 657 | 79628.40
41 | 19000316 | 截止阀阀门DN15 | 公称直径 15mm以内 | 个 | 242.4000 | 58.5 | 14180.40
42 | 19000316 | 截止阀阀门DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 123.2200 | 260 | 32037.20
43 | 19000316 | 橡胶挠性接头安装DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 242.4000 | 65 | 15756.00
44 | 19030101 | 法兰闸阀（防盗阀) | 公称直径 50mm以内 | 个 | 2.0000 | 420 | 840.00
45 | 19030101 | 法兰闸阀(防盗阀） | 公称直径 100mm以内 | 个 | 3.0000 | 930 | 2790.00
46 | 19030201 | 螺纹闸阀（防盗阀） | 公称直径 20mm以内 | 个 | 858.5000 | 80 | 68680.00
47 | 19090101 | 法兰止回阀(表后阀） | 公称直径 50mm以内 | 个 | 2.0000 | 240 | 480.00
单位工程未计价材汇总表
单位工程名称：栾川县中浩德山水文苑给水工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 定额耗量 | 市场价(元) | 合价(元)
48 | 19090101 | 法兰止回阀（表后阀） | 公称直径 100mm以内 | 个 | 3.0000 | 408 | 1224.00
49 | 19090201 | 螺纹止回阀（表后阀） | 公称直径 20mm以内 | 个 | 858.5000 | 45 | 38632.50
50 | 20010327 | 碳钢平焊法兰 | 公称直径 100mm以内 | 片 | 6.0000 | 68 | 408.00
51 | 20010327 | 碳钢平焊法兰 | 公称直径 150mm以内 | 片 | 16.0000 | 97.5 | 1560.00
52 | 20010327 | 碳钢平焊法兰 | 公称直径 50mm以内 | 片 | 14.0000 | 35 | 490.00
53 | 20010327 | 碳钢平焊法兰 | 公称直径 65mm以内 | 片 | 8.0000 | 20.8 | 166.40
54 | 20010327 | 碳钢平焊法兰 | 公称直径 80mm以内 | 片 | 38.0000 | 26 | 988.00
55 | 22110111 | 自动排气阀 | 公称直径 15mm以内 | 个 | 76.0000 | 84.5 | 6422.00
56 | 24010101 | 法兰水表（远传） | 公称直径 100mm以内 | 个 | 3.0000 | 3920 | 11760.00
57 | 24010101 | 法兰水表(远传） | 公称直径 50mm以内 | 个 | 2.0000 | 2880 | 5760.00
58 | 24010206 | 螺纹水表（远传） | 公称直径 20mm以内 | 个 | 850.0000 | 525 | 446250.00
59 | 24690111 | 压力表 DN15 |  | 套 | 240.0000 | 123.5 | 29640.00
60 | Z* | 镀锌铁皮厚0.5mm |  | ㎡ | 973.9530 | 21.23 | 20677.02
未计价材合计： | [6 empty] | 1633854.72

## 栾川县中浩德山水文苑给水工程(单位工程未计价材表) (2)
单位工程未计价材汇总表
单位工程名称：栾川县中浩德山水文苑给水工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 定额耗量 | 市场价(元) | 合价(元)
1 | 01000101 | 型钢 综合 |  | kg | 2777.2500 | 6.2 | 17218.95
2 | 01000101 | 型钢 综合 立管支架DN50、DN80 |  | kg | 748.6500 | 6.2 | 4641.63
3 | 13010133 | 醇酸磁漆 (各色) |  | kg | 58.4292 | 14.29 | 834.95
4 | 13050143 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 70.8538 | 12.89 | 913.31
5 | 15130197 | 橡塑板 | (厚度) 10mm | m3 | 15.5218 | 775.3 | 12034.02
6 | 17010131 | 衬塑钢管 | 公称直径 100mm以内 | m | 420.1120 | 133 | 55874.90
7 | 17010131 | 衬塑钢管 | 公称直径 150mm以内 | m | 388.2660 | 228 | 88524.65
8 | 17010131 | 衬塑钢管 | 公称直径 65mm以内 | m | 369.7760 | 83 | 30691.41
9 | 17010131 | 衬塑钢管 | 公称直径 80mm以内 | m | 741.2460 | 103 | 76348.34
10 | 17010241 | 焊接钢管 DN80 |  | m | 212.4240 | 52.13 | 11073.66
11 | 17010261 | 焊接钢管 DN125 |  | m | 2.8620 | 90.59 | 259.27
12 | 17030103 | 衬塑钢管 | 公称直径 15mm以内 | m | 64.9204 | 20 | 1298.41
13 | 17030103 | 衬塑钢管 | 公称直径 20mm以内 | m | 393.4270 | 22 | 8655.39
14 | 17030103 | 衬塑钢管 | 公称直径 50mm以内 | m | 3874.6538 | 62 | 240228.54
15 | 17110103 | 承插铸铁给水管 | 公称直径 150mm以内 | m | 24.1301 | 123 | 2968.00
16 | 17110103 | 承插铸铁给水管DN50 | 公称直径 50mm以内 | m | 12.8270 | 116 | 1487.93
17 | 18010250 | 室外承插铸铁给水管件 | 公称直径 150mm以内 | 个 | 2.4250 | 100 | 242.50
18 | 18010250 | 室外承插铸铁给水管件DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 1.3589 | 26.23 | 35.64
19 | 18030158 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | 公称直径 15mm以内 | 个 | 94.9240 | 8 | 759.39
20 | 18030158 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | 公称直径 20mm以内 | 个 | 480.3700 | 9.9 | 4755.66
21 | 18030158 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 2556.0341 | 26.23 | 67044.77
22 | 18030704 | 给水室内钢管沟槽管件 | 公称直径 100mm以内 | 个 | 156.2400 | 66 | 10311.84
23 | 18030704 | 给水室内钢管沟槽管件 | 公称直径 150mm以内 | 个 | 74.6360 | 100 | 7463.60
24 | 18030704 | 给水室内钢管沟槽管件 | 公称直径 65mm以内 | 个 | 162.7320 | 28.76 | 4680.17
25 | 18030704 | 给水室内钢管沟槽管件 | 公称直径 80mm以内 | 个 | 317.0205 | 54 | 17119.11
26 | 18031005 | 卡箍连接件(含胶圈) | 公称直径 100mm以内 | 套 | 375.6704 | 40 | 15026.82
27 | 18031005 | 卡箍连接件(含胶圈) | 公称直径 150mm以内 | 套 | 194.6888 | 50 | 9734.44
28 | 18031005 | 卡箍连接件(含胶圈) | 公称直径 65mm以内 | 套 | 383.4516 | 18.2 | 6978.82
29 | 18031005 | 卡箍连接件(含胶圈) | 公称直径 80mm以内 | 套 | 751.2008 | 20.55 | 15437.18
30 | 18210107 | 法兰挠性接头 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 2.0000 | 120 | 240.00
31 | 18210107 | 法兰挠性接头 | 公称直径 100mm以内 | 个 | 3.0000 | 182 | 546.00
32 | 19000201 | DN100过滤器 | 公称直径 100mm以内 | 个 | 3.0000 | 416 | 1248.00
33 | 19000201 | Y型过滤器安装DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 240.0000 | 319.8 | 76752.00
34 | 19000201 | 法兰阀门对夹蝶阀DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 241.0000 | 214.5 | 51694.50
35 | 19000201 | 法兰阀门闸阀DN150 | 公称直径 150mm以内 | 个 | 4.0000 | 848 | 3392.00
36 | 19000201 | 法兰阀门闸阀DN65 | 公称直径 65mm以内 | 个 | 4.0000 | 294 | 1176.00
37 | 19000201 | 法兰阀门闸阀DN80 | 公称直径 80mm以内 | 个 | 20.0000 | 342 | 6840.00
38 | 19000201 | 过滤器安装DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 1.0000 | 95 | 95.00
39 | 19000201 | 伸缩器安装DN150 | 公称直径 150mm以内 | 个 | 4.0000 | 214.5 | 858.00
40 | 19000316 | 减压阀阀门DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 121.2000 | 657 | 79628.40
41 | 19000316 | 截止阀阀门DN15 | 公称直径 15mm以内 | 个 | 242.4000 | 58.5 | 14180.40
42 | 19000316 | 截止阀阀门DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 123.2200 | 260 | 32037.20
43 | 19000316 | 橡胶挠性接头安装DN50 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 242.4000 | 65 | 15756.00
44 | 19030101 | 法兰闸阀（防盗阀) | 公称直径 50mm以内 | 个 | 2.0000 | 420 | 840.00
45 | 19030101 | 法兰闸阀(防盗阀） | 公称直径 100mm以内 | 个 | 3.0000 | 930 | 2790.00
46 | 19030201 | 螺纹闸阀（防盗阀） | 公称直径 20mm以内 | 个 | 858.5000 | 80 | 68680.00
47 | 19090101 | 法兰止回阀(表后阀） | 公称直径 50mm以内 | 个 | 2.0000 | 240 | 480.00
48 | 19090101 | 法兰止回阀（表后阀） | 公称直径 100mm以内 | 个 | 3.0000 | 408 | 1224.00
49 | 19090201 | 螺纹止回阀（表后阀） | 公称直径 20mm以内 | 个 | 858.5000 | 45 | 38632.50
50 | 20010327 | 碳钢平焊法兰 | 公称直径 100mm以内 | 片 | 6.0000 | 68 | 408.00
51 | 20010327 | 碳钢平焊法兰 | 公称直径 150mm以内 | 片 | 16.0000 | 97.5 | 1560.00
52 | 20010327 | 碳钢平焊法兰 | 公称直径 50mm以内 | 片 | 14.0000 | 35 | 490.00
53 | 20010327 | 碳钢平焊法兰 | 公称直径 65mm以内 | 片 | 8.0000 | 20.8 | 166.40
54 | 20010327 | 碳钢平焊法兰 | 公称直径 80mm以内 | 片 | 38.0000 | 26 | 988.00
55 | 22110111 | 自动排气阀 | 公称直径 15mm以内 | 个 | 76.0000 | 84.5 | 6422.00
56 | 24010101 | 法兰水表（远传） | 公称直径 100mm以内 | 个 | 3.0000 | 3920 | 11760.00
57 | 24010101 | 法兰水表(远传） | 公称直径 50mm以内 | 个 | 2.0000 | 2880 | 5760.00
58 | 24010206 | 螺纹水表（远传） | 公称直径 20mm以内 | 个 | 850.0000 | 525 | 446250.00
59 | 24690111 | 压力表 DN15 |  | 套 | 240.0000 | 123.5 | 29640.00
60 | Z* | 镀锌铁皮厚0.5mm |  | ㎡ | 973.9530 | 21.23 | 20677.02