## 编制说明
序号 | 编制说明
1 | 住宅中心配至9#11#1.2单元进线电缆线型按WDZ-YJY-4x120+1x70计入
2 | 住宅区域配至6#1.2单元进线电缆线型按WDZ-YJY-4x120+1x70计入
3 | 始端箱按500x450x200计入
4 | 山水文苑10kV开关站至住宅中心配此段电缆暂按1200米计入，后期据实结算
5 | 高压进车库外墙套管在本次施工范围
6 | 公用设施专用配的备用电源进线电缆暂按800米计入，后期据实结算
7 | 图纸范围内的住宅中心配、住宅区域配、公用设施专用设备采购安装(不含空调）及土建部分、10千伏桥架、电缆、0.4千伏居民桥架（电表箱前）、电缆、电表等采购安装（2#、3#楼电井竖向居民桥架按200*100，7#楼、13#、15楼电井竖向居民桥架按150*100计入）
8 | 环境监测系统按图计入
9 | 住宅区域配环境监测系统双电源配电箱PD进线从4AL1,和5AL1引来
10 | 若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。招标文件约定的期限内若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。
11 | 综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、窝工费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金（增值税专用发票）、风险、调试、材料检测检验费、施工协调、验收送电等完成本工程所需的全部费用。
12 | 配电柜箱子元器件组价表需提供，后附明细表自主报价
13 | 车库10千伏桥架公共按变更单计入

## 价格清单
价格清单（栾川山水文苑S1地块项目供配电工程）
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 品牌型号
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
一 | 安装部分
1.1 | 住宅中心配设备
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器AT1\2\3 2.型号:SCB13-800kVA/10/0.4kV,Dyn11Uk=6% 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试，含10#热镀锌槽钢 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 2359.84 | 82014.87 | 1327.47 | 650.34 | 7861.78 | 94214.3 | 282642.9 | 埃思特
2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（1AH1） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 1250A 31.5kA XRNP-12/0.5 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3295.03 | 30804.62 | 2893.01 | 998.66 | 3419.22 | 41410.54 | 41410.54 | 埃思特
3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（1AH2） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 XRNP-12/0.5 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 2243.55 | 26498.38 | 2433.05 | 667.03 | 2865.78 | 34707.79 | 34707.79 | 埃思特
4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（1AH3） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28582.1 | 2818.63 | 987.58 | 3207.82 | 38850.36 | 38850.36 | 埃思特
5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（1AH4） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28582.1 | 2818.63 | 987.58 | 3207.82 | 38850.36 | 38850.36 | 埃思特
6 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（1AH5） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28582.1 | 2818.63 | 987.58 | 3207.82 | 38850.36 | 38850.36 | 埃思特
7 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（1AH6） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28582.1 | 2818.63 | 987.58 | 3207.82 | 38850.36 | 38850.36 | 埃思特
8 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（1AH7） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28582.1 | 2818.63 | 987.58 | 3207.82 | 38850.36 | 38850.36 | 埃思特
9 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（1AH8） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28582.1 | 2818.63 | 987.58 | 3207.82 | 38850.36 | 38850.36 | 埃思特
10 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（1AH9） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28582.1 | 2818.63 | 987.58 | 3207.82 | 38850.36 | 38850.36 | 埃思特
11 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（1AH10） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 1250A 31.5kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28582.1 | 2818.63 | 987.58 | 3207.82 | 38850.36 | 38850.36 | 埃思特
12 | 电源进线柜 | 1.名称:电源进线柜1AL1 2.规格:GCS-01 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 884.87 | 45909.79 | 423.95 | 285.76 | 4275.43 | 51779.8 | 51779.8 | 埃思特
13 | 电容补偿柜 | 1.名称:电容补偿柜1AL2 2.规格:GCS-34 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 625.48 | 17584.47 | 591.47 | 187.41 | 1709.01 | 20697.84 | 20697.84 | 埃思特
14 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜1AL3 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 22694.67 | 406.87 | 278.64 | 2180.13 | 26403.58 | 26403.58 | 埃思特
15 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜1AL4 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 22217.46 | 406.87 | 278.64 | 2137.18 | 25883.42 | 25883.42 | 埃思特
16 | 联络柜 | 1.名称:联络柜1AL5 2.规格:GCS-04 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 847.43 | 18920.07 | 408.57 | 279.36 | 1841.01 | 22296.44 | 22296.44 | 埃思特
17 | 电源进线柜 | 1.名称:电源进线柜2AL1 2.规格:GCS-01 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 847.43 | 22368.85 | 408.57 | 279.36 | 2151.4 | 26055.61 | 26055.61 | 埃思特
18 | 电容补偿柜 | 1.名称:电容补偿柜2AL2 2.规格:GCS-34 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 625.48 | 17584.47 | 591.47 | 187.41 | 1709.01 | 20697.84 | 20697.84 | 埃思特
19 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜2AL3 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 22784.97 | 406.87 | 278.64 | 2188.26 | 26502.01 | 26502.01 | 埃思特
20 | 电源进线柜 | 1.名称:电源进线柜3AL1 2.规格:GCS-01 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 847.43 | 21684.42 | 408.57 | 279.36 | 2089.8 | 25309.58 | 25309.58 | 埃思特
21 | 电容补偿柜 | 1.名称:电容补偿柜3AL2 2.规格:GCS-34 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 625.48 | 181.8 | 591.47 | 187.41 | 142.77 | 1728.93 | 1728.93 | 埃思特
22 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜3AL3 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 22535.91 | 406.87 | 278.64 | 2165.84 | 26230.53 | 26230.53 | 埃思特
23 | 高压电力电缆 | 1.名称:高压电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3x120 3.敷设方式、部位:电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 60 | 6.93 | 56.06 | 4.3 | 2.55 | 6.28 | 76.12 | 4567.2 | 佰汇电缆
24 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 40Ah 220V 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 1362.14 | 11548.62 | 959.37 | 390.15 | 1283.43 | 15543.71 | 15543.71 | 埃思特
25 | 信号箱 | 1.名称:信号箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 205.04 | 2376.5 | 90.48 | 65.26 | 246.36 | 2983.64 | 2983.64 | 埃思特
26 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 块 | 1 | 1364.99 | 4753.02 | 724.48 | 461.76 | 657.38 | 7961.63 | 7961.63
27 | 钢制电缆竖井 | 1.名称:钢制电缆竖井 2.规格:400(宽)×800(深) 3.含支架含刷漆等与之相关的一切费用 | m | 7.8 | 61.25 | 844.13 | 25.74 | 20.53 | 85.65 | 1037.3 | 8090.94 | 洛阳庞天
28 | 安全工器具 | 1.名称:安全工器具 2.规格:操作工具柜.绝缘胶垫.绝缘隔板.接地线.绝缘手套.绝缘靴.高压验电器 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 |  |  | 5000 |  | 450 | 5450 | 5450
29 | 磷酸二氢铵灭火器 | 1.形式:磷酸二氢铵灭火器 2.规格、型号:磷酸二氢铵灭火器 3.含与之相关的一切费用 | 具 | 8 | 1.03 | 60 | 0.38 | 0.41 | 5.56 | 67.38 | 539.04
30 | 灭火器箱 | 1.形式:灭火器箱 2.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 |  |  | 50 |  | 4.5 | 54.5 | 109
31 | 挡鼠墙 | 1.形式:挡鼠墙 高500mm 2.含与之相关的一切费用 | 块 | 1 |  |  | 150 |  | 13.5 | 163.5 | 163.5
32 | 小计（元） | [9 empty] | 988558.35
1.2 | 住宅区域配设备
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器AT4\5\6 2.型号:SCB13-630kVA/10/0.4kV,Dyn11Uk=6% 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试，含10#热镀锌槽钢 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 2359.84 | 90570.29 | 1327.47 | 650.34 | 8631.77 | 103539.71 | 310619.13 | 埃思特
2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（2AH1） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 31.5kA XRNP-12/0.5 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3295.03 | 31077.43 | 2893.01 | 998.66 | 3443.77 | 41707.9 | 41707.9 | 埃思特
3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（2AH2） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 XRNP-12/0.5 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 2243.55 | 26498.38 | 2433.05 | 667.03 | 2865.78 | 34707.79 | 34707.79 | 埃思特
4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（2AH3） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28582.1 | 2818.63 | 987.58 | 3207.82 | 38850.36 | 38850.36 | 埃思特
5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（2AH4） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28582.1 | 2818.63 | 987.58 | 3207.82 | 38850.36 | 38850.36 | 埃思特
6 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（2AH5） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28582.1 | 2818.63 | 987.58 | 3207.82 | 38850.36 | 38850.36 | 埃思特
7 | 电源进线柜 | 1.名称:电源进线柜4AL1 2.规格:GCS-01 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 856.49 | 39825.21 | 416.11 | 288.69 | 3724.78 | 45111.28 | 45111.28 | 埃思特
8 | 电容补偿柜 | 1.名称:电容补偿柜4AL2 2.规格:GCS-34 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 288.97 | 16217.51 | 226.2 | 103.08 | 1515.22 | 18350.98 | 18350.98 | 埃思特
9 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜4AL3 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 856.49 | 21627.13 | 416.11 | 288.69 | 2086.96 | 25275.38 | 25275.38 | 埃思特
10 | 联络柜 | 1.名称:联络柜4AL4 2.规格:GCS-04 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 862.3 | 17523.62 | 419.47 | 290.66 | 1718.64 | 20814.69 | 20814.69 | 埃思特
11 | 电源进线柜 | 1.名称:电源进线柜5AL1 2.规格:GCS-01 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 856.49 | 20952.21 | 416.11 | 288.69 | 2026.21 | 24539.71 | 24539.71 | 埃思特
12 | 电容补偿柜 | 1.名称:电容补偿柜5AL2 2.规格:GCS-34 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 288.97 | 16217.51 | 226.2 | 103.08 | 1515.22 | 18350.98 | 18350.98 | 埃思特
13 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜5AL3 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 856.49 | 21111.92 | 416.11 | 288.69 | 2040.59 | 24713.8 | 24713.8 | 埃思特
14 | 电源进线柜 | 1.名称:电源进线柜6AL1 2.规格:GCS-01 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 862.3 | 20972.41 | 419.47 | 290.66 | 2029.03 | 24573.87 | 24573.87 | 埃思特
15 | 电容补偿柜 | 1.名称:电容补偿柜6AL2 2.规格:GCS-34 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 283.16 | 16197.31 | 222.84 | 101.11 | 1512.4 | 18316.82 | 18316.82 | 埃思特
16 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜6AL3 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 856.49 | 21308.69 | 416.11 | 288.69 | 2058.3 | 24928.28 | 24928.28 | 埃思特
17 | 高压电力电缆 | 1.名称:高压电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3x120 3.敷设方式、部位:电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 60 | 6.93 | 56.06 | 4.22 | 2.55 | 6.28 | 76.04 | 4562.4 | 佰汇电缆
18 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 40Ah 220V 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 338.07 | 11548.62 | 141.87 | 111.05 | 1092.56 | 13232.17 | 13232.17 | 埃思特
19 | 信号箱 | 1.名称:信号箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 246.13 | 2500 | 114.79 | 78.39 | 264.54 | 3203.85 | 3203.85 | 埃思特
20 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 块 | 1 | 1364.99 | 5000 | 717.78 | 461.76 | 679.01 | 8223.54 | 8223.54
21 | 钢制电缆竖井 | 1.名称:钢制电缆竖井 2.规格:400(宽)×800(深) 3.含支架含刷漆等与之相关的一切费用 | m | 7.8 | 74.6 | 888 | 29.1 | 24.91 | 91.5 | 1108.11 | 8643.258 | 洛阳庞天
22 | 安全工器具 | 1.名称:安全工器具 2.规格:操作工具柜.绝缘胶垫.绝缘隔板.接地线.绝缘手套.绝缘靴.高压验电器 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 |  |  | 5000 |  | 450 | 5450 | 5450
23 | 磷酸二氢铵灭火器 | 1.形式:磷酸二氢铵灭火器 2.规格、型号:磷酸二氢铵灭火器 3.含与之相关的一切费用 | 具 | 8 | 1.03 | 60 | 0.38 | 0.41 | 5.56 | 67.38 | 539.04
24 | 灭火器箱 | 1.形式:灭火器箱 2.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 |  |  | 60 |  | 5.4 | 65.4 | 130.8
25 | 挡鼠墙 | 1.形式:挡鼠墙 高500mm 2.含与之相关的一切费用 | 块 | 1 |  |  | 150 |  | 13.5 | 163.5 | 163.5
26 | 小计（元） | [9 empty] | 792710.248
1.3 | 公用设施专用配设备
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器GT1\2 2.型号:SCB13-1000kVA/10/0.4kV,Dyn11 Uk=6% 3.带保护外壳,下进侧出 4.含相关母线安装及调试，含10#热镀锌槽钢 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 2419.97 | 102692.32 | 1483.03 | 678.25 | 9654.68 | 116928.25 | 233856.5 | 埃思特
2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（GH1） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA XRNP-12/0.5 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3295.03 | 31077.43 | 2893.01 | 998.66 | 3443.77 | 41707.9 | 41707.9 | 埃思特
3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（GH2） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 XRNP-12/0.5 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 2243.55 | 19939.23 | 2433.05 | 667.03 | 2275.46 | 27558.32 | 27558.32 | 埃思特
4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（GH3） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 XRNP-12/0.5 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 26498.38 | 2818.63 | 987.58 | 3020.29 | 36579.11 | 36579.11 | 埃思特
5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（GH4） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28582.1 | 2818.63 | 987.58 | 3207.82 | 38850.36 | 38850.36 | 埃思特
6 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（GH5） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28781.73 | 2818.63 | 987.58 | 3225.79 | 39067.96 | 39067.96 | 埃思特
7 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（GH6） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 Ie=630A 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 24371.89 | 2818.63 | 987.58 | 2828.9 | 34261.23 | 34261.23 | 埃思特
8 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（GH7） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 28582.1 | 2818.63 | 987.58 | 3207.82 | 38850.36 | 38850.36 | 埃思特
9 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（GH8） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 XRNP-12/0.5 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 26498.38 | 2818.63 | 987.58 | 3020.29 | 36579.11 | 36579.11 | 埃思特
10 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（GH9） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 XRNP-12/0.5 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 19939.23 | 2818.63 | 987.58 | 2429.96 | 29429.63 | 29429.63 | 埃思特
11 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜（GH10） 2.规格:KYN28A-12 800×1500×2300 630A 25kA XRNP-12/0.5 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 3254.23 | 31077.43 | 2818.63 | 987.58 | 3432.4 | 41570.27 | 41570.27 | 埃思特
12 | 电源进线柜 | 1.名称:电源进线柜1GL1 2.规格:GCS-01 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 847.43 | 62061.91 | 408.57 | 279.36 | 5723.77 | 69321.04 | 69321.04 | 埃思特
13 | 联络柜 | 1.名称:联络柜1GL2 2.规格:GCS-04 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 847.43 | 23865.09 | 408.57 | 279.36 | 2286.06 | 27686.51 | 27686.51 | 埃思特
14 | 电容补偿柜 | 1.名称:电容补偿柜1GL3 2.规格:GCS-34 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 274.1 | 20193.88 | 212.5 | 91.78 | 1869.52 | 22641.78 | 22641.78 | 埃思特
15 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜1GL4 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 20717.41 | 406.87 | 278.64 | 2002.18 | 24248.37 | 24248.37 | 埃思特
16 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜1GL5 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 20717.41 | 406.87 | 278.64 | 2002.18 | 24248.37 | 24248.37 | 埃思特
17 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜1GL6 2.规格:GCS-11 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 847.43 | 20735.71 | 408.57 | 279.36 | 2004.41 | 24275.48 | 24275.48 | 埃思特
18 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜1GL7 2.规格:GCS-11 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 847.43 | 20963.86 | 408.57 | 279.36 | 2024.95 | 24524.17 | 24524.17 | 埃思特
19 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜1GL8 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 20717.41 | 406.87 | 278.64 | 2002.18 | 24248.37 | 24248.37 | 埃思特
20 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜1GL9 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 20943.66 | 406.87 | 278.64 | 2022.54 | 24494.98 | 24494.98 | 埃思特
21 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜1GL10 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 22164.23 | 406.87 | 278.64 | 2132.39 | 25825.4 | 25825.4 | 埃思特
22 | 电源进线柜 | 1.名称:电源进线柜2GL1 2.规格:GCS-01 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 847.43 | 26562.91 | 408.57 | 279.36 | 2528.86 | 30627.13 | 30627.13 | 埃思特
23 | 电容补偿柜 | 1.名称:电容补偿柜2GL2 2.规格:GCS-34 800x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 274.1 | 20193.88 | 212.5 | 91.78 | 1869.52 | 22641.78 | 22641.78 | 埃思特
24 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜2GL3 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 21247.85 | 406.87 | 278.64 | 2049.92 | 24826.55 | 24826.55 | 埃思特
25 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜2GL4 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 20943.66 | 406.87 | 278.64 | 2022.54 | 24494.98 | 24494.98 | 埃思特
26 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜2GL5 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 20717.41 | 406.87 | 278.64 | 2002.18 | 24248.37 | 24248.37 | 埃思特
27 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜2GL6 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 20943.66 | 406.87 | 278.64 | 2022.54 | 24494.98 | 24494.98 | 埃思特
28 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜2GL7 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 21609.08 | 406.87 | 278.64 | 2082.43 | 25220.29 | 25220.29 | 埃思特
29 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜2GL8 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 20717.41 | 406.87 | 278.64 | 2002.18 | 24248.37 | 24248.37 | 埃思特
30 | 馈电柜 | 1.名称:馈电柜2GL9 2.规格:GCS-11 600x1000x2200 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含10#热镀锌槽钢 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 843.27 | 20873.32 | 406.87 | 278.64 | 2016.21 | 24418.31 | 24418.31 | 埃思特
31 | 高压电力电缆 | 1.名称:高压电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3x120 3.敷设方式、部位:电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 40 | 6.93 | 56.06 | 4.3 | 2.55 | 6.28 | 76.12 | 3044.8 | 佰汇电缆
32 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 40Ah 220V 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 1362.14 | 11548.62 | 959.37 | 390.15 | 1283.43 | 15543.71 | 15543.71 | 埃思特
33 | 信号箱 | 1.名称:信号箱 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 205.04 | 2500 | 90.48 | 65.26 | 257.47 | 3118.25 | 3118.25 | 埃思特
34 | 模拟板 | 1.名称:模拟板 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 块 | 1 | 205.04 | 5000 | 90.48 | 65.26 | 482.47 | 5843.25 | 5843.25
35 | 钢制电缆竖井 | 1.名称:钢制电缆竖井 2.规格:400(宽)×800(深) 3.含支架含刷漆等与之相关的一切费用 | m | 7.8 | 205.04 | 800 | 90.48 | 65.26 | 104.47 | 1265.25 | 9868.95 | 洛阳庞天
36 | 安全工器具 | 1.名称:安全工器具 2.规格:操作工具柜.绝缘胶垫.绝缘隔板.接地线.绝缘手套.绝缘靴.高压验电器 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 |  |  | 5000 |  | 450 | 5450 | 5450
37 | 磷酸二氢铵灭火器 | 1.形式:磷酸二氢铵灭火器 2.规格、型号:磷酸二氢铵灭火器 3.含与之相关的一切费用 | 具 | 8 | 1.03 | 60 | 0.38 | 0.41 | 5.56 | 67.38 | 539.04
38 | 灭火器箱 | 1.形式:灭火器箱 2.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 |  |  | 60 |  | 5.4 | 65.4 | 130.8
39 | 挡鼠墙 | 1.形式:挡鼠墙 高500mm 2.含与之相关的一切费用 | 块 | 1 |  |  | 150 |  | 13.5 | 163.5 | 163.5
40 | 小计（元） | [9 empty] | 1158748.28
1.4 | 住宅中心配配套安装
1 | 照明箱进线电缆 | 1.名称:照明箱进线电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5x16 3.敷设方式、部位:电缆沟、桥架、配管内敷设 4.含与之相关的一切费用 | m | 11.98 | 3.73 | 55.55 | 3.35 | 1.35 | 5.76 | 69.74 | 835.4852 | 佰汇电缆
2 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:非标 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含端子制作安装 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 205.04 | 1500 | 90.48 | 65.26 | 167.47 | 2028.25 | 2028.25 | 埃思特
3 | 照明灯(吊杆式) | 1.名称:照明灯(吊杆式) 2.规格:2x40W 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 11 | 23.79 | 95.01 | 35.82 | 7.8 | 14.62 | 177.04 | 1947.44
4 | 壁灯 | 1.名称:壁灯 2.规格:1×60W 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 8 | 15.92 | 60.6 | 26.32 | 5.33 | 9.74 | 117.91 | 943.28
5 | 吸顶灯(LED)带声光控开关 | 1.名称:吸顶灯(LED)带声光控开关 2.规格:220V/9W 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 17.02 | 65.65 | 26.61 | 5.75 | 10.35 | 125.38 | 250.76
6 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 2.规格:NFE9121B/K-T1 带开关事故状态下保证用电7小时以上 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 8 | 25.77 | 404 | 7.41 | 8.21 | 40.09 | 485.48 | 3883.84
7 | 应急灯插座 | 1.名称:应急灯插座 2.规格:250V, 10A 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 8 | 9.11 | 15.3 | 3.92 | 2.87 | 2.81 | 34.01 | 272.08
8 | 三孔暗式插座 | 1.名称:三孔暗式插座 2.规格:250V, 10A 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 8 | 9.11 | 15.3 | 3.66 | 2.87 | 2.78 | 33.72 | 269.76
9 | 双极双控开关 | 1.名称:双极双控开关 2.含与之相关的一切费用 | 套 | 4 | 7.44 | 15.3 | 3.3 | 2.47 | 2.57 | 31.08 | 124.32
10 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:220V 550W 附电机,加装时限自启装置 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 607.23 | 550 | 271.96 | 188.4 | 145.58 | 1763.17 | 3526.34
11 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 50x50 2.规格:满足设计及规范要求 | m | 127.17 | 11.02 | 18.54 | 5.59 | 3.82 | 3.51 | 42.48 | 5402.1816
12 | 塑料绝缘线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZR-BV-2.5 | m | 300 | 0.92 | 1.75 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 3.55 | 1065
13 | 塑料绝缘线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZR-BV-4 | m | 250 | 1 | 2.83 | 0.33 | 0.33 | 0.4 | 4.89 | 1222.5
14 | 塑料绝缘线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZR-BV-6 | m | 200 | 1 | 4.23 | 0.33 | 0.33 | 0.53 | 6.42 | 1284
15 | 接地扁钢 | 1.名称:接地网、基础、设备接地 2.材质:50*5mm热镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 150 | 10.4 | 15 | 16.8 | 3.29 | 4.09 | 49.58 | 7437
16 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.其它:具体详见图纸设计 | 处 | 6 | 8.2 |  | 5.56 | 2.87 | 1.5 | 18.13 | 108.78
17 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 790.82 |  | 417.56 | 224.52 | 128.96 | 1561.86 | 1561.86
18 | 小计（元） | [9 empty] | 32162.8768
1.5 | 住宅区域配配套安装
1 | 照明箱进线电缆 | 1.名称:照明箱进线电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5x16 3.敷设方式、部位:电缆沟、桥架、配管内敷设 4.含与之相关的一切费用 | m | 7 | 3.73 | 55.55 | 3.35 | 1.35 | 5.76 | 69.74 | 488.18 | 佰汇电缆
2 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:非标 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含端子制作安装 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 205.04 | 1500 | 90.48 | 65.26 | 167.47 | 2028.25 | 2028.25 | 埃思特
3 | 照明灯(吊杆式) | 1.名称:照明灯(吊杆式) 2.规格:2x40W 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 9 | 23.79 | 95.01 | 35.82 | 7.8 | 14.62 | 177.04 | 1593.36
4 | 壁灯 | 1.名称:壁灯 2.规格:1×60W 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 7 | 15.92 | 60.6 | 26.32 | 5.33 | 9.74 | 117.91 | 825.37
5 | 吸顶灯(LED)带声光控开关 | 1.名称:吸顶灯(LED)带声光控开关 2.规格:220V/9W 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 17.02 | 65.65 | 26.61 | 5.75 | 10.35 | 125.38 | 250.76
6 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 2.规格:NFE9121B/K-T1 带开关事故状态下保证用电7小时以上 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 4 | 25.77 | 404 | 7.41 | 8.21 | 40.09 | 485.48 | 1941.92
7 | 应急灯插座 | 1.名称:应急灯插座 2.规格:250V, 10A 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 4 | 9.11 | 15.3 | 3.92 | 2.87 | 2.81 | 34.01 | 136.04
8 | 三孔暗式插座 | 1.名称:三孔暗式插座 2.规格:250V, 10A 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 7 | 9.11 | 15.3 | 3.66 | 2.87 | 2.78 | 33.72 | 236.04
9 | 双极双控开关 | 1.名称:双极双控开关 2.含与之相关的一切费用 | 套 | 4 | 7.44 | 15.3 | 3.3 | 2.47 | 2.57 | 31.08 | 124.32
10 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:220V 550W 附电机,加装时限自启装置 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 607.23 | 550 | 271.96 | 188.4 | 145.58 | 1763.17 | 3526.34
11 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 50x50 2.规格:满足设计及规范要求 | m | 127.17 | 11.02 | 18.54 | 5.59 | 3.82 | 3.51 | 42.48 | 5402.1816
12 | 塑料绝缘线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZR-BV-2.5 | m | 300 | 0.92 | 1.75 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 3.55 | 1065
13 | 塑料绝缘线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZR-BV-4 | m | 250 | 1 | 2.83 | 0.33 | 0.33 | 0.4 | 4.89 | 1222.5
14 | 塑料绝缘线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZR-BV-6 | m | 200 | 1 | 4.23 | 0.33 | 0.33 | 0.53 | 6.42 | 1284
15 | 接地扁钢 | 1.名称:接地网、基础、设备接地 2.材质:50*5mm热镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 150 | 10.4 | 15 | 16.8 | 3.29 | 4.09 | 49.58 | 7437
16 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.其它:具体详见图纸设计 | 处 | 7 | 8.2 |  | 5.56 | 2.87 | 1.5 | 18.13 | 126.91
17 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 790.82 |  | 417.56 | 224.52 | 128.96 | 1561.86 | 1561.86
18 | 小计（元） | [9 empty] | 29250.0316
1.6 | 公用设施专用配配套安装
1 | 照明箱进线电缆 | 1.名称:照明箱进线电缆 2.型号:NH-YJV-0.6/1kV-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:电缆沟、桥架、配管内敷设 4.含与之相关的一切费用 | m | 39.22 | 3.73 | 55.55 | 3.35 | 1.35 | 5.76 | 69.74 | 2735.2028 | 佰汇电缆
2 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:非标 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含端子制作安装 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 205.04 | 1500 | 90.48 | 65.26 | 167.47 | 2028.25 | 2028.25 | 埃思特
3 | 照明灯(吊杆式) | 1.名称:照明灯(吊杆式) 2.规格:2x40W 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 12 | 23.79 | 95.01 | 35.82 | 7.8 | 14.62 | 177.04 | 2124.48
4 | 壁灯 | 1.名称:壁灯 2.规格:1×60W 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 10 | 15.92 | 60.6 | 26.32 | 5.33 | 9.74 | 117.91 | 1179.1
5 | 吸顶灯(LED)带声光控开关 | 1.名称:吸顶灯(LED)带声光控开关 2.规格:220V/9W 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 2 | 17.02 | 65.65 | 26.61 | 5.75 | 10.35 | 125.38 | 250.76
6 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 2.规格:NFE9121B/K-T1 带开关事故状态下保证用电7小时以上 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 10 | 25.77 | 404 | 7.41 | 8.21 | 40.09 | 485.48 | 4854.8
7 | 应急灯插座 | 1.名称:应急灯插座 2.规格:250V, 10A 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 10 | 9.11 | 15.3 | 3.92 | 2.87 | 2.81 | 34.01 | 340.1
8 | 三孔暗式插座 | 1.名称:三孔暗式插座 2.规格:250V, 10A 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 10 | 9.11 | 15.3 | 3.66 | 2.87 | 2.78 | 33.72 | 337.2
9 | 双极双控开关 | 1.名称:双极双控开关 2.含与之相关的一切费用 | 套 | 4 | 7.44 | 15.3 | 3.3 | 2.47 | 2.57 | 31.08 | 124.32
10 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:220V 550W 附电机,加装时限自启装置 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 607.23 | 550 | 271.96 | 188.4 | 145.58 | 1763.17 | 3526.34
11 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 50x50 2.规格:满足设计及规范要求 | m | 127.17 | 11.02 | 18.54 | 5.59 | 3.82 | 3.51 | 42.48 | 5402.1816
12 | 塑料绝缘线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZR-BV-2.5 | m | 300 | 0.92 | 1.75 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 3.55 | 1065
13 | 塑料绝缘线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZR-BV-4 | m | 250 | 1 | 2.83 | 0.33 | 0.33 | 0.4 | 4.89 | 1222.5
14 | 塑料绝缘线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZR-BV-6 | m | 200 | 1 | 4.23 | 0.33 | 0.33 | 0.53 | 6.42 | 1284
15 | 接地扁钢 | 1.名称:接地网、基础、设备接地 2.材质:50*5mm热镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 150 | 10.4 | 15 | 16.8 | 3.29 | 4.09 | 49.58 | 7437
16 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.其它:具体详见图纸设计 | 处 | 9 | 8.2 |  | 5.56 | 2.87 | 1.5 | 18.13 | 163.17
17 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 790.82 |  | 417.56 | 224.52 | 128.96 | 1561.86 | 1561.86
18 | 小计（元） | [9 empty] | 35636.2644
1.7 | 住宅中心配环境监测系统
1 | 双电源配电箱进线电缆 | 1.名称:双电源配电箱进线电缆 2.型号:NH-YJV-0.6/1kV-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:电缆沟、桥架、配管内敷设 4.含与之相关的一切费用 | m | 37.81 | 5.16 | 50.97 | 4.01 | 1.81 | 9.81 | 71.76 | 2713.2456 | 佰汇电缆
2 | 双电源配电箱PD1 | 1.名称:双电源配电箱PD1 2.规格:非标 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含电缆头制作安装 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 265.62 | 3000 | 173.29 | 93.57 | 497.92 | 4030.4 | 4030.4 | 埃思特
3 | 低压电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-2x10 3.敷设方式、部位:电缆沟、桥架、配管内敷设 4.含与之相关的一切费用 | m | 29.7 | 2.86 | 13.64 | 3.04 | 1.07 | 1.85 | 22.46 | 667.062 | 佰汇电缆
4 | 排水地漏 | 1.名称:排水地漏 2.规格:不锈钢,直径100mm 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 43.18 | 56.25 | 10.35 | 14.04 | 17.44 | 141.26 | 565.04 | 埃思特
5 | 积水探测器 | 1.名称:积水探测器 2.规格:DC12~36V;常开/常闭可选,每套含6个探头,2个备用 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 4 | 98.39 | 155 | 49.97 | 30.78 | 46.27 | 380.41 | 1521.64 | 埃思特
6 | 水位探测器 | 1.名称:水位探测器 2.规格:DC12~36V;常开/常闭可选,响应时间≤1S 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 3 | 104.95 | 880 | 51.43 | 32.84 | 161.03 | 1230.25 | 3690.75 | 埃思特
7 | 烟雾探测器 | 1.名称:烟雾探测器 2.规格:离子式探测类型;DC12V 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 3 | 36.03 | 120 | 111.59 | 11.9 | 38.66 | 318.18 | 954.54 | 埃思特
8 | 测温转发模块 | 1.名称:测温转发模块 2.规格:470M无线自组网,接入采集器 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 65.59 | 860 | 26.78 | 20.52 | 91.16 | 1064.05 | 1064.05 | 埃思特
9 | 电缆接头测温模块 | 1.名称:电缆接头测温模块 2.规格:测温范围:-10~+120摄氏度;接触式测温;精度为0.5摄氏度;响应时间≤15S 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 65.59 | 560 | 26.78 | 20.52 | 99.26 | 772.15 | 772.15 | 埃思特
10 | 网路球型摄像机 | 1.名称:网路球型摄像机 2.规格:>200万像素 26倍变焦 0°~360°连续旋转 红外补光 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 137.74 | 2080 | 37.59 | 43.09 | 277.06 | 2575.48 | 10301.92 | 埃思特
11 | 门状态检测器 | 1.名称:门状态检测器 2.规格:最大容量不低于40000人;具备多种开门方式;具有智能管理 功能,并且信息能远程读取;具有报警功能 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 82.65 | 180 | 23.38 | 25.86 | 35.27 | 347.16 | 694.32 | 埃思特
12 | 智能门锁 | 1.名称:智能门锁 2.规格:读卡方式:感应式;最大控制门数:不低于4个;MTBF:不低于44000h 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 78.71 | 980 | 18.02 | 24.63 | 151.32 | 1252.68 | 2505.36 | 埃思特
13 | 移动探测器 | 1.名称:移动探测器 2.规格:PA525D 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 82.65 | 145 | 23.38 | 25.86 | 46.52 | 323.41 | 646.82 | 埃思特
14 | 温湿度传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.规格:温度测量范围:-20~+100摄氏度,精度0.5摄氏度;湿度范围:0%%%~100%%%RH;精度+1%%%RH;传输距离:>800m;输出方式:4~20mA 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 3 | 52.47 | 210 | 18.01 | 16.42 | 60.02 | 356.92 | 1070.76 | 埃思特
15 | 辅助监控屏柜 | 1.名称:辅助监控屏柜 2.规格:环境监测系统控制柜,内置2kVA 4小时/220V UPS,含采集终端，共两面(一面落地,一面壁挂) 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 511.75 | 28000 | 288.08 | 171.96 | 3849.46 | 32821.25 | 32821.25 | 埃思特
16 | 小计（元） | [9 empty] | 64019.3076
1.8 | 住宅区域配环境监测系统
1 | 双电源配电箱进线电缆 | 1.名称:双电源配电箱进线电缆 2.型号:NH-YJV-0.6/1kV-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:电缆沟、桥架、配管内敷设 4.含与之相关的一切费用 | m | 34.17 | 5.16 | 50.97 | 4.01 | 1.81 | 9.81 | 71.76 | 2452.0392 | 佰汇电缆
2 | 双电源配电箱PD1 | 1.名称:双电源配电箱PD1 2.规格:非标 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求，含电缆头制作安装 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 265.62 | 3000 | 173.29 | 93.57 | 497.92 | 4030.4 | 4030.4 | 埃思特
3 | 低压电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-2x10 3.敷设方式、部位:电缆沟、桥架、配管内敷设 4.含与之相关的一切费用 | m | 19.78 | 2.86 | 13.64 | 3.04 | 1.07 | 1.85 | 22.46 | 444.2588 | 佰汇电缆
4 | 排水地漏 | 1.名称:排水地漏 2.规格:不锈钢,直径100mm 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 43.18 | 56.25 | 10.35 | 14.04 | 17.44 | 141.26 | 565.04 | 埃思特
5 | 积水探测器 | 1.名称:积水探测器 2.规格:DC12~36V;常开/常闭可选,每套含6个探头,2个备用 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 3 | 98.39 | 155 | 49.97 | 30.78 | 46.27 | 380.41 | 1141.23 | 埃思特
6 | 水位探测器 | 1.名称:水位探测器 2.规格:DC12~36V;常开/常闭可选,响应时间≤1S 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 3 | 104.95 | 880 | 51.43 | 32.84 | 161.03 | 1230.25 | 3690.75 | 埃思特
7 | 烟雾探测器 | 1.名称:烟雾探测器 2.规格:离子式探测类型;DC12V 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 9 | 36.03 | 120 | 111.59 | 11.9 | 38.66 | 318.18 | 2863.62 | 埃思特
8 | 测温转发模块 | 1.名称:测温转发模块 2.规格:470M无线自组网,接入采集器 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 65.59 | 860 | 26.78 | 20.52 | 91.16 | 1064.05 | 1064.05 | 埃思特
9 | 电缆接头测温模块 | 1.名称:电缆接头测温模块 2.规格:测温范围:-10~+120摄氏度;接触式测温;精度为0.5摄氏度;响应时间≤15S 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 65.59 | 560 | 26.78 | 20.52 | 99.26 | 772.15 | 772.15 | 埃思特
10 | 网路球型摄像机 | 1.名称:网路球型摄像机 2.规格:>200万像素 26倍变焦 0°~360°连续旋转 红外补光 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 137.74 | 2080 | 37.59 | 43.09 | 277.06 | 2575.48 | 10301.92 | 埃思特
11 | 门状态检测器 | 1.名称:门状态检测器 2.规格:最大容量不低于40000人;具备多种开门方式;具有智能管理 功能,并且信息能远程读取;具有报警功能 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 82.65 | 180 | 23.38 | 25.86 | 35.27 | 347.16 | 347.16 | 埃思特
12 | 智能门锁 | 1.名称:智能门锁 2.规格:读卡方式:感应式;最大控制门数:不低于4个;MTBF:不低于44000h 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 78.71 | 980 | 18.02 | 24.63 | 151.32 | 1252.68 | 1252.68 | 埃思特
13 | 移动探测器 | 1.名称:移动探测器 2.规格:PA525D 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 82.65 | 145 | 23.38 | 25.86 | 46.52 | 323.41 | 646.82 | 埃思特
14 | 温湿度传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.规格:温度测量范围:-20~+100摄氏度,精度0.5摄氏度;湿度范围:0%%%~100%%%RH;精度+1%%%RH;传输距离:>800m;输出方式:4~20mA 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 3 | 52.47 | 210 | 18.01 | 16.42 | 60.02 | 356.92 | 1070.76 | 埃思特
15 | 辅助监控屏柜 | 1.名称:辅助监控屏柜 2.规格:环境监测系统控制柜,内置2kVA 4小时/220V UPS,含采集终端，共两面(一面落地,一面壁挂) 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 511.75 | 28000 | 288.08 | 171.96 | 3849.46 | 35521.25 | 32821.25 | 埃思特
16 | 小计（元） | [9 empty] | 63464.128
1.9 | 高压部分
1 | 桥架 | 1.名称:公用10KV电缆桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:400X200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 57.98 | 46.96 | 86.6 | 15.96 | 15.37 | 14.84 | 179.73 | 10420.7454 | 洛阳庞天
2 | 桥架 | 1.名称:公用10KV电缆桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:300X200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 37.17 | 46.96 | 71.45 | 15.96 | 15.37 | 13.48 | 163.22 | 6066.8874 | 洛阳庞天
3 | 桥架 | 1.名称:居民10KV电缆桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:300X200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 253.48 | 46.96 | 71.45 | 15.96 | 15.37 | 13.48 | 163.22 | 41373.0056 | 洛阳庞天
4 | 穿墙钢套管 | 1.名称:穿墙钢套管 2.型号:SC150 3.含打洞及恢复 | 个 | 6 | 18.56 |  | 31.96 | 7.18 | 5.19 | 62.89 | 377.34
5 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×400 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 佰汇电缆
6 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15KV-3×240 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 385.59 | 13.28 | 87.87 | 9.99 | 4.77 | 10.43 | 126.34 | 48715.4406 | 佰汇电缆
7 | 电力电缆中间头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3×400,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 深圳深博
8 | 电力电缆中间头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3×240,户内冷缩 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 深圳深博
9 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3×400,户内冷缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 深圳深博
10 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:3×240,户内冷缩 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):10KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 129.73 | 459 | 134.41 | 39.81 | 68.67 | 831.62 | 3326.48 | 深圳深博
11 | 小计（元） | [9 empty] | 110279.899
1.1 | 低压部分（住宅配~始端箱）
1 | 桥架 | 1.名称:居民电缆桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:300X200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 1241.58 | 46.96 | 71.45 | 15.93 | 15.37 | 13.47 | 163.18 | 202601.0244 | 洛阳庞天
2 | 桥架 | 1.名称:居民电缆桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:400X200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 70.78 | 46.96 | 86.6 | 15.93 | 15.37 | 14.84 | 179.7 | 12719.166 | 洛阳庞天
3 | 桥架 | 1.名称:居民电缆桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:600X200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 232.75 | 59.82 | 122.96 | 21.81 | 19.76 | 20.19 | 244.54 | 56916.685 | 洛阳庞天
4 | 桥架 | 1.名称:居民电缆桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:800X200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 85.17 | 73.28 | 123.36 | 27.56 | 24.28 | 25.96 | 294.44 | 25077.4548 | 洛阳庞天
5 | 电力电缆 | 1.名称:0.4KV电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4X95+1X50 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 929.99 | 11.04 | 262.6 | 7.93 | 3.82 | 25.69 | 311.08 | 289301.2892 | 佰汇电缆
6 | 电力电缆 | 1.名称:0.4KV电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4X120+1X70 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 2548.22 | 11.04 | 333.3 | 7.93 | 3.82 | 32.05 | 388.14 | 989066.1108 | 佰汇电缆
7 | 电力电缆 | 1.名称:0.4KV电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4X185+1X95 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 102.26 | 15.27 | 515.1 | 11.49 | 5.48 | 49.26 | 596.6 | 61008.316 | 佰汇电缆
8 | 电力电缆 | 1.名称:0.4KV电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4X240+1X120 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 1777.47 | 15.27 | 666.6 | 11.49 | 5.48 | 62.9 | 761.74 | 1353969.9978 | 佰汇电缆
9 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X95+1X50,户内热缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.4KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 12 | 112.8 | 86.7 | 176.39 | 34.45 | 36.93 | 447.27 | 5367.24 | 佰汇电缆
10 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X120+1X70,户内热缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.4KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 40 | 112.8 | 86.7 | 176.39 | 34.45 | 36.93 | 447.27 | 17890.8 | 深圳深博
11 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X185+1X95,户内热缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.4KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 150.24 | 86.7 | 321.76 | 46.26 | 54.45 | 659.41 | 2637.64 | 深圳深博
12 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4X240+1X120,户内热缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.4KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 22 | 150.24 | 86.7 | 321.76 | 46.26 | 54.45 | 659.41 | 14507.02 | 深圳深博
13 | 小计（元） | [9 empty] | 3031062.744
1.11 | 低压部分（始端箱~户表）
1 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.型号:详见设计图纸 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 12 | 147.21 | 400 | 76.95 | 45.98 | 60.31 | 730.45 | 8765.4 | 洛阳诚耀
2 | 分支箱 | 1.名称:分支箱 2.型号:-1AWZ11、-1AWZ21 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 16 | 265.62 | 3600 | 173.29 | 93.57 | 407.92 | 4540.4 | 72646.4 | 埃思特
3 | 分支箱 | 1.名称:分支箱 2.型号:-1AWZ11、-1AWZ21、-1AWZ31 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 6 | 265.62 | 3600 | 173.29 | 93.57 | 407.92 | 4540.4 | 27242.4 | 埃思特
4 | 分支箱 | 1.名称:分支箱 2.型号:-2AWZ11、-2AWZ21 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 265.62 | 3600 | 173.29 | 93.57 | 407.92 | 4540.4 | 18161.6 | 埃思特
5 | 插接箱CJX1 | 1.名称:插接箱CJX1 2.型号:In=160A 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 36 | 100.38 | 510 | 50.83 | 31.19 | 71.32 | 763.72 | 27493.92 | 洛阳诚耀
6 | 插接箱CJX1 | 1.名称:插接箱CJX1 2.型号:In=200A 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 15 | 100.38 | 510 | 50.83 | 31.19 | 71.32 | 763.72 | 11455.8 | 洛阳诚耀
7 | 电表箱 | 1.名称:电表箱（12表位，不含电表） 2.型号:890*990*160 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 6 | 246.13 | 2070 | 114.79 | 78.39 | 243.84 | 2753.15 | 16518.9 | 埃思特
8 | 电表箱 | 1.名称:电表箱（9表位，不含电表） 2.型号:760*990*160 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 61 | 246.13 | 1712 | 114.79 | 78.39 | 211.62 | 2362.93 | 144138.73 | 埃思特
9 | 电表箱 | 1.名称:电表箱（6表位，不含电表） 2.型号:600*990*160 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 36 | 246.13 | 1425 | 114.79 | 78.39 | 185.79 | 2050.1 | 73803.6 | 埃思特
10 | 多功能电度表 单相 | 1.名称:多功能电度表 单相 2.型号:详见图纸设计 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 块 | 794 | 64.15 | 60 | 53.84 | 19.29 | 19.11 | 216.39 | 171813.66 | 洛阳诚耀
11 | 封闭母线(铜) | 1.名称:封闭母线(铜) 400A 2.型号:三相五线制 3.其它:含相关调试、支架等附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 369 | 23.55 | 620 | 29.19 | 7.8 | 61.25 | 741.79 | 273720.51 | 洛阳诚耀
12 | 封闭母线(铜) | 1.名称:封闭母线(铜) 630A 2.型号:三相五线制 3.其它:含相关调试、支架等附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 39 | 31.33 | 850 | 33.14 | 10.26 | 83.23 | 1007.96 | 39310.44 | 洛阳诚耀
13 | 桥架 | 1.名称:居民电缆桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:200*100 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 93.6 | 22.77 | 42.22 | 7.72 | 7.47 | 7.22 | 87.4 | 8180.64 | 洛阳庞天
14 | 桥架 | 1.名称:居民电缆桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:150*100 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 82 | 22.77 | 30.3 | 7.72 | 7.47 | 6.14 | 74.4 | 6100.8 | 洛阳庞天
15 | 电力电缆 | 1.名称:0.4KV电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4×70+1×35 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 1482 | 8.04 | 196.95 | 4.97 | 2.83 | 19.15 | 231.94 | 343735.08 | 佰汇电缆
16 | 电力电缆 | 1.名称:0.4KV电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4×95+1×50 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设 4.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 75 | 9.6 | 262.6 | 6.9 | 3.33 | 25.42 | 307.85 | 23088.75 | 佰汇电缆
17 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4×70+1×35,户内热缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.4KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 176 | 85 | 51.2 | 117.26 | 25.86 | 26.04 | 305.36 | 53743.36 | 深圳深博
18 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:4×95+1×50,户内热缩 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.4KV 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 30 | 98.07 | 66.7 | 153.38 | 29.96 | 33.13 | 381.24 | 11437.2 | 深圳深博
17 | 小计（元） | [9 empty] | 1331357.19
二 | 土建部分
2.1 | 土建部分（住宅中心配电缆沟、支架、室内装修）
1 | 1-1剖面图 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.6mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理（GB8-2、GB4-2） 4.L50*4+L40*4电缆支架(热镀锌)，含m-1预埋件 5.L50*5角钢包边，-50*5接地扁铁沿沟通长，10#槽钢预埋 6.C25混凝土梁250mm*250mm含钢筋 7.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 8.1 | 815.31 | 370.5 | 832.67 | 280.82 | 206.93 | 2506.23 | 20300.463
2 | 2-2剖面图 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3、10#槽钢预埋 4.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 3.96 | 118.69 | 17.33 | 602.53 | 44.61 | 70.48 | 853.64 | 3380.4144
3 | 3-3剖面图 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.6mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理（GB8-2） 4.L50*4+L40*4电缆支架(热镀锌)，含m-1预埋件 5.L50*5角钢包边，-50*5接地扁铁沿沟通长，10#槽钢预埋 6.C25混凝土梁250mm*250mm含钢筋 7.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 8 | 749.98 | 349.9 | 755.06 | 251.1 | 189.54 | 2295.58 | 18364.64
4 | 4-4剖面图 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.6mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理（GB4-2） 4.L50*5角钢包边，10#槽钢预埋 5.C25混凝土梁250mm*250mm含钢筋 6.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 7.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 1.6 | 89.05 | 23.78 | 233.53 | 31.68 | 34.02 | 412.06 | 659.296
5 | 800*800 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.6mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理（GB8-2、GB4-2） 4.L50*4+L40*4电缆支架(热镀锌)，含m-1预埋件 5.L50*5角钢包边，-50*5接地扁铁沿沟通长，10#槽钢预埋 6.C25混凝土梁250mm*250mm含钢筋 7.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 20.78 | 607.89 | 262.74 | 531.6 | 200.2 | 144.21 | 1746.64 | 36295.1792
6 | 混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.100厚C25混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光。 4、含入口台阶 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 5.9886 | 290.5 |  | 661.43 | 117.64 | 96.28 | 1165.85 | 6981.7627
7 | 台阶 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶3 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 4.25 | 82.59 |  | 95.57 | 29.41 | 18.68 | 226.25 | 961.5625
8 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，白色乳胶漆装饰面 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 126.034 | 27.32 |  | 16.48 | 8.45 | 4.7 | 56.95 | 7177.6363
9 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，白色乳胶漆装饰面 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 131.2 | 32.93 |  | 18.54 | 11.56 | 5.67 | 68.7 | 9013.44
10 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2， 3、防火门内侧应设置500mm高的可以拆卸金属防鼠板（具体做法详见07J912-1第37页） 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 9.63 | 37.85 |  | 457.75 | 10.32 | 45.53 | 551.45 | 5310.4635
11 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟以外，室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 4.192 | 48.44 |  | 19.7 | 10.46 | 7.07 | 85.67 | 359.128
12 | 小计（元） | [9 empty] | 108803.9855
2.2 | 土建部分（住宅区域配电缆沟、支架、室内装修）
1 | 1-1剖面图 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.6mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理（GB8-2、GB4-2） 4.L50*4+L40*4电缆支架(热镀锌)，含m-1预埋件 5.L50*5角钢包边，-50*5接地扁铁沿沟通长，10#槽钢预埋 6.C25混凝土梁250mm*250mm含钢筋 7.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 4.1 | 718.48 | 349.61 | 800.54 | 239.15 | 189.7 | 2297.48 | 9419.668
2 | 2-2剖面图 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3、10#槽钢预埋 4.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 3.96 | 118.69 | 17.33 | 602.53 | 44.61 | 70.48 | 853.64 | 3380.4144
3 | 3-3剖面图 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.6mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理（GB8-2） 4.L50*4+L40*4电缆支架(热镀锌)，含m-1预埋件 5.L50*5角钢包边，-50*5接地扁铁沿沟通长，10#槽钢预埋 6.C25混凝土梁250mm*250mm含钢筋 7.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 7.4 | 625.19 | 262.74 | 704.21 | 208.96 | 162.09 | 1963.19 | 14527.606
4 | 4-4剖面图 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.6mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理（GB4-2） 4.L50*5角钢包边，10#槽钢预埋 5.C25混凝土梁250mm*250mm含钢筋 6.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 7.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 0.8 | 89.05 | 23.78 | 233.53 | 31.68 | 34.02 | 412.06 | 329.648
5 | 800*800 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.6mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理（GB8-2、GB4-2） 4.L50*4+L40*4电缆支架(热镀锌)，含m-1预埋件 5.L50*5角钢包边，-50*5接地扁铁沿沟通长，10#槽钢预埋 6.C25混凝土梁250mm*250mm含钢筋 7.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 5.206 | 607.89 | 262.74 | 531.6 | 200.2 | 144.21 | 1746.64 | 9093.0078
6 | 混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.100厚C25混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光。 4、含入口台阶 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 8.402 | 185.47 |  | 601.86 | 76.05 | 77.71 | 941.09 | 7907.0382
7 | 台阶 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶3 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 3.51 | 82.33 |  | 95.23 | 29.32 | 18.62 | 225.5 | 791.505
8 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，白色乳胶漆装饰面 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 127.7298 | 27.32 |  | 16.48 | 8.45 | 4.7 | 56.95 | 7274.2121
9 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，白色乳胶漆装饰面 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 137.8 | 32.93 |  | 18.54 | 11.56 | 5.67 | 68.7 | 9466.86
10 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2， 3、防火门内侧应设置500mm高的可以拆卸金属防鼠板（具体做法详见07J912-1第37页） 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 9.63 | 37.85 |  | 457.75 | 10.32 | 45.53 | 551.45 | 5310.4635
11 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟以外，室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 5.8814 | 48.44 |  | 19.7 | 10.46 | 7.07 | 85.67 | 503.8595
12 | 小计（元） | [8 empty] | 0 | 68004.2826
2.3 | 土建部分（公共设施专用配电缆沟、支架、室内装修） | [8 empty] | 0 | 0
1 | 1-1剖面图 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.6mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理（GB8-2、GB4-2） 4.L50*4+L40*4电缆支架(热镀锌)，含m-1预埋件 5.L50*5角钢包边，-50*5接地扁铁沿沟通长，10#槽钢预埋 6.C25混凝土梁250mm*250mm含钢筋 7.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 8.1 | 718.48 | 349.61 | 800.54 | 239.15 | 189.7 | 2297.48 | 18609.588
2 | 2-2剖面图 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3、10#槽钢预埋 4.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 2.64 | 118.69 | 17.33 | 602.53 | 44.61 | 70.48 | 853.64 | 2253.6096
3 | 3-3剖面图 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.6mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理（GB8-2） 4.L50*4+L40*4电缆支架(热镀锌)，含m-1预埋件 5.L50*5角钢包边，-50*5接地扁铁沿沟通长，10#槽钢预埋 6.C25混凝土梁250mm*250mm含钢筋 7.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 12.4 | 625.19 | 262.74 | 704.21 | 208.96 | 162.09 | 1963.19 | 24343.556
4 | 4-4剖面图 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.6mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理（GB4-2） 4.L50*5角钢包边，10#槽钢预埋 5.C25混凝土梁250mm*250mm含钢筋 6.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 7.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 0.8 | 89.05 | 23.78 | 233.53 | 31.68 | 34.02 | 412.06 | 329.648
5 | 800*800 电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.6mm厚花纹钢板盖板，拉防腐处理（GB8-2、GB4-2） 4.L50*4+L40*4电缆支架(热镀锌)，含m-1预埋件 5.L50*5角钢包边，-50*5接地扁铁沿沟通长，10#槽钢预埋 6.C25混凝土梁250mm*250mm含钢筋 7.电缆沟内壁1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂） 8.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 12.94 | 607.89 | 262.74 | 531.6 | 200.2 | 144.21 | 1746.64 | 22601.5216
6 | 混凝土楼地面 | 1.具体做法详见图纸 2.100厚C25混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光。 4、含入口台阶 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 9.298 | 185.47 |  | 601.86 | 76.05 | 77.71 | 941.09 | 8750.2548
7 | 台阶 | 1.具体做法详见图纸 2.台阶做法见12YJ1图集台阶3 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 3.51 | 82.33 |  | 95.23 | 29.32 | 18.62 | 225.5 | 791.505
8 | 墙面一般抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.内墙面一般抹灰20mm厚，白色乳胶漆装饰面 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 175.518 | 27.32 |  | 16.48 | 8.45 | 4.7 | 56.95 | 9995.7501
9 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸 2.天棚面打磨两遍，白色乳胶漆装饰面 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 167.72 | 32.93 |  | 18.54 | 11.56 | 5.67 | 68.7 | 11522.364
10 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.钢质防火门详见12YJ4-2， 3、防火门内侧应设置500mm高的可以拆卸金属防鼠板（具体做法详见07J912-1第37页） 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 9.63 | 37.85 |  | 457.75 | 10.32 | 45.53 | 551.45 | 5310.4635
11 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟以外，室内回填土 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 6.5086 | 48.44 |  | 19.7 | 10.46 | 7.07 | 85.67 | 557.5918
12 | 小计（元） | [8 empty] | 0 | 105065.8524
三 | 其他 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 正式电协调费 | 1、负责协调正式电电源接入点及办理相关手续（取得供电答复单） | 项 | 1 |  |  | 40000 |  | 3600 | 43600 | 43600
2 | 临电协调费 | 1.协调增设一路临时电源接入及办理相关手续 | 项 | 1 |  |  | 40000 |  | 3600 | 43600 | 43600
3 | 监理费 | 1.监理费 | 项 | 1 |  |  | 40000 |  | 3600 | 43600 | 43600
4 | 资产评估费 | 1.资产评估费 | 项 | 1 |  |  | 20000 |  | 1800 | 21800 | 21800
5 | 小计（元） | [9 empty] | 152600
四 | 合计（元） | [9 empty] | 8071723.4399
五 | 最终价格（元） | [9 empty] | 8071723

## 配电柜报价明细
报价清单明细
成套设备报价(明细)
项目单位：
项目名称：栾川中浩德·山水文苑S1地块供配电报价-ASTDQ
联系人： |  | 联系电话： |  |  | 金额单位：人民币元
住宅中心配
1-1 | 柜号：1AH1 | 型号： | KYN28A-12 |  | 进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/1250-31.5 210mm 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.5/10P20 500/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 电压互感器 | JDZ-10 10/0.1/0.22 500VA | 台 | 2 | 济源新丰
4 | 高压熔断器 | XRNP-10-0.5 | 组 | 1 | 浙江宇熔
5 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
6 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
7 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
8 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
9 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
10 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 8
11 | 辅料 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 人工 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-2 | 柜号：1AH2 | 型号： | KYN28A-12 |  | TV柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 电压互感器 | JSZGF-10 0.2/0.5/3P级 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 KV | 组 | 1 | 济源新丰
2 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
3 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
4 | 电力仪表 | 42L6-V | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 高压熔断器 | XRNP-12-0.5A | 组 | 1 | 浙江宇熔
6 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
7 | 一次消谐器 | LXQ-10 |  | 1
8 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 8
9 | 辅料 |  |  | 1
10 | 柜体 |  |  | 1
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 小计
13 | 综合费
14 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-3 | 柜号：1AH3 | 型号： | KYN28A-12 |  | 馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
5 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
6 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
8 | 零序电流互感器 | LXK-φ120 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 3
10 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 7
11 | 铜排 | TMY 40*6 | 米 | 1
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1.5
13 | 辅料 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-4 | 柜号：1AH4 | 型号： | KYN28A-12 |  | 馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
5 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
6 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
8 | 零序电流互感器 | LXK-φ120 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 3
10 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 7
11 | 铜排 | TMY 40*6 | 米 | 1
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1.5
13 | 辅料 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-5 | 柜号：1AH5 | 型号： | KYN28A-12 |  | 馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
5 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
6 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
8 | 零序电流互感器 | LXK-φ120 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 3
10 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 7
11 | 铜排 | TMY 40*6 | 米 | 1
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1.5
13 | 辅料 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-6 | 柜号：1AH6 | 型号： | KYN28A-12 |  | 馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
5 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
6 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
8 | 零序电流互感器 | LXK-φ120 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 3
10 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 7
11 | 铜排 | TMY 40*6 | 米 | 1
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1.5
13 | 辅料 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-7 | 柜号：1AH7 | 型号： | KYN28A-12 |  | 馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
5 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
6 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
8 | 零序电流互感器 | LXK-φ120 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 3
10 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 7
11 | 铜排 | TMY 40*6 | 米 | 1
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1.5
13 | 辅料 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-8 | 柜号：1AH8 | 型号： | KYN28A-12 |  | 馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
5 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
6 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
8 | 零序电流互感器 | LXK-φ120 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 3
10 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 7
11 | 铜排 | TMY 40*6 | 米 | 1
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1.5
13 | 辅料 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-9 | 柜号：1AH9 | 型号： | KYN28A-12 |  | 馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
5 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
6 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
8 | 零序电流互感器 | LXK-φ120 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 3
10 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 7
11 | 铜排 | TMY 40*6 | 米 | 1
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1.5
13 | 辅料 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-10 | 柜号：ZLP | 型号： | 40AH |  | 直流屏
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 直流屏 | 40AH | 台 | 1
2 | 小计
3 | 综合费
4 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-11 | 柜号：1AL1 | 型号： | GCS |  | 低压进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | NA1-2000X-1600M/3P 电动抽屉式 AC220/230V 带欠压 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100Ⅰ 1500/5A 0.5级 | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 100型 1200/5A 0.2S级 | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 电流表 | 6L2-A 1500/5A | 只 | 3 | 正泰电器
5 | 电压表 | 6L2-V 450V | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 万能转换开关 | LW5-16D0724/3节 | 台 | 1 | 正泰电器
7 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P D63 | 只 | 1 | 正泰电器
8 | 电涌保护器 | NU210-40 40/440 4P | 只 | 1 | 正泰电器
9 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D25 | 只 | 1 | 正泰电器
10 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 2 | 正泰电器
11 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 1 | 正泰电器
12 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 150/5A 0.5级 | 只 | 9 | 正泰电器
13 | 电流表 | 99T666-A 150/5A | 只 | 3 | 正泰电器
14 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 9
15 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 1
16 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 1
17 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 4
18 | 人工 |  |  | 1
19 | 柜体 |  |  | 1
20 | 辅材 |  |  | 1
21 | 小计
22 | 综合费
23 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-12 | 柜号：1AL2 | 型号： | GCS |  | 低压电容柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 隔离开关熔断器组 | QSA-630A+RT36-3(NT3) 630A 3个 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 50Ⅰ 600/5A 0.5级 | 只 | 3 | 正泰电器
3 | 电流表 | 6L2-A 600/5A | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 台 | 3 | 正泰电器
5 | 功率补偿器 | JKF8-12 | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 熔断器体 | RT36-00(NT00) 80A (R) | 只 | 24 | 正泰电器
7 | 熔断器底座 | RT36-00-160A（R） | 只 | 24 | 正泰电器
8 | 交流接触器 | CJ19-6321 380V | 只 | 8 | 正泰电器
9 | 电抗器 | CKSG-2.1/0.48-7 | 只 | 8 | 正泰电器
10 | 低压并联电容器 | BZMJ 0.48-30-3 | 只 | 8 | 正泰电器
11 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 2.4
12 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 0.8
13 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.8
14 | 铜排 | TMY 50*5 | 米 | 6
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 柜体 |  |  | 1
17 | 辅材 |  |  | 1
18 | 小计
19 | 综合费
20 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-13 | 柜号：1AL3 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-250H/4300B 250A A | 只 | 9 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 27 | 正泰电器
3 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 9 | 正泰电器
4 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 2.4
5 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
6 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 2
7 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 0.6
8 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
9 | 铜排 | TMY 40*5 | 米 | 6
10 | 人工 |  |  | 1
11 | 柜体 |  |  | 1
12 | 辅材 |  |  | 1
13 | 小计
14 | 综合费
15 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-14 | 柜号：1AL4 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-400S/4300A 400A B | 只 | 6 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 50Ⅰ 600/5A 0.5级 | 只 | 18 | 正泰电器
3 | 电流表 | 99T666-A 600/5A | 只 | 6 | 正泰电器
4 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 2.4
5 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
6 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 2
7 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 0.6
8 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
9 | 铜排 | TMY 40*5 | 米 | 6
10 | 人工 |  |  | 1
11 | 柜体 |  |  | 1
12 | 辅材 |  |  | 1
13 | 小计
14 | 综合费
15 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-15 | 柜号：1AL5 | 型号： | GCS |  | 低压联络柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | NA1-2000X-1600M/3P 电动抽屉式 AC220/230V 带欠压 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100Ⅰ 1500/5A 0.5级 | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 电流表 | 6L2-A 1500/5A | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 电压表 | 6L2-V 450V | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 万能转换开关 | LW5-16D0724/3节 | 台 | 1 | 正泰电器
6 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 9
7 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 1
8 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 1
9 | 人工 |  |  | 1
10 | 柜体 |  |  | 1
11 | 辅材 |  |  | 1
12 | 小计
13 | 综合费
14 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-16 | 柜号：2AL1 | 型号： | GCS |  | 低压进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | NA1-2000X-1600M/3P 电动抽屉式 AC220/230V 带欠压 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100Ⅰ 1500/5A 0.5级 | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 100型 1200/5A 0.2S级 | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 电流表 | 6L2-A 1500/5A | 只 | 3 | 正泰电器
5 | 电压表 | 6L2-V 450V | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 万能转换开关 | LW5-16D0724/3节 | 台 | 1 | 正泰电器
7 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P D63 | 只 | 1 | 正泰电器
8 | 电涌保护器 | NU210-40 40/440 4P | 只 | 1 | 正泰电器
9 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D25 | 只 | 1 | 正泰电器
10 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 2 | 正泰电器
11 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 1 | 正泰电器
12 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 150/5A 0.5级 | 只 | 9 | 正泰电器
13 | 电流表 | 99T666-A 150/5A | 只 | 3 | 正泰电器
14 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 9
15 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 1
16 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 1
17 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 4
18 | 人工 |  |  | 1
19 | 柜体 |  |  | 1
20 | 辅材 |  |  | 1
21 | 小计
22 | 综合费
23 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-17 | 柜号：2AL2 | 型号： | GCS |  | 低压电容柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 隔离开关熔断器组 | QSA-630A+RT36-3(NT3) 630A 3个 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 50Ⅰ 600/5A 0.5级 | 只 | 3 | 正泰电器
3 | 电流表 | 6L2-A 600/5A | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 台 | 3 | 正泰电器
5 | 功率补偿器 | JKF8-12 | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 熔断器体 | RT36-00(NT00) 80A (R) | 只 | 24 | 正泰电器
7 | 熔断器底座 | RT36-00-160A（R） | 只 | 24 | 正泰电器
8 | 交流接触器 | CJ19-6321 380V | 只 | 8 | 正泰电器
9 | 电抗器 | CKSG-2.1/0.48-7 | 只 | 8 | 正泰电器
10 | 低压并联电容器 | BZMJ 0.48-30-3 | 只 | 8 | 正泰电器
11 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 2.4
12 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 0.8
13 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.8
14 | 铜排 | TMY 50*5 | 米 | 6
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 柜体 |  |  | 1
17 | 辅材 |  |  | 1
18 | 小计
19 | 综合费
20 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-18 | 柜号：2AL3 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-400S/4300A 400A B | 只 | 2 | 正泰电器
2 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-250H/4300B 250A A | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-630S/4300A 630A B | 只 | 1 | 正泰电器
4 | 电流互感器 | BH-0.66 50Ⅰ 600/5A 0.5级 | 只 | 21 | 正泰电器
5 | 电流表 | 99T666-A 600/5A | 只 | 7 | 正泰电器
6 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 2.4
7 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
8 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 2
9 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 0.6
10 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
11 | 铜排 | TMY 40*5 | 米 | 6
12 | 人工 |  |  | 1
13 | 柜体 |  |  | 1
14 | 辅材 |  |  | 1
15 | 小计
16 | 综合费
17 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-19 | 柜号：3AL1 | 型号： | GCS |  | 低压进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | NA1-2000X-1600M/3P 电动抽屉式 AC220/230V 带欠压 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100Ⅰ 1500/5A 0.5级 | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 100型 1200/5A 0.2S级 | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 电流表 | 6L2-A 1500/5A | 只 | 3 | 正泰电器
5 | 电压表 | 6L2-V 450V | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 万能转换开关 | LW5-16D0724/3节 | 台 | 1 | 正泰电器
7 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P D63 | 只 | 1 | 正泰电器
8 | 电涌保护器 | NU210-40 40/440 4P | 只 | 1 | 正泰电器
9 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D25 | 只 | 1 | 正泰电器
10 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 9
11 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 1
12 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 1
13 | 人工 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 辅材 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-20 | 柜号：3AL2 | 型号： | GCS |  | 低压电容柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 隔离开关熔断器组 | QSA-630A+RT36-3(NT3) 630A 3个 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 50Ⅰ 600/5A 0.5级 | 只 | 3 | 正泰电器
3 | 电流表 | 6L2-A 600/5A | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 台 | 3 | 正泰电器
5 | 功率补偿器 | JKF8-12 | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 熔断器体 | RT36-00(NT00) 80A (R) | 只 | 24 | 正泰电器
7 | 熔断器底座 | RT36-00-160A（R） | 只 | 24 | 正泰电器
8 | 交流接触器 | CJ19-6321 380V | 只 | 8 | 正泰电器
9 | 电抗器 | CKSG-2.1/0.48-7 | 只 | 8 | 正泰电器
10 | 低压并联电容器 | BZMJ 0.48-30-3 | 只 | 8 | 正泰电器
11 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 2.4
12 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 0.8
13 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.8
14 | 铜排 | TMY 50*5 | 米 | 6
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 柜体 |  |  | 1
17 | 辅材 |  |  | 1
18 | 小计
19 | 综合费
20 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-21 | 柜号：3AL3 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-400S/4300A 400A B | 只 | 2 | 正泰电器
2 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-250H/4300B 250A A | 只 | 6 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | BH-0.66 50Ⅰ 600/5A 0.5级 | 只 | 24 | 正泰电器
4 | 电流表 | 99T666-A 600/5A | 只 | 8 | 正泰电器
5 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 2.4
6 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
7 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 2
8 | 铜排 | TMY 100*8 | 米 | 0.6
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
10 | 铜排 | TMY 40*5 | 米 | 6
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 辅材 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
1-22 | 柜号：AT1/AT2/AT3 | 型号： | SCB13-800KVA |  | 变压器
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 变压器 | SCB13-800KVA | 台 | 1 | 埃思特
2 | 小计
3 | 综合费
4 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 3
1-23 | 柜号：GBWK | 型号： |  |  | 干变外壳
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 干变外壳 |  | 只 | 1
2 | 小计
3 | 综合费
4 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 3
1-24 | 柜号：LJMP | 型号： | CXK/1600A/4 |  | 进线柜到变压器连接母排
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 铜排 | TMY 4*100*8 | 米 | 3
2 | 软连接 |  | 套 | 1
3 | 辅料 |  |  | 1
4 | 人工 |  |  | 1
5 | 小计
6 | 综合费
7 | 单台合计
| 总计 |  | 套 | 3
住宅区域配
2-1 | 柜号：2AH1 | 型号： | KYN28A-12 |  | 进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600-1200/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 电压互感器 | JDZ-10 10/0.1/0.22 500VA | 台 | 2 | 济源新丰
4 | 高压熔断器 | XRNP-10-0.5 | 组 | 1 | 浙江宇熔
5 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
6 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
7 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
8 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
9 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
10 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 8
11 | 辅料 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 人工 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-2 | 柜号：2AH2 | 型号： | KYN28A-12 |  | TV柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 电压互感器 | JSZGF-10 0.2/0.5/3P级 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 KV | 组 | 1 | 济源新丰
2 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
3 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
4 | 电力仪表 | 42L6-V | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 高压熔断器 | XRNP-12-0.5A | 组 | 1 | 浙江宇熔
6 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
7 | 一次消谐器 | LXQ-10 |  | 1
8 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 8
9 | 辅料 |  |  | 1
10 | 柜体 |  |  | 1
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 小计
13 | 综合费
14 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-3 | 柜号：2AH3 | 型号： | KYN28A-12 |  | 馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
5 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
6 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
8 | 零序电流互感器 | LXK-φ120 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 3
10 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 7
11 | 铜排 | TMY 40*6 | 米 | 1
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1.5
13 | 辅料 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-4 | 柜号：2AH4 | 型号： | KYN28A-12 |  | 馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
5 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
6 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
8 | 零序电流互感器 | LXK-φ120 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 3
10 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 7
11 | 铜排 | TMY 40*6 | 米 | 1
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1.5
13 | 辅料 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-5 | 柜号：2AH5 | 型号： | KYN28A-12 |  | 馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
5 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
6 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
8 | 零序电流互感器 | LXK-φ120 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 3
10 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 7
11 | 铜排 | TMY 40*6 | 米 | 1
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1.5
13 | 辅料 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-6 | 柜号：ZLP | 型号： | 40AH |  | 直流屏
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 直流屏 | 40AH | 台 | 1
2 | 小计
3 | 综合费
4 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-7 | 柜号：4AL1 | 型号： | GCS |  | 低压进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | NA1-2000X-1250M/3P 电动抽屉式 AC380/400V 带欠压 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100Ⅰ 1500/5A 0.5级 | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 100型 1200/5A 0.2S级 | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 电流表 | 6L2-A 1500/5A | 只 | 3 | 正泰电器
5 | 电压表 | 6L2-V 450V | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 万能转换开关 | LW5-16D0724/3节 | 台 | 1 | 正泰电器
7 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P D63 | 只 | 1 | 正泰电器
8 | 电涌保护器 | NU210-40 40/440 4P | 只 | 1 | 正泰电器
9 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D25 | 只 | 1 | 正泰电器
10 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 2 | 正泰电器
11 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 1 | 正泰电器
12 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 150/5A 0.5级 | 只 | 9 | 正泰电器
13 | 电流表 | 99T666-A 150/5A | 只 | 3 | 正泰电器
14 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 9
15 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 1
16 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 1
17 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 4
18 | 人工 |  |  | 1
19 | 柜体 |  |  | 1
20 | 辅材 |  |  | 1
21 | 小计
22 | 综合费
23 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-8 | 柜号：4AL2 | 型号： | GCS |  | 低压电容柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 隔离开关熔断器组 | QSA-630A+RT36-3(NT3) 630A 3个 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 50Ⅰ 600/5A 0.5级 | 只 | 3 | 正泰电器
3 | 电流表 | 6L2-A 600/5A | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 台 | 3 | 正泰电器
5 | 功率补偿器 | JKF8-12 | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 熔断器体 | RT36-00(NT00) 80A (R) | 只 | 21 | 正泰电器
7 | 熔断器底座 | RT36-00-160A（R） | 只 | 21 | 正泰电器
8 | 交流接触器 | CJ19-6321 380V | 只 | 7 | 正泰电器
9 | 电抗器 | CKSG-2.1/0.48-7 | 只 | 7 | 正泰电器
10 | 低压并联电容器 | BZMJ 0.48-30-3 | 只 | 7 | 正泰电器
11 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 2.4
12 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.8
13 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 0.8
14 | 铜排 | TMY 50*5 | 米 | 6
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 柜体 |  |  | 1
17 | 辅材 |  |  | 1
18 | 小计
19 | 综合费
20 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-9 | 柜号：4AL3 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-250H/4300B 250A A | 只 | 9 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 27 | 正泰电器
3 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 9 | 正泰电器
4 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 2.4
5 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
6 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 2
7 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
8 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 0.6
9 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
10 | 人工 |  |  | 1
11 | 柜体 |  |  | 1
12 | 辅材 |  |  | 1
13 | 小计
14 | 综合费
15 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-10 | 柜号：4AL4 | 型号： | GCS |  | 低压联络柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | NA1-2000X-1250M/3P 电动抽屉式 AC380/400V 带欠压 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100Ⅰ 1500/5A 0.5级 | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 电流表 | 6L2-A 1500/5A | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 电压表 | 6L2-V 450V | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 万能转换开关 | LW5-16D0724/3节 | 台 | 1 | 正泰电器
6 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 9
7 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 1
8 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 1
9 | 人工 |  |  | 1
10 | 柜体 |  |  | 1
11 | 辅材 |  |  | 1
12 | 小计
13 | 综合费
14 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-11 | 柜号：5AL1 | 型号： | GCS |  | 低压进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | NA1-2000X-1250M/3P 电动抽屉式 AC380/400V 带欠压 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100Ⅰ 1500/5A 0.5级 | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 100型 1200/5A 0.2S级 | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 电流表 | 6L2-A 1500/5A | 只 | 3 | 正泰电器
5 | 电压表 | 6L2-V 450V | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 万能转换开关 | LW5-16D0724/3节 | 台 | 1 | 正泰电器
7 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P D63 | 只 | 1 | 正泰电器
8 | 电涌保护器 | NU210-40 40/440 4P | 只 | 1 | 正泰电器
9 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D25 | 只 | 1 | 正泰电器
10 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 2 | 正泰电器
11 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 1 | 正泰电器
12 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 150/5A 0.5级 | 只 | 9 | 正泰电器
13 | 电流表 | 99T666-A 150/5A | 只 | 3 | 正泰电器
14 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 9
15 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 1
16 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 1
17 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 4
18 | 人工 |  |  | 1
19 | 柜体 |  |  | 1
20 | 辅材 |  |  | 1
21 | 小计
22 | 综合费
23 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-12 | 柜号：5AL2 | 型号： | GCS |  | 低压电容柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 隔离开关熔断器组 | QSA-630A+RT36-3(NT3) 630A 3个 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 50Ⅰ 600/5A 0.5级 | 只 | 3 | 正泰电器
3 | 电流表 | 6L2-A 600/5A | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 台 | 3 | 正泰电器
5 | 功率补偿器 | JKF8-12 | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 熔断器体 | RT36-00(NT00) 80A (R) | 只 | 21 | 正泰电器
7 | 熔断器底座 | RT36-00-160A（R） | 只 | 21 | 正泰电器
8 | 交流接触器 | CJ19-6321 380V | 只 | 7 | 正泰电器
9 | 电抗器 | CKSG-2.1/0.48-7 | 只 | 7 | 正泰电器
10 | 低压并联电容器 | BZMJ 0.48-30-3 | 只 | 7 | 正泰电器
11 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 2.4
12 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.8
13 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 0.8
14 | 铜排 | TMY 50*5 | 米 | 6
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 柜体 |  |  | 1
17 | 辅材 |  |  | 1
18 | 小计
19 | 综合费
20 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-13 | 柜号：5AL3 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-250H/4300B 250A A | 只 | 4 | 正泰电器
2 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-400S/4300A 400A B | 只 | 3 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 21 | 正泰电器
4 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 7 | 正泰电器
5 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 2.4
6 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
7 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 2
8 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
9 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 0.6
10 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 辅材 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-14 | 柜号：6AL1 | 型号： | GCS |  | 低压进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | NA1-2000X-1250M/3P 电动抽屉式 AC380/400V 带欠压 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100Ⅰ 1500/5A 0.5级 | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 100型 1200/5A 0.2S级 | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 电流表 | 6L2-A 1500/5A | 只 | 3 | 正泰电器
5 | 电压表 | 6L2-V 450V | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 万能转换开关 | LW5-16D0724/3节 | 台 | 1 | 正泰电器
7 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P D63 | 只 | 1 | 正泰电器
8 | 电涌保护器 | NU210-40 40/440 4P | 只 | 1 | 正泰电器
9 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D25 | 只 | 1 | 正泰电器
10 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 2 | 正泰电器
11 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 1 | 正泰电器
12 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 150/5A 0.5级 | 只 | 9 | 正泰电器
13 | 电流表 | 99T666-A 150/5A | 只 | 3 | 正泰电器
14 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 9
15 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 1
16 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 1
17 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 4
18 | 人工 |  |  | 1
19 | 柜体 |  |  | 1
20 | 辅材 |  |  | 1
21 | 小计
22 | 综合费
23 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-15 | 柜号：6AL2 | 型号： | GCS |  | 低压电容柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 隔离开关熔断器组 | QSA-630A+RT36-3(NT3) 630A 3个 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 50Ⅰ 600/5A 0.5级 | 只 | 3 | 正泰电器
3 | 电流表 | 6L2-A 600/5A | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 台 | 3 | 正泰电器
5 | 功率补偿器 | JKF8-12 | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 熔断器体 | RT36-00(NT00) 80A (R) | 只 | 21 | 正泰电器
7 | 熔断器底座 | RT36-00-160A（R） | 只 | 21 | 正泰电器
8 | 交流接触器 | CJ19-6321 380V | 只 | 7 | 正泰电器
9 | 电抗器 | CKSG-2.1/0.48-7 | 只 | 7 | 正泰电器
10 | 低压并联电容器 | BZMJ 0.48-30-3 | 只 | 7 | 正泰电器
11 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 2.4
12 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.8
13 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 0.8
14 | 铜排 | TMY 50*5 | 米 | 6
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 柜体 |  |  | 1
17 | 辅材 |  |  | 1
18 | 小计
19 | 综合费
20 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-16 | 柜号：6AL3 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-250H/4300B 250A A | 只 | 3 | 正泰电器
2 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-400S/4300A 400A B | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 21 | 正泰电器
4 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 7 | 正泰电器
5 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 2.4
6 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
7 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 2
8 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
9 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 0.6
10 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 辅材 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
2-17 | 柜号：AT4/AT5/AT6 | 型号： | SCB13-630KVA |  | 变压器
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 变压器 | SCB13-630KVA | 台 | 1 | 埃思特
2 | 小计
3 | 综合费
4 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 3
2-18 | 柜号：GBWK | 型号： |  |  | 干变外壳
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 干变外壳 |  | 只 | 1
2 | 小计
3 | 综合费
4 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 3
2-19 | 柜号：LJMP | 型号： | CXK/1250A/4 |  | 进线柜到变压器连接母排
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 铜排 | TMY 4*80*8 | 米 | 3
2 | 软连接 |  | 套 | 1
3 | 辅料 |  |  | 1
4 | 人工 |  |  | 1
5 | 小计
6 | 综合费
7 | 单台合计
| 总计 |  | 套 | 3
公用配
3-1 | 柜号：GH1 | 型号： | KYN28A-12 |  | 进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600-1200/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 电压互感器 | JDZ-10 10/0.1/0.22 500VA | 台 | 2 | 济源新丰
4 | 高压熔断器 | XRNP-10-0.5 | 组 | 1 | 浙江宇熔
5 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
6 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
7 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
8 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
9 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
10 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 8
11 | 辅料 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 人工 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-2 | 柜号：GH2 | 型号： | KYN28A-12 |  | 计量柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2S 300/5A | 台 | 2 | 济源新丰
2 | 电压互感器 | JDZ-10 10/0.1 0.2 | 台 | 2 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 电力仪表 | 42L6-V | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 高压熔断器 | XRNP-12-0.5A | 组 | 1 | 浙江宇熔
6 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
7 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 8
8 | 辅料 |  |  | 1
9 | 柜体 |  |  | 1
10 | 人工 |  |  | 1
11 | 小计
12 | 综合费
13 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-3 | 柜号：GH3 | 型号： | KYN28A-12 |  | TV柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 电压互感器 | JSZGF-10 0.2/0.5/3P级 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 KV | 组 | 1 | 济源新丰
2 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
3 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
4 | 电力仪表 | 42L6-V | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 高压熔断器 | XRNP-12-0.5A | 组 | 1 | 浙江宇熔
6 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
7 | 一次消谐器 | LXQ-10 |  | 1
8 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 8
9 | 辅料 |  |  | 1
10 | 柜体 |  |  | 1
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 小计
13 | 综合费
14 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-4 | 柜号：GH4 | 型号： | KYN28A-12 |  | 馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
5 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
6 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
8 | 零序电流互感器 | LXK-φ120 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 3
10 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 7
11 | 铜排 | TMY 40*6 | 米 | 1
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1.5
13 | 辅料 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-5 | 柜号：GH5 | 型号： | KYN28A-12 |  | 分段柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
5 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
6 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
8 | 零序电流互感器 | LXK-φ120 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 8
10 | 辅料 |  |  | 1
11 | 柜体 |  |  | 1
12 | 人工 |  |  | 1
13 | 小计
14 | 综合费
15 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-6 | 柜号：GH6 | 型号： | KYN28A-12 |  | 隔离柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 隔离手车 | 630 | 只 | 1 | 郑州北开
2 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
3 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
4 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
5 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
6 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
7 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 7
8 | 辅料 |  |  | 1
9 | 柜体 |  |  | 1
10 | 人工 |  |  | 1
11 | 小计
12 | 综合费
13 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-7 | 柜号：GH7 | 型号： | KYN28A-12 |  | 馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
5 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
6 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
8 | 零序电流互感器 | LXK-φ120 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 3
10 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 7
11 | 铜排 | TMY 40*6 | 米 | 1
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1.5
13 | 辅料 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-8 | 柜号：GH8 | 型号： | KYN28A-12 |  | TV柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 电压互感器 | JSZGF-10 0.2/0.5/3P级 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 KV | 组 | 1 | 济源新丰
2 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
3 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
4 | 电力仪表 | 42L6-V | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 高压熔断器 | XRNP-12-0.5A | 组 | 1 | 浙江宇熔
6 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
7 | 一次消谐器 | LXQ-10 |  | 1
8 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 8
9 | 辅料 |  |  | 1
10 | 柜体 |  |  | 1
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 小计
13 | 综合费
14 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-9 | 柜号：GH9 | 型号： | KYN28A-12 |  | 计量柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2S 300/5A | 台 | 2 | 济源新丰
2 | 电压互感器 | JDZ-10 10/0.1 0.2 | 台 | 2 | 济源新丰
3 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
4 | 电力仪表 | 42L6-V | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 高压熔断器 | XRNP-12-0.5A | 组 | 1 | 浙江宇熔
6 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
7 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 8
8 | 辅料 |  |  | 1
9 | 柜体 |  |  | 1
10 | 人工 |  |  | 1
11 | 小计
12 | 综合费
13 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-10 | 柜号：GH10 | 型号： | KYN28A-12 |  | 进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-25 AC/DC220V 手车式,固封式 | 台 | 1 | 郑州北开
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 0.2/0.5/5P20 600-1200/5 | 台 | 3 | 济源新丰
3 | 电压互感器 | JDZ-10 10/0.1/0.22 500VA | 台 | 2 | 济源新丰
4 | 高压熔断器 | XRNP-10-0.5 | 组 | 1 | 浙江宇熔
5 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 | 组 | 1 | 浙江中顺
6 | 智能操控 | WLDZ-100B DC220V | 台 | 1 | 万立达
7 | 微机保护 | PMF-702B | 台 | 1 | 许昌智能
8 | 电力仪表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰电器
9 | 故障指示仪 | EKL-4 | 台 | 1 | 福一开关
10 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 8
11 | 辅料 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 人工 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-11 | 柜号：ZLP | 型号： | 40AH |  | 直流屏
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 直流屏 | 40AH | 台 | 1
2 | 小计
3 | 综合费
4 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-12 | 柜号：1GL1 | 型号： | GCS |  | 低压进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | NA1-2000X-2000M/3P 电动抽屉式 AC380/400V 带欠压 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 120Ⅰ 2000/5A 0.5级 | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 电流表 | 6L2-A 2000/5A | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 电压表 | 6L2-V 450V | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 万能转换开关 | LW5-16D0724/3节 | 台 | 1 | 正泰电器
6 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P D63 | 只 | 1 | 正泰电器
7 | 电涌保护器 | NU210-40 40/440 4P | 只 | 1 | 正泰电器
8 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D25 | 只 | 1 | 正泰电器
9 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 3 | 正泰电器
10 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 150/5A 0.5级 | 只 | 9 | 正泰电器
11 | 电流表 | 99T666-A 75/5A | 只 | 3 | 正泰电器
12 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 9
13 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 1
14 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 柜体 |  |  | 1
17 | 辅材 |  |  | 1
18 | 小计
19 | 综合费
20 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-13 | 柜号：1GL2 | 型号： | GCS |  | 低压联络柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | NA1-2000X-2000M/3P 电动抽屉式 AC380/400V 带欠压 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 120Ⅰ 2000/5A 0.5级 | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 电流表 | 6L2-A 2000/5A | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 电压表 | 6L2-V 450V | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 万能转换开关 | LW5-16D0724/3节 | 台 | 1 | 正泰电器
6 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P D63 | 只 | 1 | 正泰电器
7 | 电涌保护器 | NU210-40 40/440 4P | 只 | 1 | 正泰电器
8 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 9
9 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 1
10 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 1
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 辅材 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-14 | 柜号：1GL3 | 型号： | GCS |  | 低压电容柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 隔离开关熔断器组 | QSA-630A+RT36-3(NT3) 630A 3个 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 50Ⅰ 600/5A 0.5级 | 只 | 3 | 正泰电器
3 | 电流表 | 6L2-A 600/5A | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 台 | 3 | 正泰电器
5 | 功率补偿器 | JKF8-12 | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 熔断器体 | RT36-00(NT00) 80A (R) | 只 | 30 | 正泰电器
7 | 熔断器底座 | RT36-00-160A（R） | 只 | 30 | 正泰电器
8 | 交流接触器 | CJ19-6321 380V | 只 | 10 | 正泰电器
9 | 电抗器 | CKSG-2.1/0.48-7 | 只 | 10 | 正泰电器
10 | 低压并联电容器 | BZMJ 0.48-30-3 | 只 | 10 | 正泰电器
11 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
12 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.8
13 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.8
14 | 铜排 | TMY 50*5 | 米 | 6
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 柜体 |  |  | 1
17 | 辅材 |  |  | 1
18 | 小计
19 | 综合费
20 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-15 | 柜号：1GL4 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 4 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 7 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 33 | 正泰电器
4 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 11 | 正泰电器
5 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
6 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
7 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
8 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
10 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 辅材 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-16 | 柜号：1GL5 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 4 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 7 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 33 | 正泰电器
4 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 11 | 正泰电器
5 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
6 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
7 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
8 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
10 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 辅材 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-17 | 柜号：1GL6 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 2 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 6 | 正泰电器
3 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3300 250A | 只 | 2 | 正泰电器
4 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 30 | 正泰电器
5 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 10 | 正泰电器
6 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
7 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
8 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
9 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
10 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
11 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
12 | 人工 |  |  | 1
13 | 柜体 |  |  | 1
14 | 辅材 |  |  | 1
15 | 小计
16 | 综合费
17 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-18 | 柜号：1GL7 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 2 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3300 250A | 只 | 1 | 正泰电器
4 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3300 400A | 只 | 2 | 正泰电器
5 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 27 | 正泰电器
6 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 9 | 正泰电器
7 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
8 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
9 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
10 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
11 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
13 | 人工 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 辅材 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-19 | 柜号：1GL8 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 4 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 7 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 33 | 正泰电器
4 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 11 | 正泰电器
5 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
6 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
7 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
8 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
10 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 辅材 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-20 | 柜号：1GL9 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 2 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3300 400A | 只 | 2 | 正泰电器
4 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3300 250A | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 27 | 正泰电器
6 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 9 | 正泰电器
7 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
8 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
9 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
10 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
11 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
13 | 人工 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 辅材 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-21 | 柜号：1GL10 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3300 250A | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3300 400A | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 2 | 正泰电器
4 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 24 | 正泰电器
6 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 8 | 正泰电器
7 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
8 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
9 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
10 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
11 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
13 | 人工 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 辅材 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-22 | 柜号：2GL1 | 型号： | GCS |  | 低压进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | NA1-2000X-2000M/3P 电动抽屉式 AC380/400V 带欠压 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 120Ⅰ 2000/5A 0.5级 | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 电流表 | 6L2-A 2000/5A | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 电压表 | 6L2-V 450V | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 万能转换开关 | LW5-16D0724/3节 | 台 | 1 | 正泰电器
6 | 交流微型断路器 | NXB-63 4P D63 | 只 | 1 | 正泰电器
7 | 电涌保护器 | NU210-40 40/440 4P | 只 | 1 | 正泰电器
8 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D25 | 只 | 1 | 正泰电器
9 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 3 | 正泰电器
10 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 150/5A 0.5级 | 只 | 9 | 正泰电器
11 | 电流表 | 99T666-A 75/5A | 只 | 3 | 正泰电器
12 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 9
13 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 1
14 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 1
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 柜体 |  |  | 1
17 | 辅材 |  |  | 1
18 | 小计
19 | 综合费
20 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-23 | 柜号：2GL2 | 型号： | GCS |  | 低压电容柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 隔离开关熔断器组 | QSA-630A+RT36-3(NT3) 630A 3个 | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 50Ⅰ 600/5A 0.5级 | 只 | 3 | 正泰电器
3 | 电流表 | 6L2-A 600/5A | 只 | 3 | 正泰电器
4 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 台 | 3 | 正泰电器
5 | 功率补偿器 | JKF8-12 | 只 | 1 | 正泰电器
6 | 熔断器体 | RT36-00(NT00) 80A (R) | 只 | 30 | 正泰电器
7 | 熔断器底座 | RT36-00-160A（R） | 只 | 30 | 正泰电器
8 | 交流接触器 | CJ19-6321 380V | 只 | 10 | 正泰电器
9 | 电抗器 | CKSG-2.1/0.48-7 | 只 | 10 | 正泰电器
10 | 低压并联电容器 | BZMJ 0.48-30-3 | 只 | 10 | 正泰电器
11 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
12 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.8
13 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.8
14 | 铜排 | TMY 50*5 | 米 | 6
15 | 人工 |  |  | 1
16 | 柜体 |  |  | 1
17 | 辅材 |  |  | 1
18 | 小计
19 | 综合费
20 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-24 | 柜号：2GL3 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 2 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 1 | 正泰电器
3 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3300 400A | 只 | 4 | 正泰电器
4 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3300 250A | 只 | 1 | 正泰电器
5 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 24 | 正泰电器
6 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 8 | 正泰电器
7 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
8 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
9 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
10 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
11 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
13 | 人工 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 辅材 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-25 | 柜号：2GL4 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 2 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3300 250A | 只 | 1 | 正泰电器
4 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3300 400A | 只 | 2 | 正泰电器
5 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 27 | 正泰电器
6 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 9 | 正泰电器
7 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
8 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
9 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
10 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
11 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
13 | 人工 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 辅材 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-26 | 柜号：2GL5 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 4 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 7 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 33 | 正泰电器
4 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 11 | 正泰电器
5 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
6 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
7 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
8 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
10 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 辅材 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-27 | 柜号：2GL6 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 2 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 4 | 正泰电器
3 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3300 250A | 只 | 1 | 正泰电器
4 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3300 400A | 只 | 2 | 正泰电器
5 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 27 | 正泰电器
6 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 9 | 正泰电器
7 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
8 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
9 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
10 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
11 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
12 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
13 | 人工 |  |  | 1
14 | 柜体 |  |  | 1
15 | 辅材 |  |  | 1
16 | 小计
17 | 综合费
18 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-28 | 柜号：2GL7 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 2 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 6 | 正泰电器
3 | 交流塑壳断路器 | NXM-250H/3300 250A | 只 | 2 | 正泰电器
4 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 30 | 正泰电器
5 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 10 | 正泰电器
6 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
7 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
8 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
9 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
10 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
11 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
12 | 人工 |  |  | 1
13 | 柜体 |  |  | 1
14 | 辅材 |  |  | 1
15 | 小计
16 | 综合费
17 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-29 | 柜号：2GL8 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 4 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 7 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 33 | 正泰电器
4 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 11 | 正泰电器
5 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
6 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
7 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
8 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
10 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 辅材 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-30 | 柜号：2GL9 | 型号： | GCS |  | 低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-63H/3300 63A | 只 | 6 | 正泰电器
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-125H/3300 125A | 只 | 6 | 正泰电器
3 | 电流互感器 | BH-0.66 30Ⅰ 250/5A 0.5级 | 只 | 36 | 正泰电器
4 | 电流表 | 99T666-A 250/5A | 只 | 12 | 正泰电器
5 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2.4
6 | 通道连接排 | TMY 60*10 | 米 | 2
7 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 2
8 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
9 | 铜排 | TMY 80*8 | 米 | 0.6
10 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 6
11 | 人工 |  |  | 1
12 | 柜体 |  |  | 1
13 | 辅材 |  |  | 1
14 | 小计
15 | 综合费
16 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 1
3-31 | 柜号：GT1/GT2 | 型号： | SCB13-1000KVA |  | 变压器
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 变压器 | SCB13-1000KVA | 台 | 1 | 埃思特
2 | 小计
3 | 综合费
4 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 2
3-32 | 柜号：GBWK | 型号： |  |  | 干变外壳
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 干变外壳 |  | 只 | 1
2 | 小计
3 | 综合费
4 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 2
3-33 | 柜号：LJMP | 型号： | CXK/2500A/4 |  | 进线柜到变压器连接母排
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 铜排 | TMY 4*120*10 | 米 | 3
2 | 软连接 |  | 套 | 1
3 | 辅料 |  |  | 1
4 | 人工 |  |  | 1
5 | 小计
6 | 综合费
7 | 单台合计
| 总计 |  | 套 | 2
3-34 | 柜号：MXQ | 型号： | CFW-2000A |  | 低压封闭母线槽
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 铜排 | TMY 4*120*10 | 米 | 7
2 | 外壳 |  | 米 | 7
3 | 辅材 |  |  | 1
4 | 人工 |  |  | 1
5 | 小计
6 | 综合费
7 | 单台合计
| 总计 |  | 套 | 1
电表箱
4-1 | 柜号：电表箱 | 型号： | ASTPDX |  | （单相9表）
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-250H/4340B 250A A AC230V | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P C63 | 只 | 2 | 正泰电器
3 | 交流微型断路器 | NXB-63 2P C63 | 只 | 7 | 正泰电器
4 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1
5 | 人工 |  |  | 1
6 | 辅材 |  |  | 1
7 | 柜体 |  |  | 1
8 | 小计
9 | 综合费
10 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 61
4-2 | 柜号：电表箱 | 型号： | ASTPDX |  | （单相6表）
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-250H/4340B 250A A AC230V | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 交流微型断路器 | NXB-63 2P C63 | 只 | 6 | 正泰电器
3 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1
4 | 人工 |  |  | 1
5 | 辅材 |  |  | 1
6 | 柜体 |  |  | 1
7 | 小计
8 | 综合费
9 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 36
4-3 | 柜号：电表箱 | 型号： | ASTPDX |  | （单相12表）
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 塑壳漏电断路器 | NXMLE-250H/4340B 250A A AC230V | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P C63 | 只 | 2 | 正泰电器
3 | 交流微型断路器 | NXB-63 2P C63 | 只 | 10 | 正泰电器
4 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1
5 | 人工 |  |  | 1
6 | 辅材 |  |  | 1
7 | 柜体 |  |  | 1
8 | 小计
9 | 综合费
10 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 6
4-4 | 柜号：ZL | 型号： | ASTPDX |  | 照明配电箱
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 双电源自动转换开关 | NXZHM-63/4A 63A | 只 | 1 | 正泰电器
2 | 交流微型断路器 | NXB-125 4P D125 | 只 | 1 | 正泰电器
3 | 电涌保护器 | NU210-40 40/440 4P | 只 | 1 | 正泰电器
4 | 交流微型断路器 | NXB-63 1P D20 | 只 | 3 | 正泰电器
5 | 交流微型断路器 | NXB-63 1P C16 | 只 | 5 | 正泰电器
6 | 交流微型漏电断路器 | NXBLE-63 4P D25 30mA 6kA | 只 | 2 | 正泰电器
7 | 交流微型漏电断路器 | NXBLE-63 2P C25 30mA 6kA | 只 | 5 | 正泰电器
8 | 铜排 | TMY 30*3 | 米 | 1
9 | 人工 |  |  | 1
10 | 辅材 |  |  | 1
11 | 柜体 |  |  | 1
12 | 小计
13 | 综合费
14 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 3
4-5 | 柜号：FZ | 型号： | ASTPDX |  | 分支箱
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 分支箱 | 一进二出 | 台 | 1
2 | 小计
3 | 综合费
4 | 单台合计
| 总计 |  | 台 | 26