[image: image10.png]




开元壹号66#地块·天逸项目消防工程

施工合同               

      成本代码：3.2.3

      合同编号：KYYH.66-JA-036    

 发 包 人:洛阳浩德鑫置地有限公司

     承 包 人:中胜正达工程建设有限公司

        签订日期：2024年12月30日
开元壹号66#地块·天逸项目消防工程施工合同

发包人：洛阳浩德鑫置地有限公司（以下简称甲方）
统一社会信用代码：914103005542480325 
承包人：中胜正达工程建设有限公司（以下简称乙方）
统一社会信用代码：91410100MA3X72YM23
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目消防工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：开元壹号66#地块·天逸项目消防工程。

2、工程规模：66地块1#主楼及地下二地下车库工程总建筑面积37110.32㎡,其中，地上建筑面积27519.28㎡（地上建筑为1 #楼，共24 层）,地下建筑面积9591.04㎡（地下一、二层主要功能为复式机动车库和相关设备用房）。
3、工程地点：洛阳市洛龙区开元大道与乐天路交叉口。

二、承包范围
1、承包范围：开元壹号66#地块·天逸项目消防工程图纸、设计变更内所有消防系统的全部内容，包含但不限于图纸及变更范围内所有1#号楼及地下车库室内、室外消火栓系统、消防喷淋系统（含末端排水系统、含室外水泵接合器系统）、火灾自动报警及消防联动系统、集中控制型应急照明疏散系统、电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、防排烟系统、灭火器、防火卷帘、气体灭火系统、挡烟垂壁、抗震支架（含消防管道桥架及强弱电桥架的抗震支架）、消防控制室内防静电地板和消防设备、消防水池管道、水泵房内消防设备及管道、消防水箱等设备安装调试、消防系统设备接地、设备（不限于本次招标范围内的设备）消防检测、打洞及洞口封堵、竣工验收、建设工程消防验收意见书办理、竣工资料整理、保修售后服务等全部工作内容。

本工程与其他专业的界面划分如下：

1、本次范围含室外消火栓系统、主楼及地库水泵接合器及室外部分的消防管道及附件，包含车库内的室外消火栓管网及与室外管道的碰头连接工作（含与市政水表井的碰头及土方开挖及恢复，不含室外市政供水开口费）。
2、消火栓系统：包含室外消火栓系统（含与消防栓管道对接预留）；室外水泵接合器及其与室内消火栓系统的连接等施工内容在本合同承包范围内；

3、喷淋系统：室外水泵接合器、及其与室内喷淋系统的连接等施工内容在本合同承包范围内；

4、火灾自动报警及消防联动系统：消防控制室内设备及配线、防静电地板（含消防控制室和与安防监控室公用的控制室内的防静电地板）、所有专业中设备的消防联动及明配管、平面图未示意的联动电源线或其他相关管线，按系统图示意图，均包含在本合同承包范围内（含电气火灾监控系统、消防电源监控系统的监控环设备、主机、明配管及配线）。

5、防排烟系统：风机、防火卷帘门控制箱（若电源箱和控制箱一体，则不含此控制箱）出线至风机、卷帘门之间的明配管、配线，卷帘门控制箱至按钮之间的明配管、配线，电梯机房、配电室、配电间、生活水泵房、消防泵房、热交换站、电信间等设备用房内的通风器及配线等施工内容在本合同承包范围内（不含人防通风）；

6、水泵房系统：含室外消火栓泵、消防栓泵、喷淋泵的基础、电源箱及控制箱至泵之间的电缆及明配管的施工内容在本合同承包范围内（含室外消火栓泵、消防泵、喷淋泵的电源柜、含二次接线控制柜，含基础）；

7、消防水池及消防水箱：水池进水管道、浮球阀、阀门、液位显示装置、泄水口管道、溢流管道；屋顶水箱间的消防水箱、水箱从自来水预留水表到水箱的给水管道、溢流管、泄水管、液位信号装置等施工内容及消防水箱、消防水池、管网的注水费用包含在本合同承包范围内；

8、电气图纸范围内消防专业桥架、金属线槽的安装不在本次范围内；若超出图纸范围的以设计变更及签证为准；

9、施工图纸涉及消防工程在主体及砌体工程的预留预埋由总包方承担,套管与管道、管道

与楼板之间的防火封堵，消火栓箱、消火栓支管的预留洞的封堵，风管、消防水管等穿越墙体的封堵等在本合同承包范围内，施工期间因其他原因需开洞、剃槽及封堵均需考虑在本次报价内；若因合同签订前所涉及的变更（若有）造成的开洞、封堵、配管的且总包未预留的由乙方在踏勘现场后自行考虑在内。

10、地下车库中消防管道与其他专业管道及结构梁的躲避、翻弯、各种管线布置优化图及方案等包含在本合同承包施工范围内。

11、灭火器及灭火器箱的采购及安装在施工范围内。

12、消防配合公共部分装修费用在报价内。

13、集中控制型应急照明疏散系统中，包含应急照明配电箱、应急照明集中控制主机、应急照明配电箱与应急照明疏散灯具之间的配线、36V消防灯具、应急照明集中控制主机至设备之间的配线及整个系统的调试验收等施工内容，在本次承包范围内。

14、负责为甲方和物业公司消防系统操作和维护人员进行培训，及控制室各项规章制度、消防系统在保修期内的保修工作。

15、组成本系统的完整的一切安装工程的施工、联动、调试、报验、检测并通过政府主管部门验收。
三、承包方式

1、承包方式：含税固定总价包干。

2、乙方包工包料（不包括甲供材及甲分包）、包质量、包工期、包安全文明、包售后服务、包市场风险、包税金、包交工资料及竣工验收取得合格证直至交付使用。

四、合同工期

1、计划开工日期：2024年12月30日，具体开工时间以甲方发出的书面通知为准。

2、合同工期：180 日历天。乙方承诺满足甲方供货及安装工期要求并不因此要求工期补偿/赔偿。
3、节点工期要求：甲方有权根据现场工程的实际进展情况，调整相关节点（提前或延后），乙方同意无条件接受且不要求工期补偿/赔偿。乙方应按甲方现场管理代表下发的施工指令组织施工；如因甲方原因造成工期延误，乙方可经甲方现场工程师及监理确认后调整或顺延工期但不得要求工期补偿/赔偿；乙方对消防其他相关参建单位负有管理责任。
4、消防工程合格证取得日期：消防验收合格之日起 20日历天内；若乙方不能按时取得验收合格证，甲方有权自行办理，因此产生的费用甲方有权在乙方的履约保证金及/或合同价款内1.3倍扣除，乙方对此不得有任何异议。
五、合同价款及计价方式

1、本合同含税固定总价为¥3300000元（大写人民币叁佰叁拾万元整（以下简称“合同总价”）。其中不含税金额为¥3027522.94元（大写人民币叁佰零贰万柒仟伍佰贰拾贰元玖角肆分），增值税税金为¥272477.06元（大写人民币贰拾柒万贰仟肆佰柒拾柒元零陆分），税率 9 %。详见附件7 《工程量清单计价表》。

2、增值税税率说明：

2.1、合同价增值税税率按 9 %计算，如因国家税收政策变化引起增值税税率调整，增值税税金依据国家增值税税率调整进行增减调整，合同价随增值税税金增减进行增减调整（合同不含税金额不变）。增值税税金增减金额随付款节点进行调整，结算总价的税金按实际付款时税率进行结算。

2.2、如因乙方纳税资格变更引起增值税税率变化，风险由乙方自行承担（税率增加的，甲方仍按原税率支付税金；税率减小的，甲方按减小后的税率支付税金）。

2.3上述合同总价为工程施工完毕并通过消防专项验收后的包干价格，包括但不限于：

2.3.1承包范围内全部材料、设备、构配件采购、运输及运输保险、保管、安装、调试、联合（动）试运行、检测、第三方检测、办理验收手续及取得合格证所需费用、质保期内的系统维护费和保修期内所需的备品备件、免费对甲方技术人员的培训等费用、垃圾清运、施工水电费、风险、管理、措施费、成品保护、规费、利润、税金、保修等与之相关的全部费用。

2.3.2包含扬尘治理及疫情防控所产生的的所有费用。

2.3.3包含避让结构梁、桥架、风管及其他专业管道的绕弯增加线缆、管道、风管等产生的所有费用；包含配电室安装电动防火阀产生的所有费用；包含消防控制室内所有消防相关费用。 

2.3.4套管与管道、管道与楼板之间的防火封堵，消火栓箱、消火栓支管的预留洞的封堵，风管、消防水管等穿越墙体的封堵等在本合同承包范围内，施工期间因其他原因需开洞、剃槽及封堵均需考虑在本次报价内；若因合同签订前所涉及的变更造成的开洞、封堵、配管的且总包未预留的由投标单位在踏勘现场后自行考虑在此次报价内。

2.3.5包含消防水池、高位水箱及管网的第一次注水费用（按洛阳市水务集团发布的水价标准执行。）

2.3.6本合同约定的总价包含乙方承包范围内全部工程内容，乙方无论何种原因没有列入总价款中的项目，甲方没有增加支付的义务，并视为该项目已包含在合同总价中。

2.3.7办理竣工验收、合格证、检测费用等由乙方自行承担。

2.3.8本合同清单中的综合单位为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。

2.3.9抗震支架若后期不施工，按合同清单内对应价格扣减。

六、付款方式

1、本工程无预付款。

2、主楼付款：

2.1主楼消火栓、喷淋系统主管安装完成，防排烟系统安装完成（风口除外）、火灾自动报警系统完成（不含面板、设备）、应急照明系统完成（不含控制箱、灯具）、防火门监控系统完成（不含设备）并经甲方确认后支付至主楼已完工程造价的65%；

2.2主楼消火栓、喷淋系统安装完成，防排烟系统安装完成、火灾自动报警系统安装完成、应急照明系统安装完成、防火门监控系统安装完成并经甲方确认后累计支付至主楼已完工程造价的65%；

3、地下车库付款：

3.1地下车库消火栓系统完成、喷淋系统完成、地下车库防排烟系统（不含风机）完成、（除泵房与控制室设备安装）并经甲方确认后支付至地下车库已完工程造价的65%；

3.2地下车库风机安装完成、地下车库火灾自动报警系统完成（不含面板、设备）（除泵房与控制室设备安装）、应急照明系统完成（不含灯具）、防火门监控系统（不含设备）、卷帘门监控系统（不含设备）并经甲方确认后累计支付至地下车库已完工程造价的65%；

4、工程全部完成，联动调试符合设计要求，提交消防第三方检测报告且经甲方、监理验收确认无误后，累计支付至已完工程量价款的75%；
5、取得建设工程消防验收意见书且综合评定合格后，累计支付至已完工程量价款的85%；
6、工程施工完毕，经监理和甲方相关部门验收合格，无质量问题，乙方配合甲方结算完毕（双方签订结算协议）后，累计支付至结算金额97%，结算金额的3%留作质保金，质保期两年,自建设工程消防验收意见书综合评定合格之日起算。
7、质保期内，如因工程质量问题、用料质量问题、维修或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于3%，乙方应在收到甲方补足通知之日起3日内予以补足。质保期满后，并且乙方已提供齐全的付款资料（付款资料包括但不限于：乙方的付款申请、甲方或甲方的项目物业出具的保修满意证明）之次日起15个工作日内，在扣除质保期间发生的应由乙方承担或由甲方代为支付/承担的有关维修费用（如有）后，将剩余款项（若有）支付给乙方，质保金任何情况下均不计利息。质保金不足以支付有关维修费用的，乙方须继续赔偿甲方因此受到的损失。
8、每次付款前乙方应按甲方要求提供正规全额有效增值税专用发票，当甲方向乙方支付结算价款97%之前，乙方须向甲方开具结算值100%的合法有效的发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付最后一笔工程款。

9、真实发生且合理合规的设计变更、现场签证事项，经甲方审批完成后的次月随节点进度款进行付款（每次具备支付条件的签证变更金额累计金额需超过3万元，累计已审批变更签证金额不足3万元时依次滚动到下次节点，流程审批中或未发起审批的金额不具备支付条件）；支付比例为流程已审批完成且已确认金额的80%，剩余20%于竣工结算后支付。

10、对发票不合规的约定

10.1 乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

10.2乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

11、其它税务风险的合同约定

11.1如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

11.2如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

七、履约保证金

1、履约保证金共计¥10000元（人民币大写壹万元整）或二倍银行保函，履约保证金在合同签章后2日内交齐。履约保证金为工期、质量等方面的履约保证金。乙方在工程工期、工程质量等方面兑现投标书的承诺，甲方在工程全部验收合格后7日内退还剩余履约保证金（若有），履约保证金任何情形下均不计利息（若为保证金）。

2、凡在工期、工程质量、安全文明施工等要求中，任何一项要求没有达到本合同约定，甲方有权按比例或全额扣除乙方履约保证金，乙方应在7日内予以补足，否则，甲方有权在应付款项中暂时扣除用于补足履约保证金。 

八、甲方现场移交标准

1、本工程移交界面为工地现状条件，且本合同签订前乙方已充分踏勘现场，对工地现状条件下施工所需的措施费等相关费用已综合考虑在固定合同总价内。

2、甲方只负责告知施工现场堆放材料的场地，乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，费用由乙方自行承担。

3、甲方只提供现有的垂直运输设备，乙方务必在垂直运输设备拆除之前完成作业，否则产生的费用由乙方自行承担。

4、甲方告知水源电源接驳点，接驳工作及接驳费用由乙方承担。乙方在施工中水、电费直接向总包单位协商缴纳。

九、材料的供应

1、由乙方自行选择供货商进行采购的材料：由乙方采购前按照甲方确认的设计图纸及定标封样要求注明的颜色、质量、质感、规格、品牌等送实物样品供甲方确认，经甲方、监理确认后，作为施工实物样板封存甲方，并由乙方按甲方确认的施工实物样板自行采购。

2、在施工时材料在进场前必须先经甲方认可后方能进场。由乙方自行选择供货商进行采购的材料甲方有权自主决定是否改为甲供材料，乙方对此不能有任何异议； 

3、乙方所使用的材料必须保证合格证书等资料齐全，保证材料通过消防等主管部门的检验检测并承担相关费用且提交相应检测报告，因材料不合格造成费用等损失均由乙方承担。同时，乙方采购材料必须符合国家、河南省及洛阳市的环保标准，选用板材必须达到E1级环保级别及达到洛阳市环保主管部门的标准。

4、材料供应要求：

4.1、本工程所有材料及设备均由乙方采购，乙方必须保证所采用的材料符合国家和地方现行规范标准，符合本合同要求的材料品牌、规格、质量标准及其他技术要求。

4.2、乙方使用的材料设备如不符合合同约定要求，甲方或监理单位有权要求乙方负责更换、拆除并重新采购，由此产生的责任及损失由乙方承担。因材料不合格造成费用等损失均由乙方承担。

4.3、乙方在购置设备及材料前必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场前要先向甲方和监理方填报《材料、设备进场报验单》，经甲方和监理验收合格并书面签字认可后方能进场。材料进场验收要求详见《中浩德控股集团有限公司工程材料/设备进场验收管理制度V1.0 》。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场；已进场但自检或甲方检验不合格的设备、材料应清退出场，由此造成的责任及损失由乙方负责。甲方的认可及/或签证并不视为对乙方供应设备及材料的质量合格的认可，也不因此免除乙方对设备及材料的质量瑕疵担保的责任。

4.4、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形（包含提供虚假或者过期无效的合格证、检测报告等情形），则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的5倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。

5、主要材料品牌约定详见附件4《甲控乙供主材品牌表》中约定的品牌，定制材料以现场封样确认的品牌为准。

6、乙方确保随货提供的检测报告、合格证的真实性，否则，乙方应对所供产品符合合同约定承担证明责任。
7、材料品牌约定详见附件4《甲控乙供主材材料品牌表》。

十、工程质量标准

1、工程质量达到合格标准。

2、适用标准、规范：国家、河南省现行的消防工程相关施工验收规范、标准。

3、本工程要求一次验收合格率100%，同时满足图纸设计、建设单位及国家、地方性最新规范、标准、图集的要求。因乙方原因导致工程质量达不到工程质量目标，乙方应无条件返工直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失。同时，甲方不予工期顺延。

4、施工中，凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方、监理或政府相关部门提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，乙方并不能因此而获得工期顺延。

5、施工期间，乙方必须认真执行甲方及监理单位对工程施工的管理要求。如乙方不能认真完成相关的管理要求，监理将根据情况对乙方下发《整改通知书》，乙方在接到《整改通知书》后须按要求整改，否则，监理将继续下达《整改通知书》直至乙方整改完成为止。除第一次外，后续每下发一次《整改通知书》，乙方向甲方支付违约金5000元/次，并且赔偿由此对甲方造成的损失。
6、隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方 、监理相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽，若甲方验证合格后48小时内未履行签证手续，乙方可视为甲方同意隐蔽。

7、分项工程安装完毕，乙方应通过自查自检，认为合格后，通知甲方、监理验收，验收合格后，甲方、监理应及时给予办理验收签证手续。

8、工程竣工后，乙方通过自检、自查，并进行调试、试运行正常后，认为具备条件时，向甲方提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含竣工图、变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告等）一式二份。乙方负责办理向消防监督部门验收手续及负担有关费用，验收合格后，乙方应向甲方提供工程综合评定验收合格意见书。

十一、现场安全文明施工及管理要求

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订安全责任书，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，应向甲方支付违约金2000元并向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。

4、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁出现饮酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方按5000元/次的标准向甲方支付违约金。
5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿等。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额10倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

6、乙方需遵守甲方、监理及总包单位的相关安全规程制度，否则按相关制度进行处罚。

7、乙方在施工中要服从甲方、监理、总包单位的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。

8、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准、扬尘治理等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

9、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

10、安全文明施工及管理需满足《中浩德地产有限公司（浩德地产安全文明措施标准化手册2022）》中对应的要求。

十二、验收及移交

1、按照国家标准设计要求及消防工程质量标准和甲方的要求进行验收。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方和监理的要求返工、修改，并承担因此导致返工、修改的费用。

1.1甲方可委托任何设计单位、政府有关质量监督部门或其他单位对施工质量进行检查及对工程质量进行监督，乙方应予积极配合。

1.2甲方有权利随时对本合同范围内产品的生产过程及到场产品进行检查，乙方应予以积极配合，如甲方认定产品的用料、工艺及产品质量不合格，乙方应立即按照合同质量要求重新生产，且工期不予顺延。

1.3本工程的质量监督验收单位为：甲方、监理方、设计单位、公安消防机构、质量监督站等。

1.4工程验收必须以合同约定的质量要求、材料品牌、规格、型号、施工图纸及有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。乙方施工有防火要求的门窗必须满足施工图设计要求，乙方要负责消防验收通过。

1.5隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方 、监理相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽。未经甲方监理验收私自进行隐蔽，甲方有权要求进行破坏性检查，同时乙方承担2000元/次的违约并负责对破坏性区域进行恢复原状。

1.6工程竣工后，乙方通过自检、自查，并进行调试、开通、试运行正常后，认为具备条件时，乙方应以书面的方式向甲方、监理方提出验收申请，甲方自收到申请之日起5个工作日内给出正式回复，并在回复之日起5个工作日内组织相关人员验收，并提出验收意见，甲方认为不具备验收条件的除外。

1.7验收中如发现不合格需返工或修补的部分，乙方应及时进行整改并在规定期限内完成。经验收合格后再进行移交，由此发生的费用及产生的责任由乙方承担。
1.8竣工工程验收以国家规定的施工验收规范质量检验标准为依据，在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供增减工程变更的有关手续和中间交工验收纪录、隐蔽验收工程纪录、所有材料及设备合格证书产地证明等有关材料、所有安装工程的竣工图纸。
1.9工程验收合格后，乙方负责按工程竣工资料归档要求，提交满足相关建筑工程质量监督部门对技术资料的要求的竣工资料，把有关资料送交甲方。

1.10乙方负责办理向甲方和监理公司验收手续及负担有关费用，验收合格后，乙方应向甲方提供工程验收合格证书。对于验收中存在的施工问题乙方应无条件进行整改，涉及不同标段相连结的施工问题，乙方应主动进行协调并解决问题。

1.11办理竣工验收、合格证、检测费用等由乙方自行承担。

2、工程的移交：

2.1甲方向业主交房前消防所有范围内（含消防甲分包、甲供材）所有安保责任均由乙方负责，出现物品丢失，由乙方按照购买同种类及同品质产品的重购价进行赔偿。

2.2本工程竣工验收合格之日起3天内由双方负责人共同洽谈交接事宜并办理移交手续。工程自移交第二日起，全部由甲方负责管理。

2.3乙方应在竣工验收合格之日起2天内撤出全部施工人员、机械设备和剩余材料，并将所有承包及管理范围内的工程清理干净，如乙方不能及时拆除或清理，甲方有权另派人拆除并清理，造成的费用及责任均由乙方承担，由此所发生的全部费用均从乙方的款项中1.3倍扣除。乙方遗留的物品视为乙方放弃所有权，甲方有权自行处置。

2.4工程在未移交甲方之前，乙方承担维护及管理责任；如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。

2.5工程竣工验收并达到合同验收要求，乙方不得因自身的经济纠纷或其它任何原因（含甲方延期付款等）而拒绝交付工程。如乙方拒绝移交工程的，自应当移交工程之日起，乙方每日需向甲方按照合同总价0.5‰承担违约责任。

十三、变更签证

1、乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方书面同意后，方可变更施工，否则造成的一切后果及责任均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方，乙方承诺满足甲方的需求。

3、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，合同固定总价不因任何因素而作调整。若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，合同中后附表中有相近清单的按相近清单综合单价执行；若合同中后附表无适用或类似于变更、签证工程综合单价的双方协商。二次搬运费、远途施工增加费、缩短工期增加费、夜间施工措施费、冬雨施工措施费等其他组 织措施费不计取。

4、乙方须无条件接受甲方下达的变更、签证并及时完成相关内容施工。工程签证实行严格的时间限制，工程签证完工后办理确认手续原则上有效期限为一个月。

5、设计变更与现场签证必须进行一单一算、一月一清。为了保证甲方成本管理部、项目工程部及乙方三方资料的完整性和一致性，每月5日之前，应按“一月一清”的原则，对上月所有甲方发出的设计变更单和收到的工程签证单进行核对和清理，并签字确认。对于乙方在结算时提出的、月结月清中未登记的设计变更和现场签证，甲方有权不接收、不计算、不结算和不支付费用。
十四、结算

1、结算依据：甲方审核签认的施工设计方案、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。

 注明：技术核定单、洽商单、工作联系单、施工组织设计、会议纪要等不作为结算依据。
结算价款＝固定合同总价±经确认的变更、签证造价－其他应扣费用。

合同固定总价除因承包范围调整、承包范围外的设计变更、签证引起的工程量、费用允许增减外，其余均不调整。招标阶段已下发的相关施工图审查意见回复、消防图审查意见回复已包含在本次招标图中。
2、对应合同清单工程量偏差及漏项均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内，结算时一律不予调整。

3、结算依据：甲方审核签认的施工设计图纸、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。

注明：技术核定单、洽商单、工作联系单、施工组织设计、会议纪要等不作为结算依据。

4、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额（报送金额-结算金额）超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出5%部分的金额3%作为违约金，且违约金在结算金额中一次性扣除。

5、零星借工按照91元/工日，结算时计入税前。

6、甲方与乙方共同承担价格风险的材料范围为：镀锌钢管按施工期的《洛阳市建设工程造价信息》调整，平均值与基准月信息价格（2024年第4期《洛阳市建设工程造价信息》）上涨（下跌）超过 5%以上部分予以调整，予以调整的差额在中标主材费的基础上等比例增减，其余材料结算时不做调整。

7、工程全部完工，经项目所在地具有管辖权政府职能部门验收合格且出具合格验收意见文件后30日内乙方提交装订成册完整的工程竣工结算资料两套，逾期提交或提交资料不合格，由此产生未能及时结算的责任由乙方承担。若乙方在上述时间内不提交结算资料，甲方有权单独进行结算，乙方对甲方的单方结算结果无异议；若提交资料不完整（遗漏或后补资料）视为放弃；放弃部分甲方只计算变更减少部分，不再计算变更增加部分，乙方不得提出异议，由此产生的未能及时结算的责任由乙方自己承担。甲方成本部门收到乙方提交且合格的结算资料后90个工作日内初审完毕并通知乙方，乙方接到初审审查通知后10个工作日内核对或提出异议，逾期视为已认可甲方的初审意见，但是，最终结算金额以甲方审计部门对初审意见进行审核并最终确认的金额为准。
十五、质保期及售后服务

1、质保期限为两年。自建设工程消防验收意见书综合评定合格之日起算，应在质保期内连续运转正常良好。

2、在质保期内，凡因材料或安装出现质量问题，均由乙方负责免费维修或更换。乙方应接到甲方维修通知后12小时内到场维修，乙方拒不到场维修或逾期仍未到场维修，甲方有权自行或委托第三方单位进行维修（维修方案及费用无须通知乙方，且视为乙方已无条件），因此产生的费用由乙方全部承担或甲方有权直接在未付款项中1.3倍扣除。

3、售后服务措施：

3.1人员培训

乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训，培训内容：

3.1.1消防报警、灭火和弱电的基本原理；

3.1.2设备的操作使用和维护并免费提供培训教材及使用手册；

3.1.3紧急情况的处理程序和补救措施。

3.2质保期内，乙方应定期（一季度至少一次）对本工程进行回访，定期对系统进行检查、维护，查看值班人员记录，发现隐患迅速消除并向甲方提供书面报告。

3.3质保期内，乙方须每季度一次派技术人员到现场对系统进行检测、保养，发现问题及时解决。 

3.4保修期内若系统发生故障，乙方接到报修电话后在12个小时内赶到现场，故障修复时间约定为2小时以内，若在规定的时间内不能修复，乙方须提供备用设备以保证系统正常运行。

3.5免费保修期结束前，乙方须派技术人员对工程整个系统进行一次全面维修和检查，对系统中暴露的问题或隐患及时修复，并以书面形式报告甲方。

十六、双方责任与义务


1、甲方的责任与义务

1.1遵守法律、法规和规章，甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。

1.2甲方委派文金廷 为现场代表，电话13683791319，监督、检查产品、工程的质量，协调工作中发生的有关事宜；并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更则需及时通知乙方。

1.3甲方应提供乙方所需工程建筑图、说明书、建筑平面图、变更图及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工的有效依据。

1.4甲方协调乙方与土建单位施工配合问题，并督促工程进度。

1.5签定合同时，甲方向乙方提供建筑施工图、变更通知及相关材料电子版1套。

1.6甲方应及时按合同要求给乙方拨付工程款、组织工程竣工验收并按合同规定办理竣工结算。

1.7进场材料及施工成品、半成品达不到标准要求，甲方有权责令乙方调换。

2、 乙方责任与义务

2.1遵守法律、法规和规章，乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章的任何责任。

2.2乙方委派贾建设为现场代表（身份证号码：412721197410013454），电话：17739070119 ，并须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更则需经甲方同意，经甲方同意后乙方新指派的现场代表须经甲方再次同意方可进场。

2.3乙方应服从甲方和监理单位的管理，需密切配合总包单位施工，遵守工地的有关规定；严格实行工序开工前向监理报验制度。

2.4乙方应按甲方提供的图纸进行产品设计，确保工程质量；并保证使用本工程的产品符合国家现行标准。

2.5乙方不得将该工程转包或分包，否则甲方不支付乙方所发生的任何费用。

2.6按照施工安全规范的要求，采取相应的安全施工防护措施，在现场施工中对安全负全责，发生安全事故与甲方及总包单位无关，一切责任由乙方承担；做到文明施工，工完料清、场清；乙方做好半成品及成品保护工作。

    2.7做好各项质量自检记录，参加竣工验收，编制工程结算。

    2.8遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定；服从甲方的有关指令，积极配合甲方进度安排。

十七、其它约定及违约责任

1、乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方根本违约。甲方有权解除合同，并将乙方清除出场，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。

2、乙方逾期供货、进场、竣工或取得消防工程合格证的，每逾期一天应当向甲方支付伍仟元的违约金。

3、若因乙方原因未能及时使本工程验收合格，影响整体工程交付使用，则乙方向甲方支付的履约保证金甲方有权不予退还，另外因整体工程延期交付造成的损失均由乙方负责，甲方有权直接从未支付工程款中予以扣除。

4、乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、退场，如擅自停工，甲方有权向乙方索赔乙方按照每日伍仟元向乙方支付违约金；如擅自退场，已完合格工程量按其50%支付（不合格工程或部分不合格工程的工程款，甲方不予支付，同时乙方还应无条件清除已完成的不合格工程），退场费用甲方不予认可，并且甲方不予退还履约保证金。

5、若履约中乙方出现拒绝供货、甩项等情况，则甲方有权组织第三方队伍完成此部分工作内容，所发生的费用从乙方结算价款中扣除。扣除费用按1.3倍于所发生的费用进行扣除。如有政府职能部门行政处罚，乙方承担。

6、履约期间若出现农民工讨薪、上访、堵售楼部之类事件，乙方应在甲方通知期限内妥善

解决，否则每次应向甲方支付违约金10万元，并签署农民工工资发放承诺书，详见附件2。

7、乙方提供的产品质量、施工的工程质量、质保期服务质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，或进度上不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收；乙方应在甲方同意的期限内进行更换、维修、整改，因此造成逾期的，按逾期条款承担违约责任。
8、乙方违约导致甲方解除合同的，乙方所有人员必须在3日内撤离施工现场，甲方已支付的预付款（如有）需在3日内退还至甲方，由此造成的所有损失均由乙方负责。

9、乙方应向甲方支付的违约金等，甲方有权（非义务）直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

11、合同签订后乙方不得擅自解除本合同，否则乙方按合同总价20%向甲方承担违约金。
十八、不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：

3.1人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

3.3所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十九、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

1、甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区关林路8号浩德控股集团办公楼一楼浩德地产招采部 。                                               

联系电话：  0379-60198086  ；联系手机 ：15037954375。                                     

2、乙方确认的送达信息为：
送达地址： 河南省安阳市林州市龙山中路31号龙山建筑业服务中心316室 
联系人： 袁宝珠  ；联系电话：15237929788 ；联系手机 ：15237929788 ；电子邮箱：2875070064@qq.com 。

3、双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件及诉讼过程中各类法律文书等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

二十、合同解约条款

1、乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总价的30%支付违约金（本合同另有约定时除外），且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任：

1.1本工程质量不合格或未取得消防工程验收合格证；

1.2乙方未能按时进场施工的，在甲方发出书面通知后的7日内仍未进场施工的；

1.3乙方擅自撤场的；

1.4乙方在施工过程中非因不可抗力或甲方原因造成连续停工5日以上或累计达7日的；

1.5乙方逾期竣工、取得消防工程验收合格证、向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料、核对工程价款或其他逾期行为达5日及以上的；

1.6乙方人员在施工区内出现打架斗殴等行为至警察出警、立案、相关行为人接收行政处罚或刑事处罚的；

1.7乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；

1.8乙方与甲方方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的；

1.9甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决；

1.10乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程；

1.11乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日7日内仍未纠正的。

2、合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%，若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。

3、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。
二十一、争议的解决

本合同履行过程中发生争议或纠纷的，由当事人双方协商解决。协商不成时，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。
二十二、其他

1、本合同未尽事宜双方协商解决或另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，均具同等法律效力。

3、本合同及其补充协议自双方盖章之日起生效。

4、签订地点：洛阳市洛龙区。

二十三、附件

1、合同附件1  《廉政合作协议》
2、合同附件2 《农民工工资发放承诺书》
3、合同附件3 《乙方派驻本工程现场管理、技术人员汇总表》

4、合同附件4   《甲控乙供主材品牌表》
5、合同附件5  《 答疑及回复》
6、合同附件6  《 工程量清单报价汇总表》
7、合同附件7  《工程量清单计价表》

（以下无正文）
甲 方（盖章）：洛阳浩德鑫置地有限公司         乙 方（盖章）：中胜正达工程建设有限公司
法 人 代 表
                                  法 人 代 表

或授权委托人：                                或授权委托人：

开户行：交行洛阳分行西苑支行                 开户行：广发银行股份有限公司郑州郑东新区支行 

 账号：413062200018170292470 
 
         账号： 9550880202058200199

纳税人识别号：914103005542480325            纳税人识别号： 91410100MA3X72YM23

计税方式：一般计税方法                      计税方式：一般计税方法

日期：2024年12月
                       日期：2024年12月

附件1：                    

廉政合作协议
甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：中胜正达工程建设有限公司 

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达集团董事长）；

[image: image9.png]i

ﬁ HONDEN HOUSE ESTATE ——



（2）邮箱：shenji@chinahonden.com

（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532

（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225

（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司             乙方：中胜正达工程建设有限公司 
签署日期： 2024年12月30日                 签署日期： 2024年12月30日   

附件2：

承  诺  书
为确保甲方要求的工期及质量的实现，我公司承诺：甲方（建设业主方）在认为必要的时候有权直接代替乙方（我公司）向在本标段施工的农民工支付工资，该工资属于工程款的一部分，在甲方（业主）支付每笔工程款的同时有权扣除该次已支付的农民工工资；如乙方（我公司）及乙方直接任何分包单位、合作单位发生拖欠民工工资情况，责任由我公司承担，与甲方无关。

                                         承诺人：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 

                                         签署日期：2024年12月30日

附件3             乙方派驻本工程现场管理、技术人员汇总表

	序号
	公司名称
	岗位描述
	姓名
	联系电话
	备注

	1
	中胜正达工程建设有限公司
	项目经理
	高艳
	15237929788
	

	2
	
	技术负责人
	陈俊武
	15237929788
	

	3
	
	项目负责人
	贾建设
	17739070119
	

	4
	
	安全员
	祁艳玲
	15237929788
	

	5
	
	施工员
	司永强
	15237929788
	

	6
	
	材料员
	 李言
	15237929788
	

	7
	
	预算员
	李俊英
	18137965351
	

	8
	
	资料员
	袁顺生
	15237929788
	


附件4                      甲控乙供主材品牌表
	序号
	材料设备名称
	合同乙方选用品牌
	招标要求品牌

（备用）

	1
	火灾报警设备含主机
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	2
	消火栓、喷淋泵、稳压泵
	上海“南方”、上海“连成”、上海“东方”
	上海“南方”、上海“连成”、上海“东方”

	3
	各种阀门
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”

“远大、沪航”
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”

“远大、沪航”

	4
	洒水喷头
	上海“金盾”、南京“金枪鱼”、四川“川消”
	上海“金盾”、南京“金枪鱼”、四川“川消”

	5
	水流指示器
	上海“金盾”、南京“金枪鱼”、四川“川消”
	上海“金盾”、南京“金枪鱼”、四川“川消”

	6
	信号蝶阀
	上海“金盾”、南京“金枪鱼”、四川“川消”
	上海“金盾”、南京“金枪鱼”、四川“川消”

	7
	排烟风机、正压风机、防火阀 、调节阀
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	
	
	
	

	
	
	
	

	8
	消火栓箱、水枪、接扣
	郑州“柳城”、天津“鼎力”、北京“首安”
	郑州“柳城”、天津“鼎力”、北京“首安”

	9
	灭火器
	郑州“柳城”、 郑州“中岳”、“净瓶”
	郑州“柳城”、 郑州“中岳”、“净瓶”

	10
	镀锌钢管
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	11
	沟槽配件
	山东“潍通”、“鼎梁”、“卡耐夫”
	山东“潍通”、“鼎梁”、“卡耐夫”

	12
	各种线缆
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	13
	防火卷帘
	郑州“金盾”、郑州“中沃”河北“宏安”
	郑州“金盾”、郑州“中沃”河北“宏安”

	14
	气体灭火
	“海湾”“博海”“金枪鱼”
	“海湾”“博海”“金枪鱼”


说明：①在合同执行过程中，原则不允许随意更换品牌，乙方若采用备用品牌，必须经过甲方的书面确认方可进场使用。
      ②品牌表中品牌应满足图纸设计及规范要求，确保与一期设备实现联动。若因品牌联动存在问题，所产生的任何问题及费用，由乙方全部承担。

附件5  开元壹号66#地块-天逸项目消防工程招标答疑及回复(已融入合同清单)

1、2.12车库消防控制室：

消控室“液位显示装置”：消防水箱和消防水池各1个，共2个，清单只1个；

答：消防水池位置，水图上液位显示装置图纸显示不明确，暂按清单不调整；
消防应急广播控制装置1台:是否包括消防应急广播设备和广播功率放大器；
答：按消防验收标准配置，满足设计及规范要求，装置内设备报价综合考虑；
2、2.9车库防火卷帘系统：

电动挡烟垂壁清单数量为1项，在消防设计图纸中没有找到，不知具体数量；

答：按消防验收规范标准配置，材质及安装标准满足设计及规范要求，自主报价综合考虑。
3、2.5车库通风及防排烟系统：

（1）62、63、64项消防泵房动力配电箱：清单中缺少“消防巡检柜”，是否增加“消防巡检柜”；

答：暂不考虑增加。
4、通风及防排烟系统：清单均不包含“风机控制柜”及其与风机的连线；

答：风机控制柜及控制线不单列清单，包含在风机清单内，综合考虑报价；
5、4.1抗震支架：是否只包括1号楼和地下车库的消防水及通风及防排烟的抗震支架；

答：包含（此处范围与合同范围存在偏差，执行合同范围，增加费用可按签证计入，在结算时进行调整
）
6、地下车库报警清单中一氧化碳探测器4个；缺少“可燃气体报警控制器”1台；是否增加。

答：暂不增加，按消防验收规范标准配置
7、1号楼气体灭火系统：气体灭火控制盘清单为1台，消防平面图上（公共配电房、居民配电房、商业配电房）气体灭火控制盘为3台。

答：数量调整为3台
8、柜式七氟丙烷灭火装置：

 [image: image1.png]E4 3

T H REAE

Hhr

UK KA

2. RERRUHEERER (FHZM%H—)
D

AR AR K E

L AR ERC AR KK E

2. RIS ARG : 1200, 25 (Ke):
299.89, GHHFCAEE (Kg): 104+ 74, Hfi
3 HERRYHERER (FHZMEN—Y)
WD

HRER AR KR E

L AR ER R KK E

2. RIS ARG : 1200, 2R (Ke):

135. 35, HiFEE (Kg): 104, 74,
3. HERRYHERER (FHZMEN—Y)
D

10

i

1. ZRR:IE T

2. MUk TR SF760%363, b HiFL0. 25°F J7
K. ZhfEH/11100Pa

3 NERRHHIERAR (FHZHXIN—Y)
WD





序号8：柜式七氟丙烷灭火装置，6瓶钢瓶规格：120L，设计总药剂量(Kg)：299.89*2=599.6kg；

序号9：柜式七氟丙烷灭火装置，2瓶钢瓶规格：120L，设计总药剂量(Kg)：135.35kg；
请招标方确认我方理解对否？

答：详细设计总药剂量请参考图纸

[image: image2.png]REELH Bi% (Ko wal | A1) [Eake(kq) BED (nf )
BAREE 29989 | 120L 3 104 74 01443
BREAE 29989 | 120L 3 WL 74 | 03118
Bikng 13535 | 1200 | 2 104,76 | 00651





9、地下消防水泵房内有5套DN150湿式报警阀，型号ZSFZ-150-1.6,并配套DN150信号阀，招标清单缺项。

答：清单内已补充

[image: image3.png]|-, DRI AR A S5 CIRZRET
B

1

Ridas ]

12 RHIREE

(2. 445 H150

3 HERREEIFNEHR (S5 %11
B

0.0

0.0

—

yre—





消防水泵房内招标清单内DN150止回阀4个，DN200止回阀1个（图纸为2个），按设计应为“防水锤缓闭止回阀”，不是一般的止回阀;

招标清单中DN200水锤消除器数量为1个（图纸为2个），是否增加；。

答：按设计要求，数量已调整
室外消防系统是否缺少“挖管沟”项。

答：清单内已增加
12、2.12车库消防控制室：

消控室“液位显示装置”：消防水箱和消防水池各1个，共2个，清单只1个；

答：消防水池位置，水图上液位显示装置图纸显示不明确，暂按清单不调整；
消防应急广播控制装置1台:是否包括消防应急广播设备和广播功率放大器；
答：按消防验收标准配置，满足设计及规范要求，装置内设备报价综合考虑；
13、2.9车库防火卷帘系统：

电动挡烟垂壁清单数量为1项，在消防设计图纸中没有找到，不知具体数量；

答：按消防验收规范标准配置，材质及安装标准满足设计及规范要求，自主报价综合考虑。
14、2.5车库通风及防排烟系统：

（1）62、63、64项消防泵房动力配电箱：清单中缺少“消防巡检柜”，是否增加“消防巡检柜”；

答：暂不考虑增加。
15、通风及防排烟系统：清单均不包含“风机控制柜”及其与风机的连线；

答：风机控制柜及控制线不单列清单，包含在风机清单内，综合考虑报价；
16、4.1抗震支架：是否只包括1号楼和地下车库的消防水及通风及防排烟的抗震支架；

答：包含
17、地下车库报警清单中一氧化碳探测器4个；缺少“可燃气体报警控制器”1台；是否增加。

答：暂不增加，按消防验收规范标准配置
18、1号楼气体灭火系统：气体灭火控制盘清单为1台，消防平面图上（公共配电房、居民配电房、商业配电房）气体灭火控制盘为3台。

答：数量调整为3台
19、柜式七氟丙烷灭火装置：

 [image: image4.png]E4 3

T H REAE

Hhr

UK KA

2. RERRUHEERER (FHZM%H—)
D

AR AR K E

L AR ERC AR KK E

2. RIS ARG : 1200, 25 (Ke):
299.89, GHHFCAEE (Kg): 104+ 74, Hfi
3 HERRYHERER (FHZMEN—Y)
WD

HRER AR KR E

L AR ER R KK E

2. RIS ARG : 1200, 2R (Ke):

135. 35, HiFEE (Kg): 104, 74,
3. HERRYHERER (FHZMEN—Y)
D

10

i

1. ZRR:IE T

2. MUk TR SF760%363, b HiFL0. 25°F J7
K. ZhfEH/11100Pa

3 NERRHHIERAR (FHZHXIN—Y)
WD





序号8：柜式七氟丙烷灭火装置，6瓶钢瓶规格：120L，设计总药剂量(Kg)：299.89*2=599.6kg；

序号9：柜式七氟丙烷灭火装置，2瓶钢瓶规格：120L，设计总药剂量(Kg)：135.35kg；
请招标方确认我方理解对否？

答：详细设计总药剂量请参考图纸
20、地下消防水泵房内有5套DN150湿式报警阀，型号ZSFZ-150-1.6,并配套DN150信号阀，招标清单缺项。

答：清单内已补充
21、消防水泵房内招标清单内DN150止回阀4个，DN200止回阀1个（图纸为2个），按设计应为“防水锤缓闭止回阀”，不是一般的止回阀;

招标清单中DN200水锤消除器数量为1个（图纸为2个），是否增加；。

答：按设计要求，数量已调整
22、室外消防系统是否缺少“挖管沟”项。

答：清单内已增加
开元壹号66#地块-天逸项目消防工程清单招标答疑及回复(已融入合同清单)
一：车库泵房水系统：

招标清单上消防水泵吸水口处缺少：DN200吸水喇叭口 4个；DN250旋流防止器2个；

答：吸水喇叭不单列，综合考虑在相连的管道内，旋流防止器已核实，增加2个DN250的旋流防止器，清单进行调整。
招标清单上回流管上缺少：DN100试水闸阀4个；DN65试水闸阀2个；
答：经复核，增加DN100试水闸阀4个；DN65试水闸阀2个；
缺少水池壁上DN50闸阀2个；缺少消防水池排污DN200闸阀1个；
答：经复核增加DN50闸阀2个，经复核DN200闸阀数量无误；
招标清单上DN150闸阀4个，平面图纸上8个；
答：经复核DN150闸阀数量为8个，清单已调整增加；
招标清单缺少:DN150挠性接头4个；DN150止回阀1个；稳压泵处DN50止回阀1个；
答：经复核增加DN150挠性接头4个；清单内已有4个DN150止回阀，复核无误；此处增加的请截图标明出处，清单内包含DN50止回阀1个，此处增加的请截图标明出处；
稳压泵吸水口缺少：DN32镀锌钢管；DN32明杆闸阀2个；DN32Y型过滤器2个；DN32旋流防止器2个；DN32防水套管2个；
答：经复核，增加DN32镀锌钢管，DN32明杆闸阀2个；DN32Y型过滤器2个；DN32旋流防止器2个；套管已预埋。
招标清单：DN150湿式报警阀按设计图纸应该是5个（配套DN150信号蝶阀10个及DN150沟槽法兰等）
[image: image5.png]a o a o o
& & ST
-8
e
H
omst, )
z 2P piz zpW
a o a & o S
& S SRS ] 2N
o g

19
oms0

plplplye

2#

Ooniso

MP

a
DHIS0 %

o
b#
owiso Towrso T pwse

H+0500




[image: image6.png]05INa &
=
H
[T T R —
Z &
E
%
£
g
%
A ¢
A
/| —
=
9 = = Ll
= W = =
HEE
= =] &





答：经复核增加DN150湿式报警阀DN150信号蝶阀10个，及配套沟槽法兰
设计说明要求明装的镀锌钢管刷银粉漆两遍，清单缺项；

答：结合消防验收，综合考虑管道内，不在单独列项；
二：地下室防排烟系统：

招标清单没有风管防火包裹的工程量。是否增加清单项。

设计说明中：风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧名2.0㎡范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且对火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。防排烟风管的具体防火隔热保护措施做法参见图集《防排烟系统设备及附件选用与安装》07K103-2的P115-117页。 

答：按照消防验收标准，综合考虑在风管安装清单内，不再单列清单项；
三：1号楼屋顶高位消防水箱：消防水箱做不做保温,是否增加清单项；保温材料采用厚度50mmn的玻璃棉毡；但消防水箱间室内设有空调,保证消防水箱间环境温度不座低于5度，可不做。

答：按照消防验收标准，考虑保温，综合考虑在消防水箱安装清单内，不再单列清单项；

三、消防水池市政引入管
1、本次清单内调整增加是否包含消防水池的引入管道

答:经核实需要增加消防水池市政给水引入管，暂按由地库负一层南侧外墙引入至负一层消防泵房内，管道上阀门同时考虑增加在清单内，详细路径见下图；
[image: image7.png]


[image: image8.png]R e
;
[l LHM | ap S0 o 5
al 3 R ol
U 4 5 i
T oo / H H o
4 o L oo s S .
[ ) R o oz
o THR — —
1000 H
jucLENS H N2 fLE13
LTI 4 SHE owsp
& 208me38 R D ] P oo
200rmmi * (]
— F [T
— 77727778 3 e (247 1,4





附件6  工程量清单报价汇总表
	开元壹号66#地块·天逸项目消防工程清单汇总表（单位：元）

	序号
	项目名称
	造价（元）
	说明

	1
	1#楼消防工程
	1194703.39 
	固定总价包干，详见后附工程量清单明细

	2
	地下车库消防工程
	1898133.77 
	固定总价包干，详见后附工程量清单明细

	3
	室外消防工程
	72188.27 
	固定总价包干，详见后附工程量清单明细

	4
	抗震支架
	65391.72 
	固定总价包干，详见后附工程量清单明细

	5
	沟槽管件
	69582.86 
	固定总价包干，详见后附工程量清单明细

	合计(元)
	3300000.00 
	含税9%包干价

	备注：消防水管道与其他专业之间的避让、翻弯，各投标单位自主考虑，不再单独记取费用。安装费及其它费用包含但不限于：人工费、辅材费、机械费、管理费、利润、疫情增加费、风险费、消防检测费等。各专业调试费及整个地块消防联动调试费已综合包含在本次报价内。

	编制说明：
1、喷淋支管，商业竖向立管按0.4米计入，车库竖向立管按0.6米计入。后期根据现场实际情况经甲方确认后施工，结算据实调整。
2、公区按上喷头计入，需考虑配合精装修改为下喷此项工作的费用。
3、明装镀锌钢管镀锌层破损处需刷漆，此项费用包含在总价内综合考虑，不再单独计入。
4、接消防水箱给水管从屋顶水表（不含）后开始计入消防合同。
5、屋顶接消防水箱的泄水管、溢流管、通气管等均在招标范围内。
6、首层卫生间、公共卫生间平时排风系统不在招标范围内。
7、火灾自动报警系统从消防控制室至主楼的干线计入主楼部分。
8、主楼消防设备电源监控线系统图与平面图穿线不一致，按系统图为准，优化为二线制，ZN-RVS-2x1.5。
9、含穿楼板套管及穿砌体墙套管的制作安装及其套管、所有消防管道的封堵，消防箱、风管穿墙、水管穿墙等周边封堵。
10、整个地块消防的标识标牌的制作安装费用统一计入车库分部内。
备注：报价清单中没有说明或列项的，但在合同施工范围及/或施工图纸范围内的所有工作，均应视为已包含在合同总价内，若乙方未施工或未完全施工的，甲方有权在合同总价中扣除，扣除依据河南省通用安装工程预算定额（2016）计价原则扣除，若定额无对应子目的，双方协商确定，无法协商一致的，以甲方认质认价的金额为准。

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


附件7   工程量清单计价表
	开元壹号66#地块·天逸项目消防工程清单计价表

	序号
	名称
	项目特征
	单位
	工程量
g
	其中：各子项构成（元）
	含税综合单价(元)
f=(a+b+c+d+e)
	合价(元)=g*f
	品牌

	
	
	
	
	
	人工费
a
	主材费
b
	机械、辅材及其他c
	管理费及利润
d=(a+b+c)*费率
	税金
e=(a+b+c+d)*费率
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.08 
	0.09 
	
	
	

	1.1
	1#楼喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	210.07
	25.96 
	79.71 
	2.23 
	8.52 
	10.48 
	126.90 
	26658.36 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	2
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN125
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	38.16
	23.39 
	65.22 
	2.16 
	7.17 
	8.81 
	106.76 
	4073.79 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	3
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	210.54
	22.62 
	45.29 
	1.95 
	5.52 
	6.78 
	82.16 
	17298.61 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	4
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN80
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	89.02
	21.67 
	35.70 
	1.84 
	4.68 
	5.75 
	69.64 
	6199.13 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	5
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	59.58
	19.75 
	30.82 
	1.46 
	4.11 
	5.05 
	61.19 
	3645.88 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	6
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	158.45
	27.14 
	32.21 
	1.18 
	4.78 
	5.88 
	71.19 
	11280.05 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	7
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	86.65
	25.80 
	24.80 
	1.06 
	4.08 
	5.02 
	60.76 
	5264.67 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	8
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	513.49
	19.18 
	20.01 
	0.98 
	3.17 
	3.90 
	47.24 
	24259.50 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	9
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	2612.85
	16.65 
	13.82 
	0.84 
	2.47 
	3.04 
	36.82 
	96215.60 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	10
	接消防水箱给水管（含保温）
	1.名称:钢塑复合管（含保温）
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	1.95
	18.73
	41.2
	1.07
	4.82 
	5.92 
	71.74 
	139.90 
	

	11
	接消防水箱给水管（含保温）
	1.名称:钢塑复合管（含保温）
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	1.45
	15.7
	20.02
	0.62
	2.87 
	3.53 
	42.74 
	61.97 
	

	12
	接消防水箱给水管（含保温）
	1.名称:钢塑复合管（含保温）
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	2.45
	13.84
	14.74
	0.3
	2.28 
	2.80 
	33.97 
	83.22 
	

	13
	管道支架制作安装(含刷漆）
	1.名称:管道支架制作安装(含刷漆）
2.消防支架应符合图纸及相关技术规范的要求
3.刷漆及防腐:管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道
	kg
	1448.73
	7.47
	3.92
	2.72
	1.11 
	1.37 
	16.59 
	24041.55 
	

	14
	水喷淋(雾）喷头
	1.名称:玻璃球闭式喷头
2.材质、型号、规格:ZST-15/68 （含10个备用）
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	806
	9.62 
	7.10 
	2.08 
	1.49 
	1.83 
	22.11 
	17821.36 
	上海“金盾”、南京“金枪鱼”、四川“川消”

	15
	水喷淋(雾）喷头
	1.名称:侧喷
2.材质、型号、规格:详见图纸（含10个备用）
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	481
	9.62 
	7.10 
	2.08 
	1.49 
	1.83 
	22.11 
	10635.33 
	上海“金盾”、南京“金枪鱼”、四川“川消”

	16
	湿式报警阀
	1.名称:湿式报警阀
2.规格:DN150
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	3
	354.76 
	1050.44
	32.06 
	113.54 
	139.57 
	1690.38 
	5071.13 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	17
	焊接法兰阀门
	1.名称:信号蝶阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	4
	73.79 
	202.08 
	9.65 
	22.56 
	27.73 
	335.80 
	1343.21 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	18
	焊接法兰阀门
	1.名称:水流指示器
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	4
	102.57 
	205.84 
	2.86 
	24.59 
	30.23 
	366.09 
	1464.35 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	19
	焊接法兰阀门
	1.名称:减压孔板
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	59.93 
	133.30 
	12.61 
	16.26 
	19.99 
	242.09 
	484.18 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	20
	焊接法兰阀门
	1.名称:波纹补偿器
2.规格:DN125
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	73.78 
	134.86 
	4.85 
	16.87 
	20.73 
	251.09 
	251.09 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	21
	焊接法兰阀门
	1.名称:波纹补偿器
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	5
	52.78 
	110.00 
	2.64 
	13.07 
	16.06 
	194.55 
	972.76 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	22
	焊接法兰阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	286.64 
	2.64 
	27.02 
	33.22 
	402.30 
	402.30 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	23
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	203.01 
	2.64 
	20.42 
	25.10 
	303.94 
	303.94 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	24
	焊接法兰阀门
	1.名称:流量开关
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	206.00 
	2.64 
	20.65 
	25.39 
	307.46 
	307.46 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	25
	焊接法兰阀门
	1.名称:旋流防止器
2.规格:DN100，详见图集16S211-P51
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	215.04 
	2.64 
	21.37 
	26.26 
	318.09 
	318.09 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	26
	阀门
	1.名称:浮球阀
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	20.84 
	59.84 
	1.92 
	6.53 
	8.02 
	97.15 
	97.15 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	27
	阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	10.95 
	38.90 
	3.30 
	4.20 
	5.16 
	62.51 
	125.02 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	28
	阀门
	1.名称:液位计
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	12.34 
	32.80 
	3.30 
	3.83 
	4.70 
	56.97 
	113.94 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	29
	法兰
	1.名称:法兰
2.规格、型号:DN150
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	副
	10
	63.73
	136.04
	10.8
	16.64 
	20.45 
	247.65 
	2476.53 
	

	30
	法兰
	1.名称:法兰
2.规格、型号:DN125
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	副
	1
	53.71
	85.49
	5.6
	11.44 
	14.06 
	170.30 
	170.30 
	

	31
	法兰
	1.名称:法兰
2.规格、型号:DN100
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	副
	9
	43.65
	78.37
	4.24
	9.97 
	12.26 
	148.50 
	1336.46 
	

	32
	自动排气阀
	1.名称:自动排气阀
2.规格:DN20
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	11.24 
	26.02 
	3.30 
	3.20 
	3.94 
	47.70 
	95.41 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	33
	截止阀
	1.名称:截止阀
2.规格:DN20
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	10.95 
	23.17 
	3.30 
	2.96 
	3.63 
	44.01 
	88.02 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	34
	消防水箱
	1.名称：装配式BDF不锈钢水箱
2.规格:长X宽X高=5.0米X3.0米X2.0米,有效容积18m
3.含水箱保温及保温保护层 ，含水箱配套附件；                                         4.其它未尽事宜详见图纸设计
	台
	1
	714.08 
	26000.00 
	108.17 
	2118.96 
	2604.71 
	31545.92 
	31545.92 
	

	35
	水灭火控制装置调试
	1.名称:调试
	项
	1
	900
	
	136
	81.84 
	100.61 
	1218.45 
	1218.45 
	

	1.2
	1#楼喷淋废水系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	喷淋废水（含屋顶水箱处泄水管、溢流管、通气管等）
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	19.18
	22.62 
	45.29 
	1.95 
	5.52 
	6.78 
	82.16 
	1575.89 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	2
	喷淋废水
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN75
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	19.9
	19.75 
	30.82 
	1.46 
	4.11 
	5.05 
	61.19 
	1217.74 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	3
	喷淋废水
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	2.14
	23.14 
	26.40 
	1.18 
	4.01 
	4.93 
	59.65 
	127.66 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	4
	喷淋废水
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	10.49
	16.65 
	13.82 
	0.84 
	2.47 
	3.04 
	36.82 
	386.28 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	5
	排水漏斗
	1.名称:排水漏斗
2.规格:DN75
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	43.22
	38.59
	6.45
	6.97 
	8.57 
	103.80 
	415.21 
	

	6
	排水漏斗
	1.名称:排水漏斗
2.规格:DN100
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	56.19
	43.63
	7.59
	8.49 
	10.43 
	126.33 
	126.33 
	

	7
	18目防虫网
	1.名称:18目防虫网
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	处
	2
	26.84
	20.59
	3.18
	4.00 
	4.91 
	59.52 
	119.05 
	

	8
	侧墙式地漏
	1.名称:侧墙式地漏
2.规格:De110
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	31.227
	40.7
	3.56
	5.96 
	7.33 
	88.78 
	177.56 
	

	9
	管道支架制作安装(含刷漆）
	1.名称:管道支架制作安装(含刷漆）
2.消防支架应符合图纸及相关技术规范的要求
3.刷漆及防腐:管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道
	kg
	31.13
	7.47
	3.92
	2.72
	1.11 
	1.37 
	16.59 
	516.60 
	

	10
	焊接法兰阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	286.64 
	2.64 
	27.02 
	33.22 
	402.30 
	402.30 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	11
	阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	3
	22.84 
	76.59 
	1.92 
	8.01 
	9.84 
	119.20 
	357.60 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	12
	阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	11.31 
	36.55 
	3.36 
	4.05 
	4.97 
	60.24 
	60.24 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	13
	法兰
	1.名称:法兰
2.规格、型号:DN100
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	副
	1
	43.65
	78.37
	4.24
	9.97 
	12.26 
	148.50 
	148.50 
	

	14
	末端试水装置
	1.名称：末端试水装置（包括试水阀、压力表、试水接头）
2.规格:DN25
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	组
	2
	91.64 
	105.00 
	4.35 
	15.88 
	19.52 
	236.39 
	472.77 
	

	15
	末端试水阀门
	1.名称：末端试水阀门
2.规格:DN25
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	80.67 
	53
	3.12 
	10.81 
	13.28 
	160.88 
	321.76 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	1.3
	1#楼消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	消火栓钢管
	1.名称:加厚内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	456.1
	20.62 
	48.57 
	1.85 
	5.61 
	6.90 
	83.55 
	38107.54 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	2
	消火栓钢管
	1.名称:加厚内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	238.86
	17.75 
	33.56 
	1.36 
	4.16 
	5.11 
	61.95 
	14796.35 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	3
	消火栓钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	205.23
	22.62 
	45.29 
	1.95 
	5.52 
	6.78 
	82.16 
	16862.32 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	4
	消火栓钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	34.07
	19.75 
	30.82 
	1.46 
	4.11 
	5.05 
	61.19 
	2084.85 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	5
	消火栓（1层）
	1.名称:减压稳压型消火栓
2.型号、规格:消火栓箱尺寸1000X700X200mm，SNW65-III型1个，水龙带:L=25m,衬胶:1条，水枪:φ19mm, 1只指示灯，1~4层带软管卷盘
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	31
	73.60 
	530.60 
	8.64 
	48.41 
	59.51 
	720.77 
	22343.78 
	郑州“柳城”、天津“鼎力”、北京“首安”

	6
	消火栓（2~4层）
	1.名称:减压稳压型消火栓
2.型号、规格:消火栓箱尺寸1000X700X160mm，SNW65-III型1个，水龙带:L=25m,衬胶:1条，水枪:φ19mm, 1只指示灯，1~4层带软管卷盘
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	32
	73.60 
	530.60 
	8.64 
	48.41 
	59.51 
	720.77 
	23064.55 
	郑州“柳城”、天津“鼎力”、北京“首安”

	7
	消火栓（5~14层）
	1.名称:减压稳压型消火栓
2.型号、规格:消火栓箱 :800X650X160mm，SNW65-III型1个，水龙带:L=25m,衬胶:1条，水枪:φ19mm, 1只指示灯
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	40
	69.60 
	469.00 
	8.64 
	43.23 
	53.14 
	643.61 
	25744.58 
	郑州“柳城”、天津“鼎力”、北京“首安”

	8
	消火栓（15~24层）
	1.名称:普通消火栓
2.型号、规格:消火栓箱 :800X650X160mm，SN65型1个，水龙带:L=25m,衬胶:1条，水枪:φ19mm, 1只指示灯
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	40
	69.60 
	455.00 
	8.64 
	42.13 
	51.78 
	627.15 
	25085.96 
	郑州“柳城”、天津“鼎力”、北京“首安”

	9
	屋顶试验用消火栓
	1.名称:屋顶试验用消火栓
2.型号、规格:消火栓箱 :800X650X240mm，SN65型1个，水龙带:L=25m,衬胶:1条水枪:φ19mm, 1只指示灯，压力表:1套
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	1
	69.60 
	465.00 
	8.64 
	42.92 
	52.75 
	638.91 
	638.91 
	郑州“柳城”、天津“鼎力”、北京“首安”

	10
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC2 磷酸铵盐干粉
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	具
	80
	0.74 
	35.61 
	2.03 
	3.03 
	3.73 
	45.14 
	3611.13 
	郑州“柳城”、 郑州“中岳”、“净瓶”

	11
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC4 磷酸铵盐干粉
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	具
	80
	0.74 
	43.34 
	2.03 
	3.64 
	4.48 
	54.23 
	4338.43 
	郑州“柳城”、 郑州“中岳”、“净瓶”

	12
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5 磷酸铵盐干粉
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	具
	98
	0.74 
	52.81 
	2.03 
	4.39 
	5.40 
	65.37 
	6406.08 
	郑州“柳城”、 郑州“中岳”、“净瓶”

	13
	灭火器箱
	1.名称:灭火器箱
2.规格、型号:箱内放2具灭火器
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	129
	0.71 
	36.20 
	0.08 
	2.92 
	3.59 
	43.50 
	5612.06 
	郑州“柳城”、 郑州“中岳”、“净瓶”

	14
	管道支架制作安装(含刷漆）
	1.名称:管道支架制作安装(含刷漆）
2.消防支架应符合图纸及相关技术规范的要求
3.刷漆及防腐:管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道
	kg
	614.58
	7.47
	3.92
	2.72
	1.11 
	1.37 
	16.59 
	10198.90 
	

	15
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、型号:DN100
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	31
	52.78 
	144.00 
	2.64 
	15.75 
	19.37 
	234.54 
	7270.74 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	16
	焊接法兰阀门
	1.名称:波纹补偿器
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	52.78 
	110.00 
	2.64 
	13.07 
	16.06 
	194.55 
	389.10 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	17
	焊接法兰阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	286.64 
	2.64 
	27.02 
	33.22 
	402.30 
	402.30 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	18
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	203.01 
	2.64 
	20.42 
	25.10 
	303.94 
	303.94 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	19
	焊接法兰阀门
	1.名称:流量开关
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	206.00 
	2.64 
	20.65 
	25.39 
	307.46 
	307.46 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	20
	焊接法兰阀门
	1.名称:旋流防止器
2.规格:DN100，详见图集16S211-P51
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	215.04 
	2.64 
	21.37 
	26.26 
	318.09 
	318.09 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	21
	法兰
	1.名称:法兰
2.规格、型号:DN100
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	副
	37
	43.65
	78.37
	4.24
	9.97 
	12.26 
	148.50 
	5494.34 
	

	22
	自动排气阀
	1.名称:自动排气阀
2.规格:DN20
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	5
	11.24 
	26.02 
	3.30 
	3.20 
	3.94 
	47.70 
	238.52 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	23
	截止阀
	1.名称:截止阀
2.规格:DN20
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	5
	10.95 
	23.17 
	3.30 
	2.96 
	3.63 
	44.01 
	220.05 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	24
	调试
	1.名称:消火栓灭火系统调试
	项
	1
	1000
	
	143
	90.30 
	111.00 
	1344.29 
	1344.29 
	

	1.4
	1#楼通风及防排烟系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	消防高温排烟轴流风机 
	1.名称:消防高温排烟轴流风机 
2.型号:HTF-I-6.5，风量：18000m³/h，全压:620Pa，功率:6.0kW，转速:1450r/min
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	2
	177.49 
	2733.00 
	12.86 
	230.94 
	283.89 
	3438.18 
	6876.36 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	2
	混流风机
	1.名称:混流风机
2.型号:SWF-I-5.5，风量：7341m³/h，全压:354Pa，功率:1.5kW，转速:1450r/min
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	2
	131.08 
	1863.00 
	2.04 
	157.69 
	193.84 
	2347.66 
	4695.31 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	3
	混流风机
	1.名称:混流风机
2.型号:SWF-I-4.5，风量：4040m³/h，全压:216Pa，功率:0.55kW，转速:1450r/min
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	1
	131.08 
	1275.00 
	2.04 
	111.24 
	136.74 
	1656.10 
	1656.10 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	4
	壁式轴流风机
	1.名称:壁式轴流风机
2.型号:XBDZ-2.5，风量：1000m³/h，全压:54Pa，功率:0.04kW，转速:1450r/min
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	4
	102.36 
	745.00 
	2.04 
	67.10 
	82.49 
	998.99 
	3995.95 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	5
	柔性接口
	1.名称:软接口
2.材质:不燃软接头
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	4.64
	63.13 
	44.76 
	3.52 
	8.80 
	10.82 
	131.03 
	607.98 
	

	6
	导流叶片
	1.名称:导流叶片
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	3.27
	92.35
	80
	5.68
	14.06 
	17.29 
	209.38 
	684.68 
	

	7
	碳钢通风管道
	1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:450mm＜长边长≤1000mm
5.板材厚度:1.0mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范要求
7.与其他专业之间的避让、翻弯
8.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	31.37
	42.58 
	53.50 
	12.71 
	8.59 
	10.56 
	127.95 
	4013.76 
	

	8
	碳钢通风管道
	1.名称:风井内矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:1000mm＜长边长≤1500mm
5.板材厚度:1.2mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范要求
7.与其他专业之间的避让、翻弯
8.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	78.72
	54.95 
	62.40 
	16.86 
	10.60 
	13.03 
	157.85 
	12425.62 
	

	9
	碳钢通风管道
	1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:450mm＜长边长≤630mm
5.板材厚度:0.6mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范要求
7.与其他专业之间的避让、翻弯
8.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	15.68
	42.58 
	43.50 
	12.71 
	7.80 
	9.59 
	116.19 
	1821.83 
	

	10
	碳钢通风管道
	1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:630mm＜长边长≤1000mm
5.板材厚度:0.75mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范要求
7.与其他专业之间的避让、翻弯
8.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	46.11
	42.58 
	48.90 
	12.71 
	8.23 
	10.12 
	122.54 
	5650.27 
	

	11
	碳钢通风管道
	1.名称:风井内矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:1000mm＜长边长≤1500mm
5.板材厚度:1.0mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范要求
7.与其他专业之间的避让、翻弯
8.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	110.25
	54.95 
	53.50 
	16.86 
	9.90 
	12.17 
	147.38 
	16248.46 
	

	12
	挡烟垂壁
	1.名称:挡烟垂壁
2.材质:1mm厚镀锌钢板
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	m2
	17.82
	80.10 
	230.00 
	18.03 
	25.92 
	31.86 
	385.92 
	6877.04 
	

	13
	电动挡烟垂壁
	1.名称:电动挡烟垂壁
2.材质:无机织布
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	m2
	3.24
	80.10 
	279.00 
	18.03 
	29.79 
	36.62 
	443.55 
	1437.09 
	

	14
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:单层百叶风口
2.规格:400*400
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	16.95 
	62.77 
	1.05 
	6.38 
	7.84 
	94.99 
	94.99 
	

	15
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:单层百叶风口
2.规格:630*400
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	35.84 
	67.28 
	2.12 
	8.31 
	10.22 
	123.77 
	247.55 
	

	16
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:单层百叶排风口
2.规格:400*400
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	16.95 
	62.77 
	1.05 
	6.38 
	7.84 
	94.99 
	189.99 
	

	17
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:单层百叶排风口
2.规格:630*400
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	35.84 
	169.95 
	2.12 
	16.42 
	20.19 
	244.53 
	978.10 
	

	18
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶风口
2.规格:630*500
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	35.84 
	74.00 
	2.12 
	8.84 
	10.87 
	131.68 
	131.68 
	

	19
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶风口
2.规格:800*630
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	40.53 
	96.00 
	2.36 
	10.97 
	13.49 
	163.35 
	326.70 
	

	20
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:常闭多叶排烟口
2.规格:1000*(800+250)
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	6
	40.53 
	409.12 
	2.36 
	35.71 
	43.89 
	531.61 
	3189.68 
	

	21
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:钢制常开百叶风口
2.规格:630X900
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	40.53 
	104.00 
	2.36 
	11.60 
	14.26 
	172.76 
	691.04 
	

	22
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:钢制防雨百叶
2.规格:500*800
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	40.53 
	96.00 
	2.36 
	10.97 
	13.49 
	163.35 
	163.35 
	

	23
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:钢制防雨百叶
2.规格:800*1000
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	40.53 
	132.92 
	2.36 
	13.89 
	17.07 
	206.77 
	413.54 
	

	24
	碳钢阀门
	1.名称:70℃电动防火阀
2.规格:630*500
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	102.14 
	192.10 
	5.26 
	23.66 
	29.08 
	352.24 
	352.24 
	

	25
	碳钢阀门
	1.名称:70℃电动防火阀
2.规格:600*600
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	102.14 
	238.00 
	5.26 
	27.29 
	33.54 
	406.23 
	406.23 
	

	26
	碳钢阀门
	1.名称:70℃电动防火阀
2.规格:800*630
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	102.14 
	283.62 
	5.26 
	30.89 
	37.97 
	459.88 
	919.77 
	

	27
	碳钢阀门
	1.名称:70℃电动防火阀
2.规格:800*1000
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	102.14 
	357.00 
	5.26 
	36.69 
	45.10 
	546.19 
	1092.37 
	

	28
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:630*500
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	42.26 
	131.00 
	4.00 
	14.00 
	17.21 
	208.48 
	208.48 
	

	29
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:630*630
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	49.30 
	145.00 
	5.26 
	15.77 
	19.38 
	234.70 
	469.41 
	

	30
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:800*630
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	49.30 
	166.00 
	5.26 
	17.42 
	21.42 
	259.40 
	518.81 
	

	30增加
	碳钢阀门
	1.名称:余压阀
2.规格:500x200 开启压力:50Pa
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	33.80 
	139.85 
	4.31 
	14.06 
	17.28 
	209.30 
	837.20 
	

	31
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质规格:JDG25
3.配置形式:明敷
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	18.17
	6.46
	4.61
	
	0.87 
	1.08 
	13.02 
	236.57 
	

	32
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质规格:JDG20
3.配置形式:明敷
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	6.5
	6.26
	3.89
	
	0.80 
	0.99 
	11.94 
	77.59 
	

	33
	配线（含电动挡烟垂壁）
	1.名称:WDZN-BYJ-2.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3.配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	363.32
	0.72 
	2.09
	
	0.22 
	0.27 
	3.30 
	1200.73 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	34
	配线
	1.名称:WDZ-BYJ-2.5 
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	72.68
	0.72 
	2.09
	
	0.22 
	0.27 
	3.30 
	240.20 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	35
	配线
	1.名称:ZR-RVV-6x1.5 
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	15.99
	2.30 
	10.22 
	
	0.99 
	1.22 
	14.72 
	235.45 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	1.5
	1#楼消防设备电源监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	配线
	1.名称:ZN-RVS-2x1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	166.34
	0.64 
	3.66 
	
	0.34 
	0.42 
	5.06 
	841.23 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	2
	消防电源监控信号传感器
	1.名称:消防电源监控信号传感器
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	12
	162.10 
	113.40 
	3.76 
	22.06 
	27.12 
	328.44 
	3941.29 
	

	1.6
	1#楼电气火灾监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	配线
	1.名称:ZN-RVS-2x1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	189.17
	0.64 
	3.66 
	
	0.34 
	0.42 
	5.06 
	956.68 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	2
	电气火灾监控探测器
	1.名称:电气火灾监控探测器
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	26
	162.10 
	136.90 
	3.76 
	23.92 
	29.40 
	356.08 
	9258.06 
	

	1.7
	1#楼防火门监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	配线
	1.名称:ZN-RVS-2X1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	1128.67
	0.64 
	3.66 
	
	0.34 
	0.42 
	5.06 
	5707.99 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	2
	模块
	1.名称:双扇常闭门控制器
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	16
	140.63 
	48.59 
	2.75 
	15.17 
	18.64 
	225.78 
	3612.45 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	3
	模块
	1.名称:双扇常开门控制器
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	124
	140.62 
	48.59 
	2.75 
	15.16 
	18.64 
	225.77 
	27994.99 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	1.8
	1#楼火灾自动报警系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	配线
	1.名称:ZRRVVP-2X1.0
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	1475.76
	0.85
	3.68
	
	0.36 
	0.44 
	5.33 
	7862.52 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	2
	配线
	1.名称:ZRRVS-2X1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	1307.78
	0.64 
	3.66 
	
	0.34 
	0.42 
	5.06 
	6613.80 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	3
	配线
	1.名称:ZN-RVS-2*1.0
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	7212.78
	0.85
	3.14
	
	0.32 
	0.39 
	4.69 
	33847.26 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	4
	配线
	1.名称:NHBV2.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	4228.16
	0.72 
	2.09
	
	0.22 
	0.27 
	3.30 
	13973.52 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	5
	配线
	1.名称:NH-BV1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	470.75
	0.68
	1.76
	
	0.19 
	0.24 
	2.87 
	1350.92 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	6
	配线
	1.名称:ZN-RVS-2*1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	388
	0.64 
	3.66 
	
	0.34 
	0.42 
	5.06 
	1962.22 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	7
	配线
	1.名称:NHBV4
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	776
	0.64 
	3.51 
	
	0.33 
	0.40 
	4.88 
	3787.54 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	8
	控制电缆
	1.名称:NHKVV-2*1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	96.68
	2.30 
	3.38 
	0.14 
	0.46 
	0.57 
	6.84 
	661.77 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	9
	控制电缆
	1.名称:NHKVV-3*1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	45.15
	2.30 
	4.76 
	0.14 
	0.57 
	0.70 
	8.47 
	382.33 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	10
	控制电缆
	1.名称:NH-KVV-4*1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	96.62
	2.30 
	6.81 
	0.14 
	0.73 
	0.90 
	10.88 
	1051.13 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	11
	智能型感烟探测器
	1.名称:智能型感烟探测器
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	1302
	26.05 
	25.90 
	2.11 
	4.27 
	5.25 
	63.58 
	82781.82 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	12
	复合型感烟感温探测器
	1.名称:复合型感烟感温探测器
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	15
	26.05 
	71.50 
	2.11 
	7.87 
	9.68 
	117.21 
	1758.17 
	

	13
	火灾广播
	1.名称:火灾广播
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	144
	33.86 
	27.20 
	2.04 
	4.98 
	6.13 
	74.21 
	10686.61 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	14
	手动报警按钮(含电话插孔)
	1.名称:手动报警按钮(含电话插孔)
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	121
	62.21 
	37.50 
	3.04 
	8.12 
	9.98 
	120.85 
	14622.28 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	15
	火灾声光警报器（地址编码型）
	1.名称:火灾声光警报器（地址编码型）
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	127
	52.68 
	43.60 
	1.68 
	7.74 
	9.51 
	115.21 
	14631.89 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	16
	消火栓按钮
	1.名称:消火栓按钮
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	144
	65.82 
	37.50 
	3.04 
	8.40 
	10.33 
	125.09 
	18013.11 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	17
	消防端子箱
	1.名称:消防端子箱
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	18
	35.68 
	85.60 
	20.65 
	11.21 
	13.78 
	166.93 
	3004.66 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	18
	输入/输出模块
	1.名称:输入/输出模块
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	48
	165.10 
	43.80 
	3.76 
	16.80 
	20.65 
	250.11 
	12005.35 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	19
	输入模块
	1.名称:输入模块
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	11
	149.71 
	35.81 
	2.76 
	14.87 
	18.28 
	221.44 
	2435.82 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	20
	消防专用电话
	1.名称:消防专用电话
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	10
	19.09 
	55.68 
	2.39 
	6.10 
	7.49 
	90.75 
	907.49 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	21
	火灾显示盘
	1.名称:火灾显示盘
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	847.83 
	385.60 
	27.50 
	99.61 
	122.45 
	1482.99 
	5931.97 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	22
	消防员专用按钮
	1.名称:消防员专用按钮
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	19.09 
	53.68 
	2.39 
	5.94 
	7.30 
	88.40 
	176.79 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	23
	短路隔离器
	1.名称:短路隔离器
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	100
	113.71 
	25.80 
	2.76 
	11.24 
	13.82 
	167.33 
	16732.52 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	1.9
	1#楼气体灭火系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	配线
	1.名称:ZN-RVS-2*1.0
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	353.71
	0.85
	3.14
	
	0.32 
	0.39 
	4.69 
	1659.85 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	2
	配线
	1.名称:ZN-RVVSP-2*1.0
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	64.72
	0.85
	3.68
	
	0.36 
	0.44 
	5.33 
	344.81 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	3
	配线
	1.名称:NHBV2.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	360.52
	0.72 
	2.09
	
	0.22 
	0.27 
	3.30 
	1191.47 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	4
	放气指示灯
	1.名称:放气指示灯
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	6
	54.68 
	224.57 
	1.68 
	22.19 
	27.28 
	330.40 
	1982.43 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	5
	紧急启停按钮
	1.名称:紧急启停按钮
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	12
	62.21 
	98.36 
	3.04 
	12.93 
	15.89 
	192.42 
	2309.08 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	6
	警铃
	1.名称:警铃
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	6
	54.68 
	45.30 
	1.68 
	8.03 
	9.87 
	119.56 
	717.38 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	7
	气体灭火控制盘
	1.名称:气体灭火控制盘
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	3
	647.83 
	1884.00 
	27.50 
	202.19 
	248.54 
	3010.05 
	9030.16 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	8
	柜式七氟丙烷灭火装置
	1.名称:柜式七氟丙烷灭火装置
2.型号:钢瓶规格：120L，药剂量(Kg)：299.89，每瓶充装量(Kg)：104、74，单瓶
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	6
	720.31 
	7400.00 
	13.30 
	642.56 
	789.85 
	9566.02 
	57396.12 
	“海湾”“博海”“金枪鱼”

	9
	柜式七氟丙烷灭火装置
	1.名称:柜式七氟丙烷灭火装置
2.型号:钢瓶规格：120L，药剂量(Kg)：135.35，每瓶充装量(Kg)：104、74，单瓶
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	2
	720.31 
	7200.00 
	13.30 
	626.76 
	770.43 
	9330.80 
	18661.60 
	“海湾”“博海”“金枪鱼”

	10
	泄压口
	1.名称:泄压口
2.规格:开洞尺寸760*363，泄压面积0.25平方米，动作压力1100Pa
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	3
	53.50 
	280.4
	3.20 
	26.63 
	32.74 
	396.47 
	1189.40 
	“海湾”“博海”“金枪鱼”

	1.10 
	1#楼应急照明系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	“海湾”“博海”“金枪鱼”

	1
	配电箱
	1.名称:应急照明配电箱AE
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	15
	116.68 
	2780.00 
	21.37 
	230.53 
	283.37 
	3431.95 
	51479.22 
	

	2
	普通灯具
	1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口
2.规格型号：KW-BLJC-1OEⅡ0.3W,不锈钢面板,厚度不大于10mm,IP防护等级≥30
3.安装方式：门框上方0.2m挂装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	220
	15.19
	38.96
	
	4.28 
	5.26 
	63.69 
	14011.00 
	

	3
	普通灯具
	1.名称:消防应急标志灯具-安全出口
2.规格型号：KW-BLJC-1OEⅡ0.3W，不锈钢面板,厚度不大于10mm,IP防护等级≥30
3.安装方式：门框上方0.2m挂装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	58
	15.19
	38.96
	
	4.28 
	5.26 
	63.69 
	3693.81 
	

	4
	普通灯具
	1.名称:消防应急标志灯具-单面向左/右
2.规格型号：KW-BLJC-1LEⅡ0.3W/KW-BLJC-1REⅡ0.3W，不锈钢面板,厚度不大于10mm,IP防护等级≥30
3.安装方式：壁装,距地0.5米
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	249
	15.19
	38.96
	
	4.28 
	5.26 
	63.69 
	15857.90 
	

	5
	普通灯具
	1.名称:消防应急标志灯具-双面单向
2.规格型号：KW-BLJC-2LREⅡ0.3W，KW-BLJC-2LREⅡ0.3W，吊片式,IP防护等级≥30
3.安装方式：管吊,2.5米
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	125
	15.19
	38.96
	
	4.28 
	5.26 
	63.69 
	7960.79 
	

	6
	普通灯具
	1.名称:消防应急标志灯具-楼层指示
2.规格型号：KW-BLJC-1OEⅡ0.3W，不锈钢面板,厚度不大于10mm,IP防护等级≥30
3.安装方式：壁装,底边距地2.5m
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	123
	15.19
	38.96
	
	4.28 
	5.26 
	63.69 
	7833.42 
	

	7
	普通灯具
	1.名称:消防应急照明灯具
2.规格型号：KW-ZFJC-E5W(400LM)，金属底座,防眩光处理,应急光通量≥ 400lmIP≥30
3.安装方式：壁装,底边距地2.5m
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	252
	15.19
	38.96
	
	4.28 
	5.26 
	63.69 
	16048.96 
	

	8
	普通灯具
	1.名称:室外消防应急照明灯具
2.规格型号：KW-ZFJC-E5W(400LM)，金属底座,防眩光处理,应急光通量≥ 400lmIP≥67
3.安装方式：壁装,底边距地2.5m
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	35
	15.19
	38.96
	
	4.28 
	5.26 
	63.69 
	2229.02 
	

	9
	普通灯具
	1.名称:消防应急照明灯具-附雷达感应
2.规格型号：KW-ZFJC-E8W，平时感应点亮时8W、800lm,节电模式时30lm;应急点亮时4W、400lm;IP防护等级≥30
3.安装方式：吸顶安装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	401
	15.19
	46.75
	
	4.89 
	6.01 
	72.85 
	29212.15 
	

	10
	普通灯具
	1.名称:多信息复合标志灯-双面单向
2.规格型号：KW-BLJC-2REⅡ0.3W，不锈钢面板,厚度不大于10mm,IP防护等级≥30
3.安装方式：管吊,2.5米
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	10
	15.19
	38.96
	
	4.28 
	5.26 
	63.69 
	636.86 
	

	11
	配线
	1.名称:ZN-RVS-2X2.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	7149.22
	0.95
	4.53
	
	0.43 
	0.53 
	6.45 
	46077.31 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	一
	1#楼小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	1194703.39 
	

	2.1
	车库喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	
	

	1
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	637.6
	25.96 
	79.71 
	2.23 
	8.52 
	10.48 
	126.90 
	80912.89 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	2
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN125
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	19.86
	23.39 
	65.22 
	2.16 
	7.17 
	8.81 
	106.76 
	2120.16 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	3
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	165.93
	22.62 
	45.29 
	1.95 
	5.52 
	6.78 
	82.16 
	13633.31 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	4
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN80
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	292.16
	21.67 
	35.70 
	1.84 
	4.68 
	5.75 
	69.64 
	20345.28 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	5
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	222.75
	19.75 
	30.82 
	1.46 
	4.11 
	5.05 
	61.19 
	13630.74 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	6
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	284.14
	27.14 
	32.21 
	1.18 
	4.78 
	5.88 
	71.19 
	20227.91 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	7
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	211.46
	25.80 
	24.80 
	1.06 
	4.08 
	5.02 
	60.76 
	12847.85 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	8
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	1340.19
	19.18 
	20.01 
	0.98 
	3.17 
	3.90 
	47.24 
	63316.39 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	9
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	2681.62
	16.65 
	13.82 
	0.84 
	2.47 
	3.04 
	36.82 
	98747.99 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	10
	管道支架制作安装(含刷漆）
	1.名称:管道支架制作安装(含刷漆）
2.消防支架应符合图纸及相关技术规范的要求
3.刷漆及防腐:管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道
	kg
	2451.66
	7.47
	3.92
	2.72
	1.11 
	1.37 
	16.59 
	40685.08 
	

	11
	水喷淋(雾）喷头
	1.名称:玻璃球闭式喷头
2.材质、型号、规格:ZST-15/68 （含10个备用）
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	1557
	9.62 
	7.10 
	2.08 
	1.49 
	1.83 
	22.11 
	34426.62 
	上海“金盾”、南京“金枪鱼”、四川“川消”

	12
	水流指示器
	1.名称:水流指示器
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	107.57 
	235.84 
	2.86 
	27.36 
	33.63 
	407.25 
	1629.01 
	

	13
	焊接法兰阀门
	1.名称:信号蝶阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	4
	73.79 
	202.08 
	9.65 
	22.56 
	27.73 
	335.80 
	1343.21 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	14
	焊接法兰阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	73.79 
	504.78 
	9.65 
	46.47 
	57.12 
	691.81 
	1383.62 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	15
	阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	20.08
	56.85
	1.16
	6.17 
	7.58 
	91.84 
	91.84 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	16
	阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	12.78
	45.25
	0.85
	4.65 
	5.72 
	69.25 
	69.25 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	17
	法兰
	1.名称:法兰
2.规格、型号:DN150
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	副
	10
	63.73
	136.04
	10.8
	16.64 
	20.45 
	247.65 
	2476.53 
	

	18
	自动排气阀
	1.名称:自动排气阀
2.规格:DN20
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	3
	11.24 
	26.02 
	3.30 
	3.20 
	3.94 
	47.70 
	143.11 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	19
	截止阀
	1.名称:截止阀
2.规格:DN20
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	3
	10.95 
	23.17 
	3.30 
	2.96 
	3.63 
	44.01 
	132.03 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	20
	主楼及车库套管及封堵
	1.名称:主楼及车库套管及封堵
2.含穿楼板套管及穿砌体墙套管的制作安装及其套管、所有消防管道的封堵，消防箱、风管穿墙、水管穿墙等周边封堵
	项
	1
	650
	460
	13.5
	88.76 
	109.10 
	1321.36 
	1321.36 
	

	21
	水灭火控制装置调试
	1.名称:调试
	项
	1
	900
	
	300
	94.80 
	116.53 
	1411.33 
	1411.33 
	

	2.2
	车库喷淋废水系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	喷淋废水
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	0.7
	22.62 
	45.29 
	1.95 
	5.52 
	6.78 
	82.16 
	57.51 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	2
	喷淋废水
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN75
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	38.64
	19.75 
	30.82 
	1.46 
	4.11 
	5.05 
	61.19 
	2364.50 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	3
	喷淋废水
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	48.84
	23.14 
	26.40 
	1.18 
	4.01 
	4.93 
	59.65 
	2913.42 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	4
	喷淋废水
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	23.87
	16.65 
	13.82 
	0.84 
	2.47 
	3.04 
	36.82 
	878.99 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	5
	排水漏斗
	1.名称:排水漏斗
2.规格:DN75
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	43.22
	38.59
	6.45
	6.97 
	8.57 
	103.80 
	415.21 
	

	6
	管道支架制作安装(含刷漆）
	1.名称:管道支架制作安装(含刷漆）
2.消防支架应符合图纸及相关技术规范的要求
3.刷漆及防腐:管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道
	kg
	56.23
	7.47
	3.92
	2.72
	1.11 
	1.37 
	16.59 
	933.13 
	

	7
	阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	4
	22.84 
	76.59 
	1.92 
	8.01 
	9.84 
	119.20 
	476.79 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	8
	末端试水装置
	1.名称：末端试水装置（包括试水阀、压力表、试水接头）
2.规格:DN25
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	组
	3
	91.64 
	105.00 
	4.35 
	15.88 
	19.52 
	236.39 
	709.16 
	

	9
	末端试水阀门
	1.名称：末端试水阀门
2.规格:DN25
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	80.67 
	53
	3.12 
	10.81 
	13.28 
	160.88 
	160.88 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	2.3
	车库消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	消火栓钢管
	1.名称:加厚内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	162.17
	25.96 
	84.68 
	2.13 
	8.91 
	10.95 
	132.63 
	21508.59 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	2
	消火栓钢管
	1.名称:加厚内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	3.7
	20.62 
	48.57 
	1.85 
	5.61 
	6.90 
	83.55 
	309.14 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	3
	消火栓钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN200
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	5
	81.10 
	156.13 
	5.53 
	19.18 
	23.57 
	285.51 
	1427.56 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	4
	消火栓钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	538.68
	25.96 
	79.71 
	2.13 
	8.52 
	10.47 
	126.78 
	68296.36 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	5
	消火栓钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	375.29
	19.75 
	30.82 
	1.46 
	4.11 
	5.05 
	61.19 
	22965.12 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	6
	消火栓（人防区）
	1.名称:单栓带软管卷盘消火栓箱
2.型号、规格:SG16B65Z-J(人防区带卷盘)(SNW65-Ⅲ型)，图集15S202-15，1000×700×240mm
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	12
	73.60 
	530.60 
	8.64 
	48.41 
	59.51 
	720.77 
	8649.21 
	郑州“柳城”、天津“鼎力”、北京“首安”

	7
	消火栓
	1.名称:单栓室内消火栓箱
2.型号、规格:SG16A65-J(SNW65-Ⅲ型)，图集15S202-12，800×650×240mm
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	30
	69.60 
	469.00 
	8.64 
	43.23 
	53.14 
	643.61 
	19308.43 
	郑州“柳城”、天津“鼎力”、北京“首安”

	8
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC4 磷酸铵盐干粉
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	具
	12
	0.74 
	43.34 
	2.03 
	3.64 
	4.48 
	54.23 
	650.77 
	郑州“柳城”、 郑州“中岳”、“净瓶”

	9
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5 磷酸铵盐干粉
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	具
	236
	0.74 
	52.81 
	2.03 
	4.39 
	5.40 
	65.37 
	15426.89 
	郑州“柳城”、 郑州“中岳”、“净瓶”

	10
	灭火器箱
	1.名称:灭火器箱
2.规格、型号:箱内放2具灭火器
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	124
	0.71 
	36.20 
	0.08 
	2.92 
	3.59 
	43.50 
	5394.53 
	郑州“柳城”、 郑州“中岳”、“净瓶”

	11
	管道支架制作安装(含刷漆）
	1.名称:管道支架制作安装(含刷漆）
2.消防支架应符合图纸及相关技术规范的要求
3.刷漆及防腐:管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道
	kg
	908.62
	7.47
	3.92
	2.72
	1.11 
	1.37 
	16.59 
	15078.47 
	

	12
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、型号:DN150
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	15
	73.79 
	185.00 
	9.65 
	21.21 
	26.07 
	315.71 
	4735.72 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	13
	焊接法兰阀门
	1.名称:闸阀
2.规格、型号:DN150
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	3
	73.79 
	504.78 
	9.65 
	46.47 
	57.12 
	691.81 
	2075.43 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	14
	焊接法兰阀门
	1.名称:闸阀
2.规格、型号:DN65
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	27.21
	98
	2.39 
	10.08 
	12.39 
	150.07 
	150.07 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	15
	法兰
	1.名称:法兰
2.规格、型号:DN150
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	副
	18
	63.73
	136.04
	10.8
	16.64 
	20.45 
	247.65 
	4457.76 
	

	16
	法兰
	1.名称:法兰
2.规格、型号:DN65
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	副
	1
	32.69
	51.9
	3.55
	6.96 
	8.56 
	103.66 
	103.66 
	

	17
	水灭火控制装置调试
	1.名称:调试
	项
	1
	900
	
	300
	94.80 
	116.53 
	1411.33 
	1411.33 
	

	2.4
	车库泵房水系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	消火栓钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN250
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	7.23
	90.10 
	175.14 
	7.25 
	21.53 
	26.46 
	320.48 
	2317.06 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	2
	水喷淋/消火栓钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN200
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	23.37
	79.10 
	153.13 
	5.53 
	18.78 
	23.09 
	279.63 
	6535.00 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	3
	消火栓钢管
	1.名称:加厚内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN200
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	5.5
	79.10 
	167.40 
	5.53 
	19.91 
	24.47 
	296.42 
	1630.28 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	4
	水喷淋/消火栓钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	63.37
	25.96 
	79.71 
	2.13 
	8.52 
	10.47 
	126.78 
	8034.34 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	5
	消火栓钢管
	1.名称:加厚内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	34.61
	25.96 
	84.68 
	2.13 
	8.91 
	10.95 
	132.63 
	4590.32 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	增加
	消火栓钢管
	1.名称:加厚内外热浸镀锌钢管（市政引入管）
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	76.8
	25.96 
	84.68 
	2.13 
	8.91 
	10.95 
	132.63 
	10185.98 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	增加
	消火栓钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管（市政引入管）
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	3.7
	22.62 
	45.29 
	1.95 
	5.52 
	6.78 
	82.16 
	304.00 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	6
	消火栓钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	8.76
	22.62 
	45.29 
	1.95 
	5.52 
	6.78 
	82.16 
	719.75 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	7
	消火栓钢管
	1.名称:加厚内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	1.17
	20.62 
	48.57 
	1.85 
	5.61 
	6.90 
	83.55 
	97.75 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	8
	消火栓钢管
	1.名称:加厚内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	17.48
	27.14 
	26.35 
	1.18 
	4.32 
	5.31 
	64.30 
	1123.93 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	增加
	消火栓钢管
	1.名称:加厚内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	7.9
	19.18 
	22.15 
	0.98 
	3.34 
	4.11 
	49.76 
	393.11 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	9
	水喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	13.01
	15.23 
	11.57 
	0.84 
	2.18 
	2.68 
	32.51 
	422.92 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	10
	泄水管
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN200
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	2.42
	81.10 
	196.13 
	5.53 
	22.34 
	27.46 
	332.56 
	804.79 
	

	11
	溢流管
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN200
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	5.57
	81.10 
	196.13 
	5.53 
	22.34 
	27.46 
	332.56 
	1852.34 
	

	12
	侧壁通气管
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	1.09
	25.96 
	89.71 
	2.23 
	9.31 
	11.45 
	138.66 
	151.14 
	

	13
	喷淋废水
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	6.6
	22.62 
	45.29 
	1.95 
	5.52 
	6.78 
	82.16 
	542.28 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	14
	喷淋废水
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	10.43
	19.75 
	30.82 
	1.46 
	4.11 
	5.05 
	61.19 
	638.24 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	15
	液位计
	1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	5.05
	27.14 
	32.21 
	1.18 
	4.78 
	5.88 
	71.19 
	359.51 
	

	增加
	焊接法兰阀门
	1.名称:旋流防止器
2.规格:DN250，详见图集16S211-P51
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	100.48
	890.4
	27.28
	80.43 
	98.87 
	1197.47 
	2394.94 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	16
	焊接法兰阀门
	1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN250
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	105.48
	906.57
	27.28
	82.11 
	100.93 
	1222.37 
	2444.73 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	17
	焊接法兰阀门
	1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	4
	93.71 
	743.8
	20.48 
	67.78 
	83.32 
	1009.09 
	4036.36 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	18
	焊接法兰阀门
	1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	3
	73.79 
	456.50 
	9.65 
	42.66 
	52.43 
	635.03 
	1905.09 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	19
	焊接法兰阀门
	1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	264.70 
	2.64 
	25.29 
	31.09 
	376.50 
	376.50 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	20
	焊接法兰阀门
	1.名称:信号蝶阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	4
	73.79 
	202.08 
	9.65 
	22.56 
	27.73 
	335.80 
	1343.21 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	21
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	4
	94.71 
	338.52
	20.48 
	35.84 
	44.06 
	533.61 
	2134.45 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	22
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	7
	73.79 
	185.00 
	9.65 
	21.21 
	26.07 
	315.71 
	2210.00 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	23
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	144.00 
	2.64 
	15.75 
	19.37 
	234.54 
	234.54 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	24
	焊接法兰阀门
	1.名称:减压阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	73.79 
	866.00 
	9.65 
	75.01 
	92.20 
	1116.65 
	2233.29 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	增加
	焊接法兰阀门
	1.名称:湿式报警阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	5
	354.76 
	1050.44
	32.06 
	113.54 
	139.57 
	1690.38 
	8451.88 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	增加
	焊接法兰阀门
	1.名称:信号碟阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	10
	73.79 
	202.08 
	9.65 
	22.56 
	27.73 
	335.80 
	3358.03 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	25
	焊接法兰阀门
	1.名称:减压阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	798.05 
	2.64 
	67.42 
	82.88 
	1003.77 
	1003.77 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	26
	焊接法兰阀门
	1.名称:减压孔板
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	100.50 
	2.64 
	12.32 
	15.14 
	183.38 
	183.38 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	27
	焊接法兰阀门
	1.名称:减压孔板
2.规格:DN65
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	27.21
	75.9
	2.39 
	8.33 
	10.25 
	124.08 
	124.08 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	28
	焊接法兰阀门
	1.名称:可曲挠橡胶接头
2.规格:DN250
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	110.48
	508.4
	27.28
	51.05 
	62.75 
	759.96 
	1519.91 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	29
	焊接法兰阀门
	1.名称:可曲挠橡胶接头
2.规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	4
	97.71 
	360
	20.48 
	37.78 
	46.44 
	562.40 
	2249.62 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	30
	阀门
	1.名称:可曲挠橡胶接头
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	22.84 
	61.25 
	1.92 
	6.79 
	8.35 
	101.16 
	202.31 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	31
	阀门
	1.名称:消声止回阀
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	20.84 
	69.48 
	1.92 
	7.29 
	8.96 
	108.48 
	216.97 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	32
	焊接法兰阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN250
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	108.48
	976.5
	27.28
	87.87 
	108.01 
	1308.14 
	2616.28 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	33
	焊接法兰阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	7
	94.71 
	891.68
	20.48 
	79.54 
	97.78 
	1184.19 
	8289.33 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	34
	焊接法兰阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	4
	73.79 
	504.78 
	9.65 
	46.47 
	57.12 
	691.81 
	2767.25 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	35
	焊接法兰阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	5
	52.78 
	286.64 
	2.64 
	27.02 
	33.22 
	402.30 
	2011.50 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	36
	阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	3
	22.84 
	76.59 
	1.92 
	8.01 
	9.84 
	119.20 
	357.60 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	增加
	阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	12.78
	45.25
	0.85
	4.65 
	5.72 
	69.25 
	138.50 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	增加
	阀门
	1.名称:闸阀
2.规格:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	27.21
	98
	2.39 
	10.08 
	12.39 
	150.07 
	300.14 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	增加
	焊接法兰阀门
	1.名称:挠性接头
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	
	4
	73.79 
	230.00 
	9.65 
	24.76 
	30.44 
	368.64 
	1474.56 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	37
	焊接法兰阀门
	1.名称:水锤消除器
2.规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	94.71 
	853.4
	20.48 
	76.52 
	94.06 
	1139.17 
	2278.34 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	38
	焊接法兰阀门
	1.名称:水锤消除器
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	4
	73.79 
	494.80 
	9.65 
	45.68 
	56.15 
	680.07 
	2720.30 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	39
	焊接法兰阀门
	1.名称:防水锤缓闭止回阀
2.规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	97.71 
	706.3
	20.48 
	65.13 
	80.07 
	969.69 
	1939.38 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	40
	焊接法兰阀门
	1.名称:防水锤缓闭止回阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	4
	75.79 
	499.37 
	9.65 
	46.20 
	56.79 
	687.80 
	2751.20 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	41
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	203.01 
	2.64 
	20.42 
	25.10 
	303.94 
	303.94 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	42
	阀门
	1.名称:止回阀
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	20.84 
	62.96 
	1.92 
	6.77 
	8.32 
	100.82 
	100.82 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	增加
	阀门
	1.名称:止回阀
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	12.78
	36.9
	0.85
	3.99 
	4.91 
	59.43 
	118.86 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	增加
	阀门
	1.名称:旋流防止器
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	12.78
	33.7
	0.85
	3.74 
	4.60 
	55.67 
	111.33 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	43
	焊接法兰阀门
	1.名称:泄压阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	73.79 
	335.00 
	9.65 
	33.06 
	40.63 
	492.13 
	984.26 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	44
	焊接法兰阀门
	1.名称:泄压阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	1
	52.78 
	253.00 
	2.64 
	24.37 
	29.95 
	362.74 
	362.74 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	45
	焊接法兰阀门
	1.名称:异径管
2.规格:DN250
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	100.48
	439
	27.28
	44.77 
	55.04 
	666.57 
	1333.14 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	46
	焊接法兰阀门
	1.名称:异径管
2.规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	6
	94.71 
	277
	20.48 
	30.98 
	38.09 
	461.26 
	2767.55 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	47
	焊接法兰阀门
	1.名称:异径管
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	4
	73.79 
	133.00 
	9.65 
	17.10 
	21.02 
	254.56 
	1018.23 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	48
	阀门
	1.名称:异径管
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其它未尽事宜详见图纸设计
	个
	2
	20.84 
	23.24 
	1.92 
	3.63 
	4.47 
	54.10 
	108.20 
	天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工”
“远大、沪航”

	49
	法兰
	1.名称:法兰
2.规格、型号:DN250
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	副
	8
	99.36
	244.58
	15.77
	28.42 
	34.93 
	423.06 
	3384.47 
	

	50
	法兰
	1.名称:法兰
2.规格、型号:DN200
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	副
	29
	79.27
	184.63
	29.5
	23.18 
	28.49 
	345.07 
	10007.05 
	

	51
	法兰
	1.名称:法兰
2.规格、型号:DN150
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	副
	49
	63.73
	136.04
	10.8
	8.49 
	19.71 
	238.77 
	11699.75 
	

	52
	法兰
	1.名称:法兰
2.规格、型号:DN100
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	副
	11
	43.65
	78.37
	4.24
	9.97 
	12.26 
	148.50 
	1633.45 
	

	53
	法兰
	1.名称:法兰
2.规格、型号:DN65
3.其它未尽事宜详见图纸设计
	副
	1
	32.69
	51.9
	3.55
	6.96 
	8.56 
	103.66 
	103.66 
	

	54
	压力表
	1.名称:压力表
2.其它未尽事宜详见图纸设计
	套
	7
	28.32 
	44.25
	0.67 
	5.79 
	7.11 
	86.14 
	602.97 
	

	55
	流量计
	1.名称:流量计
2.其它未尽事宜详见图纸设计
	套
	3
	52.37 
	233.6
	3.67 
	22.88 
	28.13 
	340.65 
	1021.95 
	

	56
	压力开关
	1.名称:压力开关
2.其它未尽事宜详见图纸设计
	套
	3
	50.49 
	229.80 
	3.36 
	22.41 
	27.55 
	333.60 
	1000.81 
	

	57
	室内消火栓泵
	1.名称:室内消火栓泵
2.规格:XBD13.0/60G-FLG，Q=20L/s H=130m N=75KW 
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	2
	596.47 
	10630
	83.98 
	893.53 
	1098.36 
	13302.33 
	26604.67 
	上海“南方”、上海“连成”、上海“东方”

	58
	自动喷淋泵
	1.名称:自动喷淋泵
2.规格:XBD7.5/40G-FLG，Q=30L/s H=75m N=55KW 
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	2
	596.47 
	9600
	83.98 
	812.16 
	998.33 
	12090.94 
	24181.88 
	上海“南方”、上海“连成”、上海“东方”

	59
	消火栓增压稳压设备
	1.名称:消火栓增压稳压设备
2.规格:XW(L)-ⅠⅠ-2.0-109-ADL P =0.95MPa，配泵2台,一用一备;配泵型号ADL6-17 Q=2.0L/S N=5.5kW，设备自带电控箱，启泵压力1.0MPa;停泵压力1.17MPa，参考图集17S205/17
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	1
	551.86 
	15060.00 
	179.08 
	1247.48 
	1533.46 
	18571.88 
	18571.88 
	上海“南方”、上海“连成”、上海“东方”

	60
	室外消火栓泵
	1.名称:室外消火栓泵
2.规格:XBD5.0/40G-FLG，Q=40L/s H=50m N=55KW 
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	2
	596.47 
	9600
	83.98 
	812.16 
	998.33 
	12090.94 
	24181.88 
	上海“南方”、上海“连成”、上海“东方”

	61
	管道支架制作安装(含刷漆）
	1.名称:管道支架制作安装(含刷漆）
2.消防支架应符合图纸及相关技术规范的要求
3.刷漆及防腐:管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道
	kg
	183.43
	7.47
	3.92
	2.72
	1.11 
	1.37 
	16.59 
	3044.00 
	

	2.5
	车库通风及防排烟系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	车库排风、排烟用风机
	1.名称:车库排风、排烟用风机
2.型号:HTFC(DT)-IV-25"S1，风量：37230/23400m³/h，全压:837/391Pa，功率:15.5/5.1kW，转速:1450/960r/min
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	2
	503.11 
	9583.00 
	18.13 
	798.23 
	981.22 
	11883.70 
	23767.40 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	2
	车库排风、排烟用风机
	1.名称:车库排风、排烟用风机
2.型号:HTF-IV-8，风量：35381/23424m³/h，全压:826/362Pa，功率:15.5/5.1kW，转速:1450/960r/min
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	6
	503.11 
	7800.00 
	18.13 
	657.38 
	808.08 
	9786.69 
	58720.16 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	3
	消防水泵房排风、排烟用风机
	1.名称:消防水泵房排风、排烟用风机
2.型号:HTF-II-6.5，风量：18000/10830m³/h，全压:620/312Pa，功率:6.0/2.0kW，转速:1450/960r/min
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	1
	177.49 
	4400.00 
	12.86 
	362.64 
	445.77 
	5398.76 
	5398.76 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	4
	混流风机 
	1.名称:混流风机 
2.型号:SWF-I-7，风量：18800m³/h，全压:329Pa，功率:3kW，转速:1450r/min
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	6
	177.49 
	3700.00 
	12.86 
	307.34 
	377.79 
	4575.48 
	27452.88 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	5
	混流风机 
	1.名称:混流风机 
2.型号:SWF-I-6.5，风量：9424m³/h，全压:418Pa，功率:2.2kW，转速:1450r/min
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	1
	131.08 
	2600.00 
	2.04 
	215.92 
	265.41 
	3214.45 
	3214.45 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	6
	混流风机 
	1.名称:混流风机 
2.型号:SWF-I-10，风量：36916m³/h，全压:371Pa，功率:7.5kW，转速:1450r/min
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	2
	503.11 
	4600.00 
	18.13 
	404.58 
	497.32 
	6023.14 
	12046.28 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	7
	混流风机 
	1.名称:混流风机 
2.型号:SWF-I-10，风量：44054m³/h，全压:288Pa，功率:7.5kW，转速:1450r/min
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	2
	503.11 
	4600.00 
	18.13 
	404.58 
	497.32 
	6023.14 
	12046.28 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	8
	壁式轴流排风机 
	1.名称:壁式轴流排风机  
2.型号:XBDZ-A-6.3，风量：9760m³/h，全压:92Pa，功率:0.37kW
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	1
	131.08 
	1100.00 
	2.04 
	97.42 
	119.75 
	1450.28 
	1450.28 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	9
	壁式轴流排风机 
	1.名称:壁式轴流排风机  
2.型号:XBDZ-A-3.6，风量：2480m³/h，全压:73Pa，功率:0.09kW
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	4
	131.08 
	860.00 
	2.04 
	78.46 
	96.44 
	1168.02 
	4672.07 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	10
	壁式轴流排风机 
	1.名称:壁式轴流排风机  
2.型号:APB15A，风量：288m³/h，功率:0.024kW
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	6
	131.08 
	650.00 
	2.04 
	61.87 
	76.05 
	921.04 
	5526.21 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	11
	壁式轴流排风机 
	1.名称:壁式轴流排风机  
2.型号:XBDZ-A-5，风量：6170m³/h，全压:135Pa，功率:0.25kW
3.设备及支架制作、安装、防腐等，要求:按图纸及规范要求
4.调试
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	1
	131.08 
	650.00 
	2.04 
	61.87 
	76.05 
	921.04 
	921.04 
	郑州“锦瀚”、山东“中大”、山东“亚太”

	12
	柔性接口
	1.名称:软接口
2.材质:不燃软接头
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	25.38
	63.13 
	44.76 
	3.52 
	8.80 
	10.82 
	131.03 
	3325.55 
	

	13
	导流叶片
	1.名称:导流叶片
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	88.4
	92.35
	80
	5.68
	14.06 
	17.29 
	209.38 
	18509.45 
	

	14
	碳钢通风管道
	1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:450mm＜长边长≤1000mm
5.板材厚度:1.0mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范要求
7.与其他专业之间的避让、翻弯
8.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	624.46
	42.58 
	53.50 
	12.71 
	8.59 
	10.56 
	127.95 
	79899.04 
	

	15
	碳钢通风管道
	1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:1000mm＜长边长≤1500mm
5.板材厚度:1.2mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范要求
7.与其他专业之间的避让、翻弯
8.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	155.34
	54.95 
	62.40 
	16.86 
	10.60 
	13.03 
	157.85 
	24519.75 
	

	16
	碳钢通风管道
	1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:1500mm＜长边长≤2000mm
5.板材厚度:1.5mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范要求
7.与其他专业之间的避让、翻弯
8.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	444.88
	54.95 
	74.60 
	16.86 
	11.57 
	14.22 
	172.19 
	76605.78 
	

	17
	碳钢通风管道
	1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:630mm＜长边长≤1000mm
5.板材厚度:0.75mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范要求
7.与其他专业之间的避让、翻弯
8.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	113
	42.58 
	48.90 
	12.71 
	8.23 
	10.12 
	122.54 
	13846.90 
	

	18
	碳钢通风管道
	1.名称:矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:1000mm＜长边长≤2000mm
5.板材厚度:1.0mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范要求
7.与其他专业之间的避让、翻弯
8.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	921.62
	54.95 
	53.50 
	16.86 
	9.90 
	12.17 
	147.38 
	135826.83 
	

	19
	碳钢通风管道
	1.名称:立风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:1000mm＜长边长≤2000mm
5.板材厚度:1.0mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范要求
7.与其他专业之间的避让、翻弯
8.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	87.57
	54.95 
	53.50 
	16.86 
	9.90 
	12.17 
	147.38 
	12905.92 
	

	20
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:单层百叶风口
2.规格:600*600
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	35.84 
	80.73 
	2.12 
	9.38 
	11.53 
	139.59 
	279.18 
	

	21
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:单层百叶风口
2.规格:400*400
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	16.95 
	62.77 
	1.05 
	6.38 
	7.84 
	94.99 
	379.98 
	

	22
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:钢制单层百叶
2.规格:500*500
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	16.95 
	78.46 
	1.05 
	7.62 
	9.37 
	113.45 
	453.79 
	

	23
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:钢制单层百叶
2.规格:630*400
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	80
	35.84 
	169.95 
	2.12 
	16.42 
	20.19 
	244.53 
	19562.00 
	

	24
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:钢制单层百叶
2.规格:800*800
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	40.53 
	107.41 
	2.36 
	11.87 
	14.60 
	176.77 
	176.77 
	

	25
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:钢制单层百叶
2.规格:1000*1000
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	52.75 
	145.00 
	4.25 
	15.96 
	19.62 
	237.57 
	237.57 
	

	26
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:钢制单层百叶风口
2.规格:600*1000
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	40.53 
	110.00 
	2.36 
	12.08 
	14.85 
	179.82 
	179.82 
	

	27
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:钢制单层百叶风口
2.规格:1000*1000
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	6
	52.75 
	145.00 
	4.25 
	15.96 
	19.62 
	237.57 
	1425.45 
	

	28
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:钢制单层百叶风口
2.规格:1300*1700
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	52.75 
	253.66 
	4.25 
	24.54 
	30.17 
	365.37 
	365.37 
	

	29
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:钢制单层百叶风口
2.规格:1500*1500
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	52.75 
	253.66 
	4.25 
	24.54 
	30.17 
	365.37 
	365.37 
	

	30
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:常闭多叶送风口
2.规格:1200X(1000+250)
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	40.53 
	488.95 
	2.36 
	42.02 
	51.65 
	625.50 
	2502.01 
	

	31
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:多叶排烟口
2.规格:（600+250）*600
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	35.84 
	289.38 
	2.12 
	25.86 
	31.79 
	384.98 
	384.98 
	

	32
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀
2.规格:250*250
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	10
	62.78 
	96.00 
	4.20 
	12.88 
	15.83 
	191.68 
	1916.82 
	

	33
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀
2.规格:500*250
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	62.78 
	144.00 
	4.20 
	16.67 
	20.49 
	248.14 
	992.54 
	

	34
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀
2.规格:500*500
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	9
	62.78 
	192.00 
	4.20 
	20.46 
	25.15 
	304.59 
	2741.30 
	

	35
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀
2.规格:650*650
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	102.14 
	224.55 
	5.26 
	26.22 
	32.24 
	390.41 
	390.41 
	

	36
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀
2.规格:800*400
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	62.78 
	249.64 
	4.20 
	25.01 
	30.75 
	372.38 
	1489.52 
	

	37
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀
2.规格:800*800
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	8
	102.14 
	286.00 
	5.26 
	31.08 
	38.20 
	462.68 
	3701.45 
	

	38
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀
2.规格:1000*500
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	102.14 
	238.33 
	5.26 
	27.31 
	33.57 
	406.62 
	813.23 
	

	39
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀
2.规格:1000*1000
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	7
	140.41 
	312.00 
	7.36 
	36.32 
	44.65 
	540.74 
	3785.18 
	

	40
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀
2.规格:1100*500
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	7
	102.14 
	254.22 
	5.26 
	28.57 
	35.12 
	425.30 
	2977.13 
	

	41
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀
2.规格:1250*400
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	9
	102.14 
	262.16 
	5.26 
	29.20 
	35.89 
	434.64 
	3911.79 
	

	42
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀
2.规格:1300*1700
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	160.38 
	468.00 
	11.57 
	50.56 
	62.15 
	752.65 
	752.65 
	

	43
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀
2.规格:1400*350
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	5
	102.14 
	278.05 
	5.26 
	30.45 
	37.43 
	453.33 
	2266.66 
	

	44
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀
2.规格:1500*1500
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	160.38 
	472.00 
	11.57 
	50.87 
	62.53 
	757.36 
	757.36 
	

	45
	碳钢阀门
	1.名称:280℃排烟防火阀
2.规格:630*320
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	11
	62.78 
	169.00 
	4.20 
	18.64 
	22.92 
	277.54 
	3052.92 
	

	46
	碳钢阀门
	1.名称:280℃排烟防火阀
2.规格:630*630
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	62.78 
	224.15 
	4.20 
	23.00 
	28.27 
	342.40 
	684.80 
	

	47
	碳钢阀门
	1.名称:280℃排烟防火阀
2.规格:800*400
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	62.78 
	221.80 
	4.20 
	22.81 
	28.04 
	339.64 
	1358.55 
	

	48
	碳钢阀门
	1.名称:280℃排烟防火阀
2.规格:800*1000
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	3
	102.14 
	286.00 
	5.26 
	31.08 
	38.20 
	462.68 
	1388.05 
	

	49
	碳钢阀门
	1.名称:280℃排烟防火阀
2.规格:1000*1000
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	9
	140.41 
	312.00 
	7.36 
	36.32 
	44.65 
	540.74 
	4866.66 
	

	50
	碳钢阀门
	1.名称:280℃排烟防火阀
2.规格:1600*400
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	12
	140.41 
	337.00 
	7.36 
	38.30 
	47.08 
	570.14 
	6841.71 
	

	51
	碳钢阀门
	1.名称:自垂式余压阀
2.规格:500*250
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	33.80 
	142.40 
	4.31 
	14.26 
	17.53 
	212.30 
	849.20 
	

	52
	碳钢阀门
	1.名称:对开多叶调节阀
2.规格:630*320
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	44.27 
	111.12 
	4.00 
	12.59 
	15.48 
	187.46 
	187.46 
	

	53
	碳钢阀门
	1.名称:对开多叶调节阀
2.规格:1000*320
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	44.27 
	144.00 
	4.00 
	15.19 
	18.67 
	226.13 
	452.26 
	

	54
	碳钢阀门
	1.名称:对开多叶调节阀
2.规格:1000*400
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	44.27 
	152.73 
	4.00 
	15.88 
	19.52 
	236.40 
	236.40 
	

	55
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:630*630
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	49.30 
	145.00 
	5.26 
	15.77 
	19.38 
	234.70 
	234.70 
	

	56
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:800*400
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	1
	49.30 
	139.30 
	5.26 
	15.31 
	18.83 
	228.00 
	228.00 
	

	57
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:800*1000
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	49.30 
	203.00 
	5.26 
	20.35 
	25.01 
	302.92 
	605.84 
	

	58
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:1000*1000
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	6
	49.30 
	235.00 
	5.26 
	22.88 
	28.12 
	340.55 
	2043.33 
	

	59
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:1100*500
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	49.30 
	163.66 
	5.26 
	17.24 
	21.19 
	256.65 
	513.30 
	

	60
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:1250*400
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	3
	49.30 
	167.90 
	5.26 
	17.57 
	21.60 
	261.64 
	784.91 
	

	61
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:1400*350
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	个
	2
	49.30 
	189.85 
	5.26 
	19.31 
	23.73 
	287.45 
	574.91 
	

	62
	消防泵房动力配电箱
	1.名称:AP1-3
2.规格:800*2200*600
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	台
	3
	242.6
	6060
	12.8
	498.92 
	613.29 
	7427.61 
	22282.82 
	

	63
	消防泵房动力配电箱
	1.名称:-1XFBAT
2.规格:800*2200*600
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	台
	1
	242.6
	5035
	12.8
	417.94 
	513.75 
	6222.09 
	6222.09 
	

	64
	消防泵房动力配电箱
	1.名称:-2XFBAT
2.规格:800*2200*600
3.其它未尽事宜详见图纸及规范要求（含与之相关的一切费用）
	台
	1
	242.6
	5035
	12.8
	417.94 
	513.75 
	6222.09 
	6222.09 
	

	65
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质规格:SC100
3.配置形式:明敷
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	22.91
	23.12
	25.67
	
	3.85 
	4.74 
	57.38 
	1314.63 
	

	66
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质规格:SC70
3.配置形式:明敷
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	31.12
	16.33
	15.79
	
	2.54 
	3.12 
	37.78 
	1175.61 
	

	67
	配线
	1.名称:BTLY-3*120+2*70
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3.含接线端子制作安装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	6.94
	2.07 
	243.02 
	1.25 
	19.46 
	23.92 
	289.72 
	2010.68 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	68
	配线
	1.名称:BTLY-3*70+2*35
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3.含接线端子制作安装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	14.77
	2.07 
	131.57 
	1.25 
	10.66 
	13.10 
	158.65 
	2343.19 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	69
	配线
	1.名称:WDZN-YJY-3*70+E35
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3.含接线端子制作安装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	25.77
	2.07 
	145.12 
	1.25 
	11.73 
	14.42 
	174.58 
	4498.97 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	70
	配线
	1.名称:WDZN-YJY-3*70
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3.含接线端子制作安装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	25.77
	2.07 
	122.90 
	1.25 
	9.97 
	12.26 
	148.45 
	3825.52 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	71
	配线
	1.名称:WDZN-YJY-3*35+E16
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3.含接线端子制作安装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	43.9
	2.07 
	75.31 
	1.25 
	6.21 
	7.64 
	92.48 
	4059.76 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	72
	配线
	1.名称:WDZN-YJY-3*35
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3.含接线端子制作安装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	43.9
	2.07 
	63.71 
	1.25 
	5.30 
	6.51 
	78.83 
	3460.84 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	73
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质规格:JDG32
3.配置形式:明敷
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	26.6
	6.76
	6.46
	
	1.04 
	1.28 
	15.55 
	413.58 
	

	74
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质规格:JDG25
3.配置形式:明敷
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	19
	6.46
	4.61
	
	0.87 
	1.08 
	13.02 
	247.37 
	

	75
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质规格:JDG20
3.配置形式:明敷
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	41.8
	6.26
	3.89
	
	0.80 
	0.99 
	11.94 
	498.99 
	

	76
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质规格:SC15
3.配置形式:明敷
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	11.4
	6.12
	3.18
	
	0.73 
	0.90 
	10.94 
	124.69 
	

	77
	配线
	1.名称:WDZN-BYJ-10
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3.含接线端子制作安装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	142.8
	0.72 
	9.24 
	0.17 
	0.80 
	0.98 
	11.91 
	1701.32 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	78
	配线
	1.名称:WDZN-BYJ-4
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3.含接线端子制作安装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	102
	0.64 
	3.51 
	
	0.33 
	0.40 
	4.88 
	497.85 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	79
	配线
	1.名称:WDZN-BYJ-2.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3.含接线端子制作安装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	249.9
	0.72 
	2.09
	
	0.22 
	0.27 
	3.30 
	825.89 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	2.6
	车库设备电源监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	配线
	1.名称:ZN-RVS-2x1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	336.21
	0.64 
	3.36 
	
	0.32 
	0.39 
	4.70 
	1581.68 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	2
	消防电源监控信号传感器
	1.名称:消防电源监控信号传感器
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	31
	162.10 
	113.40 
	3.76 
	22.06 
	27.12 
	328.44 
	10181.65 
	

	2.7
	车库电气火灾监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	配线
	1.名称:ZN-RVS-2x1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	219.64
	0.64 
	3.36 
	
	0.32 
	0.39 
	4.70 
	1033.28 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	2
	电气火灾监控探测器
	1.名称:电气火灾监控探测器
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	12
	172.10 
	166.90 
	3.76 
	27.08 
	33.29 
	403.12 
	4837.48 
	

	2.8
	车库防火门监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	配线
	1.名称:ZN-RVS-2X1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	268.83
	0.64 
	3.36 
	
	0.32 
	0.39 
	4.70 
	1264.69 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	2
	配线
	1.名称:WDZN-BYJ-2.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	45
	0.72 
	2.09
	
	0.22 
	0.27 
	3.30 
	148.72 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	3
	模块
	1.名称:单扇常开防火门现场控制装置
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	6
	149.71 
	36.96 
	2.76 
	14.96 
	18.40 
	222.79 
	1336.74 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	4
	模块
	1.名称:双扇常开防火门现场控制装置
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	12
	140.62 
	48.59 
	2.75 
	15.16 
	18.64 
	225.77 
	2709.19 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	2.9
	车库防火卷帘系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质规格:SC15
3.配置形式:明敷
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	34
	6.12
	3.18
	
	0.73 
	0.90 
	10.94 
	371.89 
	

	2
	配线
	1.名称:WDNBYJ-1.0
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3.含接线端子制作安装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	37.4
	0.59
	1.01
	
	0.13 
	0.16 
	1.88 
	70.38 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	3
	防火卷帘控制箱
	1.名称:防火卷帘控制箱
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	17
	63.55 
	210
	13.90 
	22.71 
	27.91 
	338.07 
	5747.24 
	

	4
	防火卷帘控制按钮
	1.名称:防火卷帘控制按钮
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	34
	62.21 
	50.36
	3.04 
	9.13 
	11.23 
	135.97 
	4622.98 
	

	5
	防火卷帘(闸）门
	1.名称:防火卷帘门
2.成品特级防火卷帘耐火极限大于3小时
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m2
	262
	38.92 
	292.1
	10.07 
	26.95 
	33.12 
	401.16 
	105103.75 
	郑州“金盾”、郑州“中沃”河北“宏安”

	6
	挡烟垂壁
	1.名称:挡烟垂壁
2.60s以内开启到位
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	项
	1
	80.10 
	500.00 
	18.03 
	47.25 
	58.08 
	703.47 
	703.47 
	

	2.10 
	车库火灾自动报警系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	配线
	1.名称:ZRRVVP-2X1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	133
	0.64 
	4.67 
	
	0.42 
	0.52 
	6.25 
	830.60 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	2
	配线
	1.名称:ZRRVVP-2X1.0
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	501.06
	0.85
	3.68
	
	0.36 
	0.44 
	5.33 
	2669.54 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	3
	配线
	1.名称:ZRRVS-2X1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	837.56
	0.64 
	3.36 
	
	0.32 
	0.39 
	4.70 
	3940.25 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	4
	配线
	1.名称:ZN-RVS-2*1.0
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	3615.47
	0.85
	3.14
	
	0.32 
	0.39 
	4.69 
	16966.24 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	5
	配线
	1.名称:NHBV2.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	2219.57
	0.72 
	2.09
	
	0.22 
	0.27 
	3.30 
	7335.39 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	6
	配线
	1.名称:ZN-RVS-2*1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	304.2
	0.64 
	3.36 
	
	0.32 
	0.39 
	4.70 
	1431.09 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	7
	配线
	1.名称:NHBV4
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	266
	0.64 
	3.51 
	
	0.33 
	0.40 
	4.88 
	1298.31 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	8
	配线
	1.名称:ZN-RVVP-2*1.0
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	10.48
	0.85
	3.68
	
	0.36 
	0.44 
	5.33 
	55.84 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	9
	控制电缆
	1.名称:NHKVV-3*1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	376.37
	2.30 
	4.76 
	0.14 
	0.57 
	0.70 
	8.47 
	3187.10 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	10
	控制电缆
	1.名称:NH-KVV-4*1.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	109.02
	2.30 
	6.81
	0.14 
	0.73 
	0.90 
	10.88 
	1186.03 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	11
	智能型感烟探测器
	1.名称:智能型感烟探测器
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	340
	26.05 
	25.90 
	2.11 
	4.27 
	5.25 
	63.58 
	21617.37 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	12
	智能型感温探测器
	1.名称:智能型感温探测器
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	51
	26.05 
	25.90 
	2.11 
	4.27 
	5.25 
	63.58 
	3242.61 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	13
	火灾广播
	1.名称:火灾广播
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	48
	33.86 
	27.20 
	2.04 
	4.98 
	6.13 
	74.21 
	3562.20 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	14
	手动报警按钮(含电话插孔)
	1.名称:手动报警按钮(含电话插孔)
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	16
	62.21 
	37.50 
	3.04 
	8.12 
	9.98 
	120.85 
	1933.52 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	15
	火灾声光警报器（地址编码型）
	1.名称:火灾声光警报器（地址编码型）
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	29
	52.68 
	43.60 
	1.68 
	7.74 
	9.51 
	115.21 
	3341.14 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	16
	消火栓按钮
	1.名称:消火栓按钮
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	44
	65.82 
	37.50 
	3.04 
	8.40 
	10.33 
	125.09 
	5504.01 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	17
	消防端子箱
	1.名称:消防端子箱
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	35.68 
	85.60 
	20.65 
	11.21 
	13.78 
	166.93 
	667.70 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	18
	模块箱
	1.名称:模块箱
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	35.68 
	106.84 
	20.65 
	12.89 
	15.85 
	191.91 
	767.62 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	19
	输入/输出模块
	1.名称:输入/输出模块
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	89
	165.10 
	43.80 
	3.76 
	16.80 
	20.65 
	250.11 
	22259.93 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	20
	输入模块
	1.名称:输入模块
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	24
	149.71 
	35.81 
	2.76 
	14.87 
	18.28 
	221.44 
	5314.51 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	21
	消防专用电话
	1.名称:消防专用电话
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	25
	19.09 
	55.68 
	2.39 
	6.10 
	7.49 
	90.75 
	2268.72 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	22
	火灾显示盘
	1.名称:火灾显示盘
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	847.83 
	385.60 
	27.50 
	99.61 
	122.45 
	1482.99 
	5931.97 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	23
	短路隔离器
	1.名称:短路隔离器
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	29
	113.71 
	25.80 
	2.76 
	11.24 
	13.82 
	167.33 
	4852.43 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	24
	一氧化碳浓度探测器
	1.名称:一氧化碳浓度探测器
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	个
	4
	26.05 
	146.50 
	2.11 
	13.80 
	16.96 
	205.42 
	821.68 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	25
	自动报警系统调试（含主楼）
	1.名称:调试（含主楼）
	系统
	1
	5000
	
	300
	418.70 
	514.68 
	6233.38 
	6233.38 
	

	2.11
	车库应急照明疏散系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	配电箱
	1.名称:应急照明配电箱AE
2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	台
	3
	116.68 
	2780.00 
	21.37 
	230.53 
	283.37 
	3431.95 
	10295.84 
	

	2
	普通灯具
	1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口
2.规格型号：KW-BLJC-1OEⅡ0.3W,不锈钢面板,厚度不大于10mm,IP防护等级≥30
3.安装方式：门框上方0.2m挂装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	37
	15.19
	38.96
	
	4.28 
	5.26 
	63.69 
	2356.40 
	

	3
	普通灯具
	1.名称:消防应急标志灯具-单面向左/右
2.规格型号：KW-BLJC-1LEⅡ0.3W/KW-BLJC-1REⅡ0.3W，不锈钢面板,厚度不大于10mm,IP防护等级≥30
3.安装方式：壁装,距地0.5米
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	49
	15.19
	38.96
	
	4.28 
	5.26 
	63.69 
	3120.63 
	

	4
	普通灯具
	1.名称:消防应急标志灯具-双面单向
2.规格型号：KW-BLJC-2LREⅡ0.3W，KW-BLJC-2LREⅡ0.3W，吊片式,IP防护等级≥30
3.安装方式：管吊,2.5米
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	32
	15.19
	38.96
	
	4.28 
	5.26 
	63.69 
	2037.96 
	

	5
	普通灯具
	1.名称:消防应急标志灯具-楼层指示
2.规格型号：KW-BLJC-1OEⅡ0.3W，不锈钢面板,厚度不大于10mm,IP防护等级≥30
3.安装方式：壁装,底边距地2.5m
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	8
	15.19
	38.96
	
	4.28 
	5.26 
	63.69 
	509.49 
	

	6
	普通灯具
	1.名称:消防应急照明灯具
2.规格型号：KW-ZFJC-E5W(400LM)，金属底座,防眩光处理,应急光通量≥ 400lmIP≥30
3.安装方式：壁装,底边距地2.5m
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	66
	15.19
	38.96
	
	4.28 
	5.26 
	63.69 
	4203.30 
	

	7
	普通灯具
	1.名称:消防应急照明灯具-附雷达感应
2.规格型号：KW-ZFJC-E8W，平时感应点亮时8W、800lm,节电模式时30lm;应急点亮时4W、400lm;IP防护等级≥30
3.安装方式：吸顶安装
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	23
	15.19
	46.75
	
	4.89 
	6.01 
	72.85 
	1675.51 
	

	8
	配线
	1.名称:ZN-RVS-2X2.5
2.配线形式:穿管或桥架敷设
3..配线部位:暗配
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	1449.8
	0.95
	4.53
	
	0.43 
	0.53 
	6.45 
	9344.08 
	洛阳二缆、郑州“三厂”、郑州“恒天”、 郑缆

	2.12
	车库消防控制室
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	集中火灾报警控制器
	1.名称:集中火灾报警控制器
	台
	1
	1067.25 
	9127.5
	58.95 
	810.04 
	995.74 
	12059.48 
	12059.48 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	2
	消防联动控制器
	1.名称:消防联动控制器
	台
	1
	665.18 
	3140
	30.33 
	303.01 
	372.47 
	4510.98 
	4510.98 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	3
	消防控制室图形显示装置
	1.名称:消防控制室图形显示装置
	台
	1
	590.14 
	7990
	28.27 
	680.06 
	835.96 
	10124.44 
	10124.44 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	4
	消防手动控制盘
	1.名称:消防手动控制盘
	台
	1
	65.45
	1055
	12.41
	89.50 
	110.01 
	1332.37 
	1332.37 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	5
	消防专用电话总机
	1.名称:消防专用电话总机
	台
	1
	516.63 
	1140
	27.61 
	133.05 
	163.56 
	1980.85 
	1980.85 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	6
	消防应急广播控制装置
	1.名称:消防应急广播控制装置
	台
	1
	629.97 
	2680
	27.61 
	263.67 
	324.11 
	3925.36 
	3925.36 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	7
	UPS不间断电源
	1.名称:UPS不间断电源
	台
	1
	48.25
	1050
	11.40 
	87.66 
	107.76 
	1305.07 
	1305.07 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	8
	应急照明控制器
	1.名称:应急照明控制器
	台
	1
	660
	5540
	27.54
	491.98 
	604.76 
	7324.27 
	7324.27 
	

	9
	消防电源监控器
	1.名称:消防电源监控器
	台
	1
	665.18 
	5020
	30.33 
	451.53 
	555.03 
	6722.07 
	6722.07 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	10
	电气火灾监控器
	1.名称:电气火灾监控器
	台
	1
	665.18 
	5340
	30.33 
	476.81 
	586.11 
	7098.42 
	7098.42 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	11
	防火门监控器
	1.名称:防火门监控器
	台
	1
	665.18 
	5250
	30.33 
	469.70 
	577.37 
	6992.57 
	6992.57 
	北大“青鸟”、 青岛 “海湾”、 北京“利达”

	12
	液位显示器
	1.名称:液位显示器
	台
	1
	209.04 
	856.00 
	14.25 
	85.26 
	104.81 
	1269.36 
	1269.36 
	

	13
	防静电活动地板
	1:防静电地板安装
	m2
	48.9
	24.84
	364.27
	
	30.74 
	37.79 
	457.64 
	22378.41 
	

	14
	整个地块消防标识标牌制作安装
	1:整个地块消防标识标牌制作安装
	项
	1
	55
	430
	
	38.32 
	47.10 
	570.41 
	570.41 
	

	二
	车库小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	1898133.77 
	

	3.1
	室外消防系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	消火栓钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN200
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	15.7
	79.10 
	153.40 
	5.53 
	18.80 
	23.12 
	279.95 
	4395.21 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	2
	消火栓钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	331.51
	25.96 
	79.71 
	2.23 
	8.52 
	10.48 
	126.90 
	42069.37 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	3
	喷淋钢管
	1.名称:内外热浸镀锌钢管
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.含压力试验及冲洗
5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	m
	9.04
	25.96 
	79.71 
	2.23 
	8.52 
	10.48 
	126.90 
	1147.20 
	天津“利达”、天津“友发”、无锡“湖光”

	4
	室外消火栓
	1.名称:室外消火栓
2.型号、规格:做法见图集13S201第23页
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	4
	104.57 
	868.00 
	50.52 
	80.82 
	99.35 
	1203.27 
	4813.07 
	

	5
	管道防腐
	1.名称:管道防腐
2.埋地镀锌钢管外壁刷冷底子油一道、
热沥青两道外加保护层
	m2
	170.02
	0.86
	1.59 
	0.60 
	0.24 
	0.30 
	3.59 
	609.88 
	

	6
	管道保温
	1.名称:柔性泡沫橡塑制品保温
2.保温厚度50mm
	m3
	0.66
	290.95 
	733.50 
	65.53 
	86.11 
	105.85 
	1281.94 
	846.08 
	

	7
	消火栓水泵接合器
	1.名称:消火栓水泵接合器 
2.型号、规格:SQS150-A型
3.阀门种类及数量见图集99S203第23页
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	2
	190.90 
	1396.30 
	48.67 
	129.23 
	158.86 
	1923.96 
	3847.92 
	

	8
	喷淋水泵接合器
	1.名称:喷淋水泵接合器 
2.型号、规格:SQS150-A型
3.阀门种类及数量见图集99S203第23页
4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	套
	3
	190.90 
	1396.30 
	48.67 
	129.23 
	158.86 
	1923.96 
	5771.88 
	

	9
	水泵接合器井
	1.名称:水泵接合器井 
2.做法见图集99S203第23页
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	座
	3
	178.26 
	939.53 
	123.92 
	98.10 
	120.58 
	1460.39 
	4381.16 
	

	10
	阀门井
	1.名称:阀门井（含蝶阀一个）
2.做法见图集05S502第26页
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	座
	1
	178.26 
	1135.84 
	123.92 
	113.60 
	139.65 
	1691.27 
	1691.27 
	

	11
	室外消防取水口
	1.名称:室外消防取水口
2.做法:详见图集15S909-24
3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用）
	座
	1
	188.34 
	951.47 
	112.80 
	98.96 
	121.64 
	1473.21 
	1473.21 
	

	12
	管沟挖填
	1、名称：管沟挖填
	项
	
	16.29
	
	5.25
	1.70 
	2.09 
	25.33 
	0.00 
	

	13
	水灭火控制装置调试
	1.名称:调试
	项
	1
	819.02
	
	152
	76.71 
	94.30 
	1142.03 
	1142.03 
	

	三
	室外消防系统小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	72188.27 
	

	4.1
	抗震支架
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	1
	抗震支架
	1.名称:抗震支架
2.抗震支架应符合图纸及相关技术规范的要求
	项
	1
	11500
	41800
	2300
	4392.40 
	5399.32 
	65391.72 
	65391.72 
	

	四
	抗震支架小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65391.72 
	

	五
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3230417.14 
	


	开元壹号66#地块·天逸项目消防工程沟槽管件清单计价表

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量汇总
	1#楼工程量
	地下车库工程量
	外网工程量
	含税主材价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	45°弯头
	DN100*DN100
	个
	1
	1
	
	
	17.60 
	17.60 
	

	2
	
	DN150*DN150
	个
	5
	
	1
	4
	37.40 
	187.00 
	

	3
	
	DN200*DN200
	
	1
	
	
	1
	72.50 
	72.50 
	

	4
	
	DN65*DN65
	个
	1
	
	1
	
	9.68 
	9.68 
	

	5
	90°弯头
	DN100*DN100
	个
	80
	69
	11
	
	17.60 
	1408.00 
	

	6
	
	DN150*DN150
	个
	178
	12
	154
	12
	37.40 
	6657.20 
	

	7
	
	DN200*DN200
	个
	15
	
	14
	1
	72.50 
	1087.50 
	

	8
	
	DN250*DN250
	个
	3
	
	3
	
	103.00 
	309.00 
	

	9
	
	DN65*DN65
	个
	245
	162
	83
	
	9.68 
	2371.60 
	

	10
	
	DN75*DN75
	个
	3
	1
	2
	
	11.52 
	34.56 
	

	11
	
	DN80*DN80
	个
	3
	2
	1
	
	12.44 
	37.32 
	

	12
	大小头
	DN100*DN50
	个
	3
	1
	2
	
	9.20 
	27.60 
	

	13
	
	DN100*DN65
	个
	15
	13
	2
	
	9.80 
	147.00 
	

	14
	
	DN100*DN80
	个
	27
	7
	20
	
	9.80 
	264.60 
	

	15
	
	DN125*DN100
	个
	6
	3
	3
	
	15.80 
	94.80 
	

	16
	
	DN125*DN80
	个
	1
	
	1
	
	15.80 
	15.80 
	

	17
	
	DN125*DN50
	个
	2
	2
	
	
	15.80 
	31.60 
	

	18
	
	DN150*DN100
	个
	14
	2
	12
	
	19.40 
	271.60 
	

	19
	
	DN150*DN125
	个
	8
	5
	3
	
	21.80 
	174.40 
	

	20
	
	DN150*DN40
	个
	3
	1
	2
	
	17.00 
	51.00 
	

	21
	
	DN150*DN50
	个
	5
	2
	3
	
	17.00 
	85.00 
	

	22
	
	DN150*DN65
	个
	8
	1
	7
	
	18.20 
	145.60 
	

	23
	
	DN150*DN80
	个
	5
	2
	3
	
	18.20 
	91.00 
	

	24
	
	DN150*DN20
	个
	2
	
	2
	
	17.00 
	34.00 
	

	25
	
	DN150*DN32
	个
	2
	
	2
	
	17.00 
	34.00 
	

	26
	
	DN200*DN100
	个
	1
	
	1
	
	81.30 
	81.30 
	

	27
	
	DN200*DN150
	个
	1
	
	1
	
	81.30 
	81.30 
	

	28
	
	DN65*DN32
	个
	6
	2
	4
	
	7.40 
	44.40 
	

	29
	
	DN65*DN40
	个
	3
	
	3
	
	7.40 
	22.20 
	

	30
	
	DN65*DN50
	个
	3
	1
	2
	
	7.40 
	22.20 
	

	31
	
	DN80*DN25
	个
	2
	
	2
	
	8.50 
	17.00 
	

	32
	
	DN80*DN32
	个
	8
	4
	4
	
	8.50 
	68.00 
	

	33
	
	DN80*DN40
	个
	5
	2
	3
	
	8.50 
	42.50 
	

	34
	
	DN80*DN50
	个
	15
	9
	6
	
	8.50 
	127.50 
	

	35
	
	DN80*DN65
	个
	38
	4
	34
	
	8.80 
	334.40 
	

	36
	机械三通
	DN100*DN100*DN25
	个
	19
	18
	1
	
	15.20 
	288.80 
	

	37
	
	DN100*DN100*DN32
	个
	6
	5
	1
	
	15.20 
	91.20 
	

	38
	
	DN100*DN100*DN50
	个
	9
	9
	
	
	15.80 
	142.20 
	

	39
	
	DN100*DN100*DN65
	个
	25
	25
	
	
	20.60 
	515.00 
	

	40
	
	DN125*DN125*DN32
	个
	3
	3
	
	
	25.60 
	76.80 
	

	41
	
	DN150*DN150*DN25
	个
	4
	1
	3
	
	29.00 
	116.00 
	

	42
	
	DN150*DN150*DN32
	个
	12
	10
	2
	
	29.00 
	348.00 
	

	43
	
	DN150*DN150*DN40
	个
	2
	1
	1
	
	29.00 
	58.00 
	

	44
	
	DN150*DN150*DN65
	个
	27
	
	27
	
	30.20 
	815.40 
	

	45
	
	DN150*DN150*DN80
	个
	2
	
	2
	
	31.40 
	62.80 
	

	46
	
	DN200*DN200*DN100
	个
	2
	
	2
	
	104.60 
	209.20 
	

	47
	
	DN65*DN65*DN25
	个
	1
	1
	
	
	14.00 
	14.00 
	

	48
	
	DN65*DN65*DN32
	个
	2
	
	2
	
	14.00 
	28.00 
	

	49
	
	DN80*DN80*DN25
	个
	20
	20
	
	
	15.80 
	316.00 
	

	50
	
	DN80*DN80*DN32
	个
	9
	4
	5
	
	15.80 
	142.20 
	

	51
	
	DN80*DN80*DN40
	个
	1
	
	1
	
	15.80 
	15.80 
	

	52
	机械四通
	DN100*DN100*DN25*DN25
	个
	5
	3
	2
	
	39.80 
	199.00 
	

	53
	
	DN100*DN100*DN32*DN25
	个
	3
	3
	
	
	39.80 
	119.40 
	

	54
	
	DN100*DN100*DN32*DN32
	个
	6
	4
	2
	
	39.80 
	238.80 
	

	55
	
	DN100*DN100*DN40*DN40
	个
	3
	
	3
	
	39.80 
	119.40 
	

	56
	
	DN100*DN100*DN50*DN25
	个
	3
	3
	
	
	39.80 
	119.40 
	

	57
	
	DN100*DN100*DN50*DN32
	个
	1
	
	1
	
	39.80 
	39.80 
	

	58
	
	DN125*DN125*DN32*DN25
	个
	1
	1
	
	
	42.20 
	42.20 
	

	59
	
	DN125*DN125*DN32*DN32
	个
	4
	3
	1
	
	42.20 
	168.80 
	

	60
	
	DN125*DN125*DN40*DN32
	个
	1
	
	1
	
	42.20 
	42.20 
	

	61
	
	DN125*DN125*DN40*DN40
	个
	1
	
	1
	
	42.20 
	42.20 
	

	62
	
	DN125*DN125*DN50*DN50
	个
	1
	
	1
	
	42.20 
	42.20 
	

	63
	
	DN125*DN125*DN65*DN32
	个
	1
	1
	
	
	42.20 
	42.20 
	

	64
	
	DN125*DN125*DN65*DN65
	个
	3
	2
	1
	
	42.20 
	126.60 
	

	65
	
	DN150*DN150*DN25*DN25
	个
	17
	
	17
	
	44.60 
	758.20 
	

	66
	
	DN150*DN150*DN32*DN25
	个
	3
	2
	1
	
	44.60 
	133.80 
	

	67
	
	DN150*DN150*DN32*DN32
	个
	30
	20
	10
	
	44.60 
	1338.00 
	

	68
	
	DN150*DN150*DN40*DN32
	个
	1
	
	1
	
	44.60 
	44.60 
	

	69
	
	DN150*DN150*DN40*DN40
	个
	1
	
	1
	
	44.60 
	44.60 
	

	70
	
	DN150*DN150*DN50*DN32
	个
	9
	
	9
	
	44.60 
	401.40 
	

	71
	
	DN80*DN80*DN40*DN32
	个
	1
	
	1
	
	32.50 
	32.50 
	

	72
	
	DN80*DN80*DN40*DN40
	个
	6
	
	6
	
	32.50 
	195.00 
	

	73
	
	DN150*DN150*DN50*DN50
	个
	5
	2
	3
	
	44.60 
	223.00 
	

	74
	
	DN150*DN150*DN65*DN32
	个
	1
	
	1
	
	44.60 
	44.60 
	

	75
	
	DN150*DN150*DN65*DN50
	个
	2
	1
	1
	
	44.60 
	89.20 
	

	76
	
	DN150*DN150*DN65*DN65
	个
	8
	3
	5
	
	44.60 
	356.80 
	

	77
	
	DN150*DN150*DN80*DN32
	个
	1
	
	1
	
	44.60 
	44.60 
	

	78
	
	DN150*DN150*DN80*DN50
	个
	2
	
	2
	
	44.60 
	89.20 
	

	79
	
	DN150*DN150*DN80*DN80
	个
	3
	
	3
	
	47.80 
	143.40 
	

	80
	
	DN65*DN65*DN25*DN25
	个
	3
	
	3
	
	30.20 
	90.60 
	

	81
	
	DN65*DN65*DN32*DN25
	个
	13
	
	13
	
	30.20 
	392.60 
	

	82
	
	DN65*DN65*DN32*DN32
	个
	2
	
	2
	
	30.20 
	60.40 
	

	83
	
	DN80*DN80*DN25*DN25
	个
	2
	2
	
	
	32.50 
	65.00 
	

	84
	
	DN80*DN80*DN32*DN25
	个
	5
	2
	3
	
	32.50 
	162.50 
	

	85
	
	DN80*DN80*DN32*DN32
	个
	39
	3
	36
	
	32.50 
	1267.50 
	

	86
	卡箍
	DN100*DN100
	个
	618
	521
	97
	
	9.84 
	6081.12 
	

	87
	
	DN125*DN125
	个
	24
	15
	9
	
	16.76 
	402.24 
	

	88
	
	DN150*DN150
	个
	711
	80
	631
	
	17.96 
	12769.56 
	

	89
	
	DN200*DN200
	个
	64
	
	64
	
	37.40 
	2393.60 
	

	90
	
	DN250*DN250
	个
	18
	
	18
	
	63.80 
	1148.40 
	

	91
	
	DN65*DN65
	个
	907
	549
	358
	
	7.28 
	6602.96 
	

	92
	
	DN80*DN80
	个
	190
	66
	124
	
	8.84 
	1679.60 
	

	93
	三通
	DN150*DN150*DN100
	个
	1
	
	1
	
	51.80 
	51.80 
	

	94
	
	DN150*DN150*DN150
	个
	8
	1
	
	7
	56.60 
	452.80 
	

	95
	
	DN150*DN150*DN65
	个
	3
	
	3
	
	49.40 
	148.20 
	

	96
	
	DN65*DN25*DN25
	个
	1
	
	1
	
	17.00 
	17.00 
	

	97
	
	DN65*DN40*DN40
	个
	2
	
	2
	
	17.00 
	34.00 
	

	98
	
	DN65*DN50*DN25
	个
	5
	4
	1
	
	18.20 
	91.00 
	

	99
	
	DN65*DN50*DN32
	个
	3
	2
	1
	
	18.20 
	54.60 
	

	100
	
	DN65*DN50*DN40
	个
	1
	
	1
	
	18.20 
	18.20 
	

	101
	
	DN65*DN50*DN50
	个
	4
	4
	
	
	18.80 
	75.20 
	

	102
	
	DN65*DN65*DN65
	个
	4
	4
	
	
	21.70 
	86.80 
	

	103
	四通
	DN65*DN32*DN32*DN32
	个
	2
	
	2
	
	32.60 
	65.20 
	

	104
	
	DN65*DN40*DN32*DN32
	个
	5
	
	5
	
	32.60 
	163.00 
	

	105
	
	DN65*DN50*DN25*DN25
	个
	6
	2
	4
	
	32.60 
	195.60 
	

	106
	
	DN65*DN50*DN32*DN25
	个
	27
	9
	18
	
	32.60 
	880.20 
	

	107
	
	DN65*DN50*DN32*DN32
	个
	23
	2
	21
	
	32.60 
	749.80 
	

	108
	
	DN65*DN50*DN40*DN32
	个
	2
	2
	
	
	32.60 
	65.20 
	

	109
	
	DN65*DN50*DN40*DN25
	个
	3
	
	3
	
	32.60 
	97.80 
	

	110
	弯头
	DN150*DN150
	个
	1
	
	1
	
	37.40 
	37.40 
	

	111
	
	DN65*DN65
	个
	27
	13
	14
	
	9.68 
	261.36 
	

	112
	
	DN75*DN75
	个
	2
	
	2
	
	11.52 
	23.04 
	

	113
	
	DN80*DN80
	个
	5
	
	5
	
	12.44 
	62.20 
	

	114
	异径三通
	DN100*DN100*DN65
	个
	93
	92
	1
	
	25.40 
	2362.20 
	

	115
	
	DN100*DN100*DN80
	个
	1
	
	1
	
	26.60 
	26.60 
	

	116
	
	DN125*DN125*DN100
	个
	3
	2
	1
	
	41.00 
	123.00 
	

	117
	
	DN150*DN150*DN125
	个
	1
	
	1
	
	56.60 
	56.60 
	

	118
	
	DN150*DN150*DN65
	个
	1
	
	1
	
	49.40 
	49.40 
	

	119
	
	DN200*DN200*DN150
	个
	1
	
	1
	
	192.80 
	192.80 
	

	120
	
	DN80*DN80*DN65
	个
	9
	8
	1
	
	22.60 
	203.40 
	

	121
	异径四通
	DN100*DN100*DN65*DN32
	个
	1
	1
	
	
	35.00 
	35.00 
	

	122
	
	DN100*DN100*DN65*DN65
	个
	6
	
	6
	
	35.00 
	210.00 
	

	123
	
	DN100*DN100*DN80*DN80
	个
	1
	
	1
	
	37.40 
	37.40 
	

	124
	
	DN150*DN150*DN100*DN100
	个
	1
	
	1
	
	78.20 
	78.20 
	

	125
	
	DN150*DN150*DN100*DN80
	个
	1
	
	1
	
	78.20 
	78.20 
	

	126
	
	DN80*DN80*DN50*DN32
	个
	3
	
	3
	
	35.00 
	105.00 
	

	127
	
	DN80*DN80*DN50*DN50
	个
	3
	
	3
	
	35.00 
	105.00 
	

	128
	异径弯头
	DN100*DN80
	个
	1
	
	1
	
	17.60 
	17.60 
	

	129
	
	DN150*DN100
	个
	2
	
	2
	
	37.40 
	74.80 
	

	130
	
	DN150*DN25
	个
	1
	
	1
	
	35.50 
	35.50 
	

	131
	
	DN200*DN150
	个
	2
	
	2
	
	72.50 
	145.00 
	

	132
	
	DN75*DN25
	个
	3
	
	3
	
	12.44 
	37.32 
	

	133
	正三通
	DN100*DN100*DN100
	个
	33
	27
	6
	
	26.60 
	877.80 
	

	134
	
	DN150*DN150*DN150
	个
	63
	10
	53
	
	56.60 
	3565.80 
	

	135
	
	DN200*DN200*DN200
	个
	1
	
	1
	
	224.80 
	224.80 
	

	136
	
	DN65*DN65*DN65
	个
	1
	
	1
	
	21.70 
	21.70 
	

	137
	
	DN80*DN80*DN80
	个
	20
	10
	10
	
	24.40 
	488.00 
	

	138
	正四通
	DN100*DN100*DN100*DN100
	个
	1
	
	1
	
	37.40 
	37.40 
	

	139
	
	DN150*DN150*DN150*DN150
	个
	5
	
	5
	
	68.60 
	343.00 
	

	140
	
	DN200*DN200*DN200*DN200
	个
	1
	
	1
	
	283.60 
	283.60 
	

	141
	合价
	
	个
	3975
	
	
	
	
	69582.86 
	

	说明：沟槽管件、卡箍安装费已包含在管道安装费内，此表不另记取。


[image: image10.png]

　　　　　　　　                                                                                                                                                        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           

　　　　　　　　　　　　　　                    


